| Том 2. |  |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку нестандартного технологического оборудования

для Нововоронежской АЭС-2

Предмет закупки Изготовление и поставка шкафов устройств защит энергоблока  по Техническим Условиям ОАО «ВНИИАЭС»

Москва, 2014

Техническое задание

на изготовление и поставку нестандартного технологического оборудования/изделия

и/или системы для Нововоронежской АЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Наименование | Изготовление и поставка шкафов устройств защит энергоблока по Техническим Условиям ОАО «ВНИИАЭС» |
| 1.2 |  | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | По типу К-11-52 по Техническим Условиям (ТУ) ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090- 2012 (К-11-52 - изделие, аналогичное низковольтному комплектному устройству (НКУ) по ГОСТ Р 51321.1- 2007) |
| 1.3 |  | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Оборудование изготавливается по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» №ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением №1. Оборудование изготавливается в соответствии с Заданием Заводу на изготовление. ТУ и Задание Заводу на изготовление передаются Исполнителю после заключения Договора. Основные комплектующие НКУ представлены в опросных листах (Приложение №5 к настоящему Техническому заданию) |
| 1.4 |  | Размещение | Нововоронежская АЭС-2 |
| 1.5 |  | Указание кода ОКП | 343300 |
| РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) 2.1; Назначение и/или область применения оборудования; Шкафы устройств защит энергоблока «К-11» К-11-52 предназначены для реализации функций релейной защиты электротехнического оборудования энергоблока АЭС. РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы |  | УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации |  | 4.1 по ГОСТ 15150-69 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации |  | II по ГОСТ 15150-69 |
| 3.4 | Место установки |  | Нововоронежская АЭС-2 |
| 3.5 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации |  | - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 10 °С; - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 25 °С; - нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 1 °С; - верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 °С; - верхнее значение относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С; - наибольшая высота установки – 1000 метров над уровнем моря; - окружающая среда – взрывобезопасная |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования (нетто) | 300 кг. |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | 350 кг |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Основные габаритные размеры в соответствии с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и

эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Отдельные требования к характеристикам не предъявляются, поскольку характеристики определяются требованиями настоящего ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Шкафы устройств защит энергоблока должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в течение всего срока службы. Шкафы устройств защит энергоблока должны быть рассчитаны на работу в следующих режимах: - режимы нормальной эксплуатации АЭС; - режимы с нарушением условий нормальной эксплуатации АЭС; - аварийные режимы АЭС. |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | В соответствии с Приложением №1 к настоящему ТЗ |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Периодичность обслуживания должна составлять не менее 3,5 лет. Время ожидания ремонта принимается равным 16 часам (при односменном обслуживании с двумя выходными днями в неделю) |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемое оборудование (включая комплектующие и материалы) должно быть новым, не использованным и работоспособным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Срок службы оборудования - не менее 60 лет при условии замены элементов, имеющих меньший срок службы. Средняя наработка на отказ - не менее 40 000 часов. Среднее время восстановления оборудования при отказе – 1 час (при наличии ЗИП, с учетом времени загрузки программного обеспечения). Критерием отказа является невыполнение по крайней мере одной из следующих основных функций: - заданные функции релейной защиты и автоматики; - обмен данными по цифровым каналам; - обмен данными посредством физических каналов. Срок службы заменяемых элементов - не менее 7-ми лет. Требования по надежности подтверждаются на стадии поставки. |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.3 | Среднее время восстановления |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Не ниже IP41 по ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Шкафы двухстороннего обслуживания: задняя дверь – сплошная металлическая, передняя дверь – со смотровым окном (размер окна – в соответствии с Заданием Заводу на изготовление). Монтаж шкафов: напольный на сейсмоплатформу (не входит в объем поставки в рамках настоящего ТЗ). В боковых стенках шкафов предусмотреть отверстия для прокладки шинок освещения и сигнализации в соответствии с требованиями в Задании Заводу на изготовление. |
| 4.4.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Необходимые для монтажа материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления должны входить в комплект поставки. Состав согласовывается с Заказчиком. |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Металлические материалы, электрохимически разнородные, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005. Не должны содержать резиновые изделия и покрытия из резины, содержащие серу. Должны иметь антикоррозионные покрытия, соответствующие требованиям конструкторской документации, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.303. Наружные металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 9.032 Внутренние металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже VI в соответствии с ГОСТ 9.032 Неокрашенные крепежные детали и внутренние элементы монтажа должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь металлическое защитное покрытие. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов в условиях хранения и эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Перечень основных комплектующих представлен в Опросных листах (Приложение №5 к настоящему Техническому заданию) |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Специальный инструмент не требуется. Запасные части определяются в зависимости от элементной базы каждого шкафа. Состав и количество должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Опросным листам (Приложение 5 к настоящему Техническому заданию) |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | II по НП-031-01. Уровень проектного землетрясения – до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600) |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Питание шкафов устройств защиты энергоблока осуществляется от сети постоянного тока 220 В для цепей РЗА и переменного тока 220 В для цепей освещения |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | От 46 до 53 Гц (для цепей освещения) |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | От 85 до 110 % от номинального значения для цепей постоянного тока |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | По цепям -220 В: до 150 Вт в нормальном режиме и до 350 Вт при срабатывании устройств защиты. По цепям ~220 В: до 3 кВт (при подключении поверочной аппаратуры) |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | По помехоустойчивости шкафы должны соответствовать III группе и критерию качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. По эмиссии помех - требованиям ГОСТ Р 50746-2000, установленным для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий. |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Должны соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049 |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к приборам, использующимся при проведении приемо-сдаточных испытаний | Должно применяться сертифицированное, поверенное оборудование (с приложением паспорта, действующего свидетельства о поверке) в составе: - мегаомметра по типу ЭС202/3Г; - микроомметра по типу Ф4104-М1; - пробойной установки по типу УПУ-10. Допускается использование аналогичного оборудования. Требования к параметрам аналогов испытательного оборудования представлены в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско- наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | В состав документации на каждое из средств должны входить документы, определенные ЕСКД, в том числе: а) схемы электрические принципиальные на каждый шкаф, схемы электрических соединений и перечень элементов; б) руководство по эксплуатации на каждый типопредставитель; в) сборочный чертеж на каждый типопредставитель и спецификация; г) монтажный чертеж на каждый типопредставитель; д) инструкции по упаковке, консервации, транспортированию и хранению; е) паспорт; ж) документация производителей на установленные комплектующие и компоненты (инструкции, руководства и пр.). и) паспорт / сертификат на каждое комплектующее изделие; к) расчет надежности |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Требования к маркировке - по ГОСТ 18620 и ГОСТ 25804.4. Требования к табличкам - по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. Маркировка шкафов устройств защиты энергоблока (комплектующих) должна наноситься на их несъемных частях, доступных для обзора. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы шкафов устройств защиты энергоблока, механически прочной. Маркировка должна быть на каждой единице шкафа устройств защиты энергоблока. Маркировка конструктивных элементов шкафа устройств защиты энергоблока должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.4 следующим образом: а) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения элементов, соответствующие обозначениям, указанным на принципиальной электрической схеме и на схеме соединений; б) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения электрических соединителей, позволяющие определить сопрягаемые части соединителей. Обозначения должны быть нанесены непосредственно на корпус сопрягаемых частей соединителей или на кабели и панели приборов около частей соединителей; в) на концы проводов и жгутов в шкафу устройств защиты энергоблока должны быть нанесены цветовые, буквенные или буквенно-цифровые обозначения. Маркировка шкафа устройств защиты энергоблока должна содержать: а) товарный знак или наименование Головного изготовителя (ОАО «ВНИИАЭС»); б) страну изготовитель; в) наименования оборудования; г) условное обозначение оборудования; д) заводской номер по системе нумерации предприятия-сборщика; е) обозначение технических условий; ж) код согласно правилам классификации и кодирования принятым для объекта, на который поставляется оборудование; з) массу в килограммах; и) дату выпуска (месяц и год); к) степень защиты по ГОСТ 14254; л) надпись «Для АЭС» |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Маркировка упаковки шкафов устройств защиты энергоблока должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192. На транспортной таре должны быть нанесены следующие манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно'', ''Беречь от влаги'', ''Место строповки'', ''Верх'', ''Центр тяжести'', "Штабелировать запрещается", ''Открывать здесь''. Аппаратура и детали комплекта ЗИП должны иметь надписи на обертке или упаковке с указанием наименования. На аппаратуру, не имеющую обертки, должны навешиваться бирки |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Упаковка и консервация шкафов устройств защиты энергоблока для условий транспортирования и хранения должны выполняться по ГОСТ 23216. Средства и способы консервации должны соответствовать ГОСТ 9.014-78. Упаковка должна иметь исполнение по прочности и категорию не ниже Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216. Транспортная тара - по ГОСТ 23216. Тип ящика на каждое грузовое место, при необходимости, вспомогательные упаковочные средства, габаритные размеры и масса брутто каждого грузового места - в соответствии с конструкторской документацией на изделие. Тара возврату не подлежит |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | # Крепление шкафа устройств защиты энергоблока при упаковке в ящик должно обеспечивать надежную фиксацию, исключающую смещение и механическое повреждение во время транспортирования. # Консервация и упаковка ЗИП должны обеспечивать возможность изъятия отдельных деталей и устройств из ЗИП без нарушения консервации остальных деталей и устройств |
| 4.12.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | 300 кг, 350 кг. |
| 4.12.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Упаковочный лист укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и крепится в таре в соответствии с инструкцией по упаковке. Остальная эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и укладывается в первое грузовое место или отправляется почтой |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний и методы контроля определяются программой приемосдаточных испытаний, разрабатываемой ОАО «ВНИИАЭС» в соответствии с ТУ 3433-001-59085090-2012. Правила приемки изделий должны соответствовать ГОСТ Р 15.201, ГОСТ 15.309 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | В соответствии с условиями Договора, включая: - Рабочая конструкторская документация, разработанная в соответствии с требованиями ЕСКД; - Эксплуатационная документация, включая инструкции по монтажу оборудования; - Паспорта; - Сертификаты соответствия с приложениями. На документацию должна быть нанесена маркировка «Для АЭС». Документация поставляется в пяти экземплярах |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Закрытый автотранспорт и/или железнодорожный транспорт |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Шкафы устройств защиты энергоблока, законсервированные и упакованные в тару сборщика, должны удовлетворять условиям транспортирования закрытым автотранспортным средством и/или железнодорожным транспортом: - в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для условий хранения 2 (С), тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. Шкафы устройств защиты энергоблока в транспортной таре сборщика должны выдерживать транспортирование: - автомобильным транспортом на расстояние не более 5000 км; - железнодорожным транспортом на любые расстояния. Тара не возвращается. Шкафы устройств защиты энергоблока, законсервированные и упакованные в тару сборщика, должны поставляться на поддонах Для упаковки должны быть использованы экологически безвредные вещества, которые легко отделяются и утилизируются в соответствии с местными нормами. |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Перемещение, транспортирование и погрузка составных частей устройств защиты энергоблока должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.009 |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | Перемещение, транспортирование и погрузка составных частей устройств защиты энергоблока должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.009. При транспортировании шкафов устройств защиты энергоблока и комплекта ЗИП запрещается кантовать, подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения следует использовать только предназначенные для этого устройства |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Склад НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект» |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Назначенный ресурс сохраняемости средств – 3 года. По истечении этого срока необходимо провести осмотр и, при необходимости, повторную консервацию |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийный срок, месяцев | 36 месяцев с момента поставки оборудования на площадку АЭС (подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12) |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Шкафы устройств защиты энергоблока должны иметь модульную конструкцию, обеспечивающую простоту идентификации и замены неисправных модулей Все сменные модули и устройства (элементы замены) шкафов устройств защиты энергоблока должны иметь идентификационные обозначения. Конструкция шкафа устройств защиты энергоблока должна обеспечивать простоту визуального контроля диагностической информации, отображаемой на элементе замены, и замены самого элемента. |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Должны иметь модульную конструкцию, обеспечивающую простоту идентификации и замены неисправных модулей. При этом срок службы заменяемых элементов должен составлять не менее 7-ми лет. Взаимозаменяемость сменных запасных частей аппаратуры одного типа следует проверять заменой их сменными частями без механической подгонки и подстройки. После замены сменных частей, шкафы устройств защиты энергоблока должны нормально функционировать |

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 10.1 | Экологические требования | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 11.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011-97 (ОПБ 88/97) | 3; 4 (в соответствии с Приложением № 2) |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 12.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Оборудование должно быть новым, не использованным и работоспособным. Рабочая конструкторская документация, предусмотренная требованиями ЕСКД (единая система конструкторской документации) должна разрабатываться в САПР для исключения несоответствия между различной конструкторской документацией. |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Категория обеспечения качества по НП- 011-99, ПОКАС | QA3; QA4 (в соответствии с Приложением № 2) |

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 13.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Замена комплектующих изделий, представленных в Опросных листах (Приложение 5 к настоящему Техническому заданию) допускается при согласовании с Заказчиком и ОАО «Атомэнергопроект» и выполнении следующих условий: предлагаемое к замене комплектующее изделие должно соответствовать требованиям к аналогам комплектующих шкафов защит блока (Приложение 6 к настоящему Техническому заданию) |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Перечень выполняемых работ | Согласно условиям Договора, включая: - выполнение работ по обеспечению качества в соответствии с условиями договора; - разработку на основании Заданий заводу и согласование с Заказчиком эскизов шкафов устройств защиты энергоблока; - разработку конструкторской документации на шкафы устройств защиты энергоблока в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; - выдачу исходных данных для рабочего проектирования; - закупку необходимых комплектующих, изделий и материалов; - в случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих, изделий или материалов к оборудованию, важному для безопасности, разработку и согласованние в соответствии с РД-03-36-2002 «Решения о намерении…» и «Решения о применении…»; - сборку шкафов устройств защиты энергоблока; -привлечение представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) к приемке шкафов устройств защиты энергоблока; - проведение приемо-сдаточных испытаний шкафов устройств защиты энергоблока; - консервацию, упаковку, маркировку, погрузку шкафов устройств защиты энергоблока на транспортные средства на заводе-изготовителе; - устранение замечаний к шкафам устройств защиты энергоблока, выявленных по результатам функциональных испытаний, на полигоне Заказчика; - консервацию, упаковку, маркировку, погрузку шкафов устройств защиты энергоблока на транспортные средства на полигоне Заказчика; - участие во входном контроле на площадке Нововоронежской АЭС; - устранение замечаний по результатам входного контроля; - транспортировку и страхование шкафов устройств защиты энергоблока (до полигона Заказчика и до места поставки продукции); - изготовление, при необходимости, комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки шкафов устройств защиты энергоблока, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) шкафов устройств защиты энергоблока; - гарантийное обслуживание и ремонт шкафов устройств защиты энергоблока в Гарантийный срок; - поставка ЗИП в соответствии с требованиями настоящего Технического задания |
| 13.3 | Требования к аналогам основных комплектующих | См. Приложение №4 к настоящему Техническому заданию |
| 13.4 | Требования по охране труда при изготовлении | При изготовлении должны выполняться требования пожарной безопасности согласно: ГОСТ 12.1.004 (раздел 4). Производственные помещения должны соответствовать по пожарной безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004 (раздел 1). Изготовление должно осуществляться с соблюдением требований безопасности труда по ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.2.003. Рабочие места при изготовлении шкафов устройств защиты энергоблока должны быть организованы по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Работники, занятые в процессе изготовления, должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.016 и ГОСТ 12.4.019, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. |

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

| 14.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Количество | 20 |
| 14.3 | Срок (период) поставки | Не более 80 календарных дней с момента подписания договора |

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих программных продуктов: MS Excel, MS Project, MS Word, Autocad, Acrobat для чтения и обработки информации, в печатном виде и на магнитном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | САПР | Система автоматизированного проектирования |
| 2 | РЭ(ИМ) и МЧ | Руководство по эксплуатации (Инструкция по монтажу) и монтажный чертеж |
| 3 | РЗА | Релейная защита и автоматика |
| 4 | ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| 5 | АРВ | Автоматическое регулирование возбуждения |
| 6 | ВН | Высшее напряжение |
| 7 | ЗПЦ | Защита от потери циркуляции масла |
| 8 | ИТМ | Индикатор температуры масла |
| 9 | ИТО | Индикатор температуры обмотки |
| 10 | ИУМ | Индикатор уровня масла |
| 11 | КД РПН | Клапан сброса давления в отсеке РПН |
| 12 | КИВ | Контроль изоляции вводов |
| 13 | КиУВ | Контроль и управление выключателем |
| 14 | КО | Клапан отсечной |
| 15 | МПРЗ | Микропроцессорная релейная защита |
| 16 | НКУ | Низковольтное комплектное устройство |
| 17 | РПН | Регулирование напряжения под нагрузкой |
| 18 | СН | Собственные нужды |
| 19 | СКУ ЭЧ | Система контроля и управления электротехническим оборудованием (электротехнической частью) |
| 20 | ТН | Трансформатор напряжения |
| 21 | ТТ | Трансформатор тока |
| 22 | УРОВ | Устройство резервирования при отказе выключателя |
| 23 | КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| 24 | УСО | Устройство связи с объектом |
| 25 | НО | Нормально открытый |
| 26 | НЗ | Нормально закрытый |

РАЗДЕЛ 17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к унификации и типизации продукции | 1 |
| 2 | Спецификация | 4 |
| 3 | Требования к аналогам испытательного оборудования | 1 |
| 4 | Требования к аналогам устройств МПРЗ и УСО | 7 |
| 5 | Опросные листы | 37 |
| 6 | Требования к аналогам комплектующих шкафов защит блока | 24 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Нововоронежская АЭС-2

СКУ ЭЧ выдачи мощности

Требования по унификации шкафов при изготовлении на различных сборочных производствах

1)	Унификация в части дверей шкафа

Шкафы устройств защиты энергоблока должны иметь двери:

- одинакового цвета;

- одинаковой ручкой с одинаковым замком.

2)	Унификация в части монтажной панели

Монтажные панели шкафов устройств защиты энергоблока должны быть окрашены с двух сторон. Цвет монтажной панели по цвету шкафа (RAL7035). На монтажных панелях не допускается царапин. Монтажные панели должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 9.032-74.

Шкафы устройств защиты энергоблока должны иметь монтажные панели одинакового цвета по RAL и их окраска должна выполняться одинаковым способом.

3)	Унификация в части элементов

Элементы шкафов должны соответствовать опросным листам. Замена элементов допускается только при согласовании с Заказчиком с соблюдением следующего требования:

- при замене типа элемента в одном шкафу в остальных шкафах также должен быть заменен тип данного элемента.

Данное требование распространяется также на клеммы, включая их цвет.

4)	Унификация в части маркировки элементов

Маркировка элементов должна наноситься:

- на самом элементе;

- рядом с элементом на монтажной панели или поверхности шкафа. Маркировка должна быть нанесена снизу элемента или справа. Если элемент виден с двух сторон монтажной панели, то маркировка наносится и спереди и сзади.

Для шкафов одной группы унификации маркировка элементов должна быть идентична и согласована с  ОАО «ВНИИАЭС».

5)	Унификация в части маркировки клемм

Маркировка однотипных клемм должна быть выполнена идентичной. Маркировка клемм должна быть выполнена печатным способом, шрифтом одного типа и размера. Цвет надписи - черный.

Однотипные надписи на маркировочных колодках должны быть выполнены шрифтом одного типа и размера. Цвет надписи черный.

6)	Унификация в части маркировки проводов

Провода должны иметь следующую цветовую маркировку:

- цвет проводников РЕ – желто-зеленый;

- цвет проводника N – синий (голубой);

- цвет фазы – черный;

- цвет остальных проводов – белый.

Провода должны иметь встречную буквенно-цифровую маркировку.

Для шкафов устройств защиты энергоблока маркировка проводов (гильзы, шильдики и т.п.) должна быть выполнена идентичной и согласована с ОАО «ВНИИАЭС».

Приложение №2

к Техническому заданию

Сводная спецификация оборудования

| № п/п | Код оборудования | Наименование оборудования | ГОСТ, ТУ | Техническая характеристика | № документа | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Цена за единицу продукции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10BAY01 | Шкаф по типу Rittal (800х2000х600). Двери согласно опросным листам, внутренние петли справа. IP41 по ГОСТ 14254-96. Шкафы комплектуются микроэлектронным и микропроцессорным оборудованием в соответствии с Опросными листами | По типу К-11-52 по Техническим Условиям ОАО «ВНИИАЭС» №ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением №1 | Согласно Техническому заданию | NW2P.D.133.0.&&&&&&.&&&&&.072.YM.0003 | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 2 | 10BAY02 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 3 | 10MKY01 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 4 | 10MKY02 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 5 | 10MKY03 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 6 | 10MKY04 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 7 | 10BBY01 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 8 | 10BBY02 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 9 | 10BBY03 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 10 | 10BBY04 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 11 | 20BAY01 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 12 | 20BAY02 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 13 | 20MKY01 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 14 | 20MKY02 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 15 | 20MKY03 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 16 | 20MKY04 |  |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 17 | 20BBY01 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 18 | 20BBY02 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 19 | 20BBY03 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 20 | 20BBY04 |  |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Требования к аналогам испытательного оборудования

- Требования к аналогу мегаомметра ЭС202/3Г

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Мегаомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Мегаомметр должен быть приспособлен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, МОм | 0…100 |
| Измирительное напряжение на зажимах прибора, В | 500±50 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности прибора в диапазоне от 0,5 МОм до 500 МОм, не хуже, % | ±15 |

- Требования к аналогу микроомметра Ф4104-М1

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Микроомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, Ом | 0…1 0…0,1 |
| Класс точности | 2,5 |

- Требования к аналогу универсальной пробойной установки УПУ-10

Универсальная пробойная установка должна быть аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.

Установка должна обеспечивать испытания по стойкости к пробою изоляции электрических цепей. Испытательное напряжение 2000 В переменного тока. Приведенная относительная погрешность при этом не должна превышать 3 %.

Приложение №4

к Техническому заданию

Требования к аналогам устройств МПРЗ и УСО

- Функции РЗА, их распределение по комплектам защит и терминалам МПРЗ и УСО

Для реализации функций РЗА должны быть применены микропроцессорные терминалы релейной защиты (далее по тексту МПРЗ), включая генератор напряжения 20 Гц и фильтр, и микропроцессорные устройства связи с объектом (далее УСО).

Таблица 1.1  Состав защит шестифазного генератора

| Код защиты | Наименование защиты | 10MKY01 20MKY01 | 10MKY03 20MKY03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дистанционная защита | МПРЗ №1 | МПРЗ №3 |
| 37 | Токовый контроль отключенного положения выключателей генератора |  |  |
| 40 | Защита от асинхронного режима при потере возбуждения |  |  |
| 46 | Защита генератора от несимметричных кз и перегрузки током обратной последовательности |  |  |
| 49G | Защита генератора от симметричных перегрузок |  |  |
| 59 | Защита от повышения напряжения на выводах генератора |  |  |
| 64G | 100%-ая защита от замыканий на землю обмотки статора (с наложением 20 Гц) |  |  |
| 78 | Защита от асинхронного режима без потери возбуждения |  |  |
| 81 | Защита от повышения/понижения частоты |  |  |
| 49R | Защиты ротора от перегрузки током возбуждения |  |  |
| 64R | Защита от замыканий на землю в одной точке обмотки возбуждения генератора |  |  |
| 59N | 90%-ая защита от замыканий на землю обмотки статора (по основной гармонике) | МПРЗ №1, МПРЗ №3 | МПРЗ №1, МПРЗ №3 |
| 50/27 | Защита от несанкционированного включения выключателя генератора |  |  |
| 87G | Продольная дифференциальная защита генератора |  |  |
| 74VC | Контроль исправности цепей напряжения |  |  |
| 32R | Защита от обратной мощности | МПРЗ №3 | МПРЗ №1 |
| 27TN | Защита от замыканий на землю обмотки статора (по третьей гармонике) |  |  |
| 87S | Защита от недопустимой неравномерности загрузки ветвей шестифазной обмотки статора | МПРЗ №2 | МПРЗ №2 |
| 87I | Поперечная дифференциальная защита генератора |  |  |
| Примечания: 1. МПРЗ №1 реализует функции РЗА трехфазной обмотки 1 статора, МПРЗ №3 - трехфазной обмотки 2 статора. МПРЗ №2 - шестифазной обмотки генератора. 2. Защиты 49R и 64R поставляются комплектно с щитом возбуждения генератора. Проектом РЗА должно быть реализовано отключение при срабатывании указанных защит 3. УРОВ генератора реализован в терминалах КиУВ 24 кВ. Проектом РЗА реализован пуск УРОВ генератора при срабатывании защит |  |  |  |

Таблица 1.2  Состав защит блочного трансформатора

| Код защиты | Наименование защиты | 10BAY01 20BAY01 | 10BAY02 20BAY02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51Ns | КИВ ВН трансформатора | МПРЗ №2 | - |
| 27I | Контроль отсутствия напряжения на трансформаторе с блокировкой по току | МПРЗ №1 | МПРЗ №1 |
| 37 | Токовый контроль отключенного положения выключателей 500 кВ энергоблока и выключателей 24 кВ генератора |  |  |
| 50CS | Токовый контроль системы охлаждения трансформатора |  |  |
| 51 | Резервная МТЗ на стороне ВН трансформатора |  |  |
| 51N | Резервная трехступенчатая токовая защита от кз на землю |  |  |
| 87T | Дифференциальная защита трансформатора |  |  |
| 87N | Дифференциальная защита обмотки ВН трансформатора от КЗ на землю |  |  |
| 63 | Газовая защита трансформатора (сигнал) | - | УСО |
|  | Газовая защита трансформатора (отключение) | МПРЗ №1 | МПРЗ №1 |
| ИТМ | Индикатор температуры масла трансформатора (сигнал) | - | УСО |
|  | Индикатор температуры масла трансформатора (отключение) | МПРЗ №1 | МПРЗ №1 |
| ИТО | Индикатор температуры обмотки ВН трансформатора (сигнал) | - | УСО |
|  | Индикатор температуры обмотки ВН трансформатора (отключение) | МПРЗ №1 | МПРЗ №1 |
| КО | Клапан отсечной трансформатора (сигнал) | - | УСО |
| ИУМ< ИУМ> | Индикатор минимального/максимального уровня масла трансформатора (сигнал) | - |  |
| ЗПЦ | Защита от потери циркуляции масла |  |  |
| Примечание: Газовая защита и технологические защиты трансформатора поставляются комплектно с блочным трансформатором. Проектом РЗА должно быть реализовано отключение/сигнализация при срабатывании указанных защит |  |  |  |

Таблица 1.3 Состав защит трансформатора СН №1 (№2)

| Код защиты | Наименование защиты | 10BBY01 (10BBY03) 20BBY01 (20BBY03) | 10BBY03 (10BBY01) 20BBY03 (20BBY01) | 10BBY02 (10BBY04) 20BBY02 (20BBY04) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дистанционная защита | - | - | МПРЗ №1, МПРЗ №2 |
| AP | Дуговая защита КРУ с токовым контролем | - | - |  |
| 74VC | Контроль цепей напряжения | МПРЗ | - |  |
| 24 | Защита от перевозбуждения (U/f) |  | - | - |
| 27 | Контроль отсутствия напряжения на трансформаторе |  | - | - |
| 64 | Контроль изоляции в сети 24 кВ |  | - | - |
| 50CS | Токовый контроль системы охлаждения трансформатора |  | МПРЗ | - |
| 87T | Дифференциальная защита трансформатора |  | МПРЗ | - |
| 63 | Газовая защита трансформатора (сигнал) | - | - | УСО |
|  | Газовая защита трансформатора (отключение) | МПРЗ | МПРЗ | - |
| КД РПН | Клапан сброса давления в отсеке РПН |  |  | - |
| ИТМ | Индикатор температуры масла трансформатора (сигнал) | - | - | УСО |
|  | Индикатор температуры масла трансформатора (отключение) | МПРЗ | МПРЗ | - |
| ИТО | Индикатор температуры обмотки ВН трансформатора (сигнал) | - | - | УСО |
|  | Индикатор температуры обмотки ВН трансформатора (отключение) | МПРЗ | МПРЗ | - |
| ИУМ< ИУМ> | Индикатор минимального/максимального уровня масла трансформатора (сигнал) | - | - | УСО |
| ИУМ РПН< ИУМ РПН> | Индикатор минимального/максимального уровня масла отсека РПН (сигнал) |  |  |  |
| КО | Клапан отсечной (сигнал) | - | - |  |
| - | Управление приводом РПН | - | - |  |
| Примечания: 1. Для трансформатора СН №2 обозначение шкафов защит приведены в скобках. 2. Газовая защита и технологические защиты трансформатора поставляются комплектно с трансформаторами СН. Проектом РЗА должно быть реализовано отключение/ сигнализация при срабатывании указанных защит |  |  |  |  |

2. Специальные требования к функциям устройств МПРЗ и УСО

2.1 Дифференциальная защита генератора (87G)

- количество трехфазных токовых входов (плеч) защиты: 2;

- характеристика защита: чувствительная ступень с торможением и отсечка;

- пофазный детектор насыщения ТТ (время срабатывания: не более 5 мс) с перекрестной блокировкой дифференциальных органов всех фаз защиты.

2.2 100%-ая защита от замыканий на землю с наложением 20 Гц (64G)

- для реализации защиты схемой первичных соединений энергоблока предусмотрено высокоомное резистивное заземление нейтрали сети генераторного напряжения. Оборудование заземления нейтрали включает в свой состав группы из трех однофазных трансформаторов и

резисторов в их вторичных цепях. Используются специальные трансформаторы заземления нейтрали ф. RITZ (номинальная частота: 20Гц);

- защита должна быть выполнена на принципе наложения на цепь обмоток статора переменного напряжения пониженной частоты (20 Гц) и контроля активного сопротивления цепи статора (сопротивления изоляции) на данной частоте;

- в качестве источника переменного напряжения пониженной частоты использовать генератор импульсов 20 Гц, подключаемый через полосовой фильтр (20 Гц) к выводам резистора заземления нейтрали;

- защита должна иметь две ступени реле сопротивления (с разными уставками), контролирующие активное сопротивление обмотки статора на частоте 20 Гц, и резервную (80%-ную) токовую ступень, контролирующую действующее значение тока в цепи резистора заземления нейтрали.

- алгоритмом защиты должен быть предусмотрен контроль исправности вторичных цепей измерения составляющих 20 Гц (генератор 20 Гц, вторичные цепи защиты) с блокировкой ступеней по сопротивлению при обнаружении неисправности.

2.3 Дистанционная защита генератора (21)

- характеристика защиты: прямоугольная (симметричная) с центром в начале координат;

- количество ступеней: не менее 2;

- пусковой орган: токовый;

- автоматическая блокировка при неисправности цепей напряжения ТН;

- автоматическая блокировка при качаниях мощности в энергосистеме.

2.4 Защита генератора от асинхронного хода при потере возбуждения (40)

- защита должна быть реализована на принципе направленного замера проводимости на выводах генератора;

- алгоритмом защиты должна быть предусмотрена ее автоматическая блокировка при значительном снижении уровня напряжения на выводах генератора;

- количество ступеней защиты: 2. Ступень 1 определяет предел статической устойчивости генератора и  должна согласовываться с характеристикой ограничителя минимального возбуждения, реализованного в обоих каналах АРВ щита возбуждения. Ступень 2 определяет предел динамической устойчивости генератора в режиме потери возбуждения;

- должен быть предусмотрен также непосредственный контроль напряжения возбуждения возбудителя генератора  с использованием отдельного входа МПРЗ для ввода унифицированного сигнала напряжения (0-10 В).

2.5 Защита от асинхронного режима без потери возбуждения (78)

- защита должна быть реализована на принципе направленного замера и анализа поведения вектора полного сопротивления на выводах генератора;

- количество ступеней защиты: 2. Ступень 1 должна срабатывать при электрическом центре качаний (ЭЦК) в энергоблоке, ступень 2 – при ЭЦК в энергосистеме;

- алгоритмом защиты должны быть предусмотрены разрешающий орган по току прямой последовательности и блокирующий орган по току обратной последовательности.

2.6 Защита генератора от симметричных перегрузок (49G)

Защита должна быть выполнена на алгоритме токового органа с интегральной характеристикой (тепловая модель) срабатывания

2.7 Защита от недопустимой неравномерности загрузки ветвей шестифазной обмотки статора (87S)

- алгоритмом защиты должно быть реализовано сравнение модулей токов фаз трехфазных составляющих шестифазной обмотки;

- количество ступеней: 2.

2.8 Защита от повышения/понижения частоты (81)

- количество ступеней: три ступени от понижения частоты и одна ступень от повышения частоты;

- алгоритмом защиты должна быть предусмотрена ее автоматическая блокировка при значительном снижении уровня напряжения на выводах генератора.

2.9 Защита от обратной мощности (32R)

- ускорение защиты с контролем состояния стопорных клапанов турбины (ввод информации через дискретный вход МПРЗ);

- резервное действие защиты без контроля стопорных клапанов турбины.

2.10 Дифференциальная защита трансформатора (87Т)

- количество трехфазных токовых входов (плеч) защиты: 5;

- характеристика защиты: чувствительная ступень с торможением и отсечка;

- учет тока нулевой последовательности через нейтраль обмотки ВН блочного трансформатора;

- пофазный детектор насыщения ТТ (время срабатывания: не более 5 мс) с перекрестной блокировкой дифференциальных органов всех фаз защиты;

- пофазный орган блокировки по второй гармонике с перекрестной блокировкой дифференциальных органов всех фаз защиты;

- пофазный орган блокировки по пятой гармонике с перекрестной блокировкой дифференциальных органов всех фаз защиты;

- пофазная детализация срабатывания защиты.

2.11 КИВ ВН трансформатора (51Ns)

- подключение защиты пофазно к PIN-выводам вводов ВН блочного трансформатора через согласующие трансформаторы типа ТПС;

- количество токовых ступеней: 2;

- минимальная уставка срабатывания чувствительного токового органа КИВ: 1 мА;

- контроль исправности токовых цепей КИВ с блокировкой защиты при фиксации неисправности;

- обеспечение несрабатывания КИВ (отстройка по времени) при внешних КЗ на землю в сети 500 кВ и при неисправности цепей напряжения ТН;

- реализация избирателей поврежденной фазы;

- перевод отключающей ступени КИВ на сигнал (внешний сигнал через дискретный вход МПРЗ);

- приведение токов защиты к  первичной стороне ТПС и их передача в СКУ ЭЧ;

- ввод (в виде уставок) в МПРЗ коэффициентов трансформации ТПС.

2.12 Защита от потери циркуляции масла (ЗПЦ)

Защита должна быть реализована в соответствии с СТО 56947007-29.180.01.116-2012.

2.13 Управление приводом РПН

- прием по цифровым каналам обмена данных со СКУ ЭЧ команд дистанционного управления;

- прием по проводным каналам информации о текущем положении переключателя РПН (в формате кода BCD);

- выдача по проводным каналам команд управления в схему привода РПН.

3. Требования к аппаратной части МПРЗ и УСО

Таблица 3.1. Требования к аналоговым входам устройств МПРЗ

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальный ток: - токовый вход - высокочувствительный токовый вход | - Iном = 1 А - линейный диапазон : от 0.001 А до1.6 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3.2. Требования к входам для ввода унифицированных сигналов устройств МПРЗ и УСО

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: - для токового сигнала - для сигнала напряжения | 0…20 мА 0-10 В |
| Перегрузочная способность токового входа | не менее 100 мА (длительно) |
| Перегрузочная способность входа напряжения | не менее 60 В (длительно) |

Таблица 3.3. Требования к дискретным входам устройств МПРЗ и УСО

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В/ = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | (0,7-0,8) о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 мс – 10 мс |

Таблица 3.4. Требования к дискретным выходам устройств МПРЗ и УСО

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Тип контактов | - нормально открытые (НО) - нормально закрытые (НЗ) |
| Коммутируемое напряжение | =220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (В.А) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 3.5. Требования к светодиодной индикации устройств МПРЗ и УСО

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 3.6. Требования к интерфейсам обмена данными устройств МПРЗ и УСО

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Приложение №5

к Техническому заданию

NW2P.D.133.0.&&&&&&.&&&&&.072.YM.0003

(ШКАФЫ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТ ЭНЕРГОБЛОКА)

Опросный лист № 1

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10BAY01

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2 + L0R, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7SJ6412-5EB92-1FF0 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 13 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A372-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель CH10-A211-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.10 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.11 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.12 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.13 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат , SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.14 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.15 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.16 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 24 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 187 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 43 |
| 5. | ЗИП (на весь объем поставки): |  |
| 5.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 2 |
| 5.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 2 |
| 5.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 3 |
| 5.4 | Реле промежуточное CAD-50MD; -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 3 |
| 5.5 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 5.6 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 10 |
| 5.7 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.8 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.9 | Переключатель CH10-A372-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.10 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.11 | Переключатель CH10-A211-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.12 | Переключатель CH10-A213-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 5.13 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.14 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 5.15 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 5.16 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 5.17 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 5.18 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат , SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 5.19 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 305 м |
| 5.20 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 3 |
| 5.21 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 5.22 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 50 |
| 5.23 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 200 |
| 5.24 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 100 |
| 5.25 | Реле промежуточное CAD-32 MD, Schneider Electric (или аналог) | 1 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 2

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10BAY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2 + L0R, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6641-5EB92-0FF0+L0R Ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное CAD-50MD; -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 3 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 13 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A372-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель CH10-A211-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.12 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.13 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.14 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.15 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 22 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 315 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 30 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 3

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10MKY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Матрица отключения 7UW5000-5CA00, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 8 |
| 3.5 | Реле промежуточное CAD-32 MD, -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 7 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 170 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 12 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 4

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10MKY01

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 11 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 200 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 70 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 5

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10MKY03

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 11 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 200 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 70 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 6

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10MKY04

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Матрица отключения 7UW5000-5CA00, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 8 |
| 3.5 | Реле промежуточное CAD-32 MD, -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 7 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 170 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 12 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 7

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10BBY01

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 18 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 4 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 220 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 60 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 8

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока

KKS оборудования: 10BBY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7SA6111-5AB92-0AA0 + L0R, ревизия "FF" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 4 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A213-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.12 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.13 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 236 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 24 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 9

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 10BBY03

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 18 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 4 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 219 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 61 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 10

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока

KKS оборудования: 10BBY04

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7SA6111-5AB92-0AA0 + L0R, ревизия "FF" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 4 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A213-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.12 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.13 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 236 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 24 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 11

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20BAY01

Тип: К-11-52  (800х2000х600), мм  УХЛ 4.1

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2 + L0R, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7SJ6412-5EB92-1FF0 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 13 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A372-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель CH10-A211-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.10 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.11 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.12 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.13 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат , SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.14 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.15 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.16 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 24 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 187 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 43 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 12

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20BAY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2 + L0R, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6641-5EB92-0FF0+L0R Ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное CAD-50MD; -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 3 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 13 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A372-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель CH10-A211-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.12 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.13 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.14 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.15 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 22 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 315 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 30 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 13

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20MKY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Матрица отключения 7UW5000-5CA00, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 8 |
| 3.5 | Реле промежуточное CAD-32 MD, -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 7 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 170 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 12 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 14

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20MKY01

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 11 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 200 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 70 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 15

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20MKY03

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Резистор С5-35В-10 R=10 кОм ± 10 %, Кермет (или аналог) | 11 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7503-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 200 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 70 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 16

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20MKY04

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 2.2 | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Матрица отключения 7UW5000-5CA00, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное 7PA2742-0AA0-2 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0, SIEMENS (или аналог) | 8 |
| 3.5 | Реле промежуточное CAD-32 MD, -220 В, Schneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 7 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 3 |
| 3.10 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 25 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 170 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 12 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 17

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20BBY01

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 18 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 4 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 220 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 60 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 18

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока

KKS оборудования: 20BBY02

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7SA6111-5AB92-0AA0 + L0R, ревизия "FF" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 4 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A213-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.12 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.13 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 236 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 24 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 19

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока.

KKS оборудования: 20BBY03

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 18 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A220-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A370-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Переключатель испытательный 7XV7500-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 4 |
| 3.11 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.12 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 4 |
| 3.13 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.14 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 4 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 219 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 61 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Опросный лист № 20

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы защит энергоблока

Оборудование: Шкаф устройств защит энергоблока

KKS оборудования: 20BBY04

Тип: К-11-52 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +15,600)

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP41 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, IP41, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х800 мм), Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Микропроцессорное устройство защиты 7SA6111-5AB92-0AA0 + L0R, ревизия "FF" или выше, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 2.2 | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер SZ4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14-А-К-П-2-220, красная (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Реле промежуточное 55.32.9.220.0040, 10 А, -220 В, 2 ПК, в комплекте с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72, FINDER (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Резистор C5-35B-10 R=10,0 кОм ±10 %, Кермет (или аналог) | 4 |
| 3.5 | Переключатель CH10-A213-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 3 |
| 3.7 | Переключатель CH10-A371-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 2 |
| 3.8 | Переключатель CH10-A223-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Переключатель испытательный проходной 7XV7501-0CA00, Uном=400 В, Iн=6 А, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e | 6 |
| 3.12 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.13 | ETHERNET кросс-модуль RS RJ45, каталожный номер 8611320000, Weidmuller (или аналог) | 6 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.2 | Проходная клемма типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 236 |
| 4.3 | Измерительная клемма с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 24 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам основных комплектующих приведены в п. 13.3 настоящего ТЗ. Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.