Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, СБОРКЕ И ИНЖИНИРИНГВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛОКОВ ДАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 6 «Технологические решения»

159-ИОС6 Том 5.6

2011

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, СБОРКЕ И ИНЖИНИРИНГВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛОКОВ ДАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 6 «Технологические решения»

159-ИОС6 Том 5.6

| Главный инженер |  | А.И. Кузин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г.Юдакова |

2011

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 159-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 159-АР | Архитектурные решения. |  |
| 4 | 159-КР | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. |  |
| 5.1 | 159-ИОС1 | Подраздел 1.Система электроснабжения. |  | 10-0823-ИОС1.2 | Подраздел 1.Система электроснабжения. Книга 2 |
| 5.2. | 159-ИОС2 | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |
| 5.3 | 159-ИОС3 | Подраздел 3. Система водоотведения |  |
| 5.4 | 159-ИОС4 | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 159-ИОС5 | Подраздел 5. Системы связи. |  |
| 5.6 | 159-ИОС6 | Подраздел 6. Технологические решения. |  |
| 6 | 159-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 159-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. | Раздел не разрабатывается1 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 159-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 9 | 159-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 10 | 159-ОДИ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Раздел не разрабатывается2 |
| 10.1 | 159-ЭЭ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 159-СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства. |  |
| 12 | 159-ГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

_______________

1 Раздел не разрабатывается в связи демонтажа объектов капитального строительства.

2 Раздел не разрабатывается в связи с тем, что Центр по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов:

-  не относится к объектам, предусмотренным пунктом 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иные объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты транспорта, торговли, общественного питания, объекты делового, административного, финансового, религиозного назначения, объекты жилищного фонда);

- является опасным производственным объектом, к работе на котором допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона РФ №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные данные и требования:	3

2	Исходные данные, назначение и состав:	3

2.1	Общие сведения о производственной инфраструктуре.	3

2.2	Количественные характеристики производства в целом	3

2.3	Качественные характеристики продукции	4

2.3.1	Общая характеристика планируемой продукции	4

2.3.2	Технологические характеристики выпускаемой продукции	5

2.3.2.1	Технологические характеристики блоков детектирования	5

2.3.2.1.1Назначение блоков детектирования	5

2.3.2.1.2Технические характеристики блоков детектирования	6

2.3.2.1.3Технологические процессы связанные с производством сцинтилляционных позиционно-чувствительных детекторов.	6

2.3.2.1.4	Технологические процессы, связанные спроизводством  электронных схем блока детектирования.	7

2.3.2.1.5Технологические процессы, связанные с производством коллиматоров	8

2.3.2.1.6	Технологические процессы, связанные с производством стойки питания и управления	9

2.3.2.1.7	Технологические процессы, связанные с производством комплекта калибровочных фантомов	10

2.3.2.2	Технологические характеристики компьютерных томографов	11

2.3.2.2.1Назначение компьютерных томографов	11

2.3.2.2.2Технические характеристики компьютерного томографа	12

2.3.2.2.3	Технологические процессы, связанные с производством штативно-поворотного устройства	12

2.3.2.2.4	Технологические процессы, связанные с производством стола для укладки обследуемого пациента (ложе пациента)	13

2.3.2.2.5	Технологические процессы, связанные с производством стойки питания и управления, пульта ручного управления	14

3	Сводная технологическая карта производства готовой продукции центра	14

4	Общее проектное решение по организации производственных участков Центра	17

4.1	Общие сведения о производственных площадях Центра	17

4.2	Назначение и состав Участок поузловой слесарной сборки:	18

4.2.1	Зона заготовительно – сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки.	18

4.2.2	Зона высокоточных станков Участка поузловой слесарной сборки	19

4.3	Участок монтажа и наладки блоков детектирования	20

4.4	Участок полимерных порошковых покрытий	21

4.5	Радиоэлектромонтажный участок	22

4.6	Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления	22

4.7	Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ	23

4.8	Стенд для тестирования блоков ПЭТ	24

4.9	Стенд для тестирования блоков КТ	24

4.10	Участок сборки и испытаний столов для пациентов	25

4.11	Участок комплексной сборки томографов	25

4.12	Стенд комплексных испытаний	26

4.13	Участок комплектования и подготовки продукции к отправке	26

4.14	Склад материалов	26

Основные данные и требования:

- Настоящий документ содержит необходимые технические решения для разработки рабочего проекта переоборудования существующих производственных площадей НИИТФА для производственной деятельности организованного на базе ОАО «НИИТФА» Центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры (компьютерные томографы, совмещенные ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ).

- Основным направлением деятельности Центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры будет высокотехнологичное производственная инфраструктура выпуска отечественной медицинской томографической техники, обеспечивающая выпуск модельного ряда томографов и комплектов детекторных блоков для модернизации существующих и эксплуатируемых моделей томографов и оснащения вновь создаваемых моделей.

- Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами с обеспечением требований технологической и экологической безопасности.

При этом должны быть учтены требования следующих документов:

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». ОСПОРБ-99.

- «Нормы радиационной безопасности». НРБ-99.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96.

Исходные данные, назначение и состав:

  - Общие сведения о производственной инфраструктуре.

Функциональная структура Центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры:

- Участок поузловой слесарной сборки

- Участок монтажа и наладки блоков детектирования

- Участок полимерных порошковых покрытий

- Радиоэлектромонтажный участок

- Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления

- Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ

- Стенд для тестирования блоков ПЭТ

- Стенд для тестирования блоков КТ

- Участок сборки и испытаний столов для пациентов

- Участок комплексной сборки томографов

- Стенд комплексных испытаний

- Участок комплектования и подготовки продукции к отправке

- Склад материалов

  - Количественные характеристики производства в целом

2.2.1. Центр по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры, будет обеспечивать с 2014 года выпуск модельного ряда блоков для диагностической медицинской аппаратуры для оснащения новых и модернизируемых отделений радионуклидной диагностики:

- компьютерных томографов – 12 шт./год;

- блоков для ПЭТ/КТ – 10 шт./год;

- блоков для ОФЭКТ/КТ – 12 шт./год.

2.2.2. Размер площадей  техперевооружения– 1500 кв.м.

  - Качественные характеристики продукции

Центр по производству, сборке и инжиниринговой поддержке блоков для диагностической медицинской аппаратуры ( далее- Центр) организует свою производственную деятельность, основанную на сборке, тестировании и системной интеграции полуфабрикатов и комплектующих изделий, поставляемых по договорам поставки .

    - Общая характеристика планируемой продукции

Центр в целом предназначен для обеспечения производственный цикл создания изделий медицинской техники – модельного ряда блоков для диагностической медицинской аппаратуры для оснащения новых и модернизируемых отделений радионуклидной диагностики ПЭТ и ОФЭКТ, совмещенных с КТ. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) заболеваний, диагностические возможности которой может быть существенно расширена за счет повышенной функциональности комплексного прибора, в котором дополнительно используются рентгеновская компьютерная томография (КТ).

Оборудование (ОФЭКТ + КТ) становится все более востребованным, несмотря на более высокую стоимость, т.к. позволяет проводить более качественную медицинскую диагностику, выполнить ряд ценных клинических исследований за один раз, получить максимально достоверные данные об исключаемой патологии, определить локализацию зоны интереса с анатомической четкостью. Возможности получения изображений на основе разных физических методов в одной “геометрии”, использование КТ в эмиссионных гамма-томографах позволяет резко улучшить качество томографической реконструкции в ОФЭКТ за счет учета реальных коэффициентов поглощения фотонов.

На рынок высокотехнологического диагностического медицинского оборудования томографы поступают уже достаточно давно. Сформировался парк морально устаревших томографов, регистрирующая часть которых престала удовлетворять требованиям современной диагностики. При устройства точной механики и позиционирования регистрирующих частей полностью работоспособны и могут находиться в эксплуатации при надлежащем обслуживании многие годы.

В условиях монополии зарубежных производителей томографической техники и прогрессирующим ростом цен на комплексные медицинские томографы (ОФЭКТ + КТ, ПЭТ + КТ, ОФЭКТ\ПЭТ + МРТ) реальным средством удовлетворения нужд здравоохранения России является комплексная модернизация и дооснащение существующих моделей новыми компьютеризированными блоками детектирования и создание собственных серийно выпускаемых моделей комплексных медицинских томографов на базе отечественных конкурентоспособных детектирующих элементов (таких, как лавинные фотодиоды).

В настоящее время в России имеется около 100 действующих гамма камер различной модификации и три ПЭТ–томографа – один для изучения мозга человека (С.-Петербург) и два полнотельных (С.-Петербург, Москва). При достаточно высоких ценах ( до 1000 тыс.USD на гамма камеры) на оборудование радиоизотопной диагностики, оно является доступным только крупным научным центрам и медицинским клиникам. На сегодняшний день потребность учреждений здравоохранения в гамма-камерах и гамма томографах – не менее 300 шт. Поэтому развитие отечественного приборостроения радиоизотопной диагностики диктуется насущной необходимостью дальнейшего развития медицины в России.

Основные группы выпускаемой продукции Центра следующие:

- Блоки детектирования для медицинских томографов

- Компьютерные томографы

    - Технологические характеристики выпускаемой продукции

      - Технологические характеристики блоков детектирования

        - Назначение блоков детектирования

Блоки детектирования для томографии предназначены для комплектации аппаратов  для медицинских диагностических исследований внутренних органов и систем человека на основе визуализации распределения фармацевтических препаратов, меченных гамма-излучающими радионуклидами (радиофармпрепаратов).

Блок детектирования условно можно разделить на две части - ПЧД гамма-квантов, состоящий из сцинтилляционного кристалла с набором фоточувствительных элементов и электронную схему, основной задачей которой является вычисление координат событий.

В производственном процессе центра предполагается изготовление и поставка для нужд модернизации существующих компьютерных томографов блоков детектирования обеспечивающих функционирование трактов формирования изображений ОФЭКТ, ПЭТ и Компьютерной Томографии.

Таблица 1. Типовая комплектация блоков детектирования

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1. Сцинтилляционные позиционно-чувствительные детекторы с блоками электроники и обработки импульсов | 2 |
| 2. Комплект коллиматоров с устройством хранения и смены коллиматоров | 1 |
| 3. Стойка питания и управления | 1 |
| 4. Стойка системы сбора, обработки и хранения первичной информации | 1 |
| 5. Комплект калибровочных фантомов | 1 |
| 6. Комплект кабелей | 1 |
| 7. Пакет прикладных средств автоматизации процессов сбора, обработки и архивирования первичной информации. |  |
| 8. Пакет прикладных средств автоматизации диагностических операций. | 1 |
| 9. Формуляр | 1 |
| 10. Техническое описание | 1 |
| 11. Инструкция по эксплуатации | 1 |

        - Технические характеристики блоков детектирования

Таблица2. Ключевые технические характеристики базовых блоков детектирования

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Размер полезного поля зрения (UFOV), мм |  | 540 × 400 |
| Собственное пространственное разрешение детектора по уровню 0,5 (FWHM), мм | В центральном поле зрения (CFOV) | 3,4 |
|  | В полезном поле зрения (UFOV) | 3,4 |
| Системное пространственное разрешение детектора с низкоэнергетическим коллиматором высокого разрешения по уровню 0,5 (FWHM), мм |  | 6,5 |
| Собственная интегральная неоднородность изображения, не более % | В центральном поле зрения | 1.8 |
|  | В полезном поле зрения | 2.4 |
| Собственная дифференциальная неоднородность изображения, не более, % | В центральном поле зрения | 1.4 |
|  | В полезном поле зрения | 1.9 |
| Собственная абсолютная нелинейность изображения, не более, мм | В центральном поле зрения | 0,31 |
|  | В полезном поле зрения | 0,31 |
| Собственная дифференциальная нелинейность изображения, не более, мм | В центральном поле зрения | 0,15 |
|  | В полезном поле зрения | 0,15 |
| Скорость счета в 20% окне, (при 20% потерях), тыс. имп./c |  | 200 |

        - Технологические процессы связанные с производством сцинтилляционных позиционно-чувствительных детекторов.

2.3.2.1.3.1. Сцинтилляционные позиционно-чувствительные детекторы (ПЧД) поставляются по договорам поставки, изготавливаются в соответствии с техническими условиями (ТУ) производителя и включаются в производственный цикл Центра по результатам входного тестирования на соответствие ТУ изготовителя. Функционально ПЧД гамма-квантов, состоит из сцинтилляционного кристалла NaI(Tl) размером 593*470*9.5 мм3 с выходным окном толщиной 12.5мм,  который обеспечивает эффективность регистрации 96 % по линии 140 кэВ и полезное поле видения 540*400 мм2, с набором фоточувствительных элементов, обладающих следующими характеристиками:.

  - Плотность пикселей до 104 ед/кв.мм;

  - Размер рабочей площади элементов от 1х1 до 3х3 кв.мм;

  - Спектральная область чувствительности 250 - 950нм;

  - Квантовый выход на длине волны 500 нм - 70 %;

  - Коэффициент усиления фото сигнала - 105 - 106

Тестирование проводится на Участке монтажа и наладки блоков детектирования, на Рабочем месте Инженера-электротехника № 1. Ориентировочная трудоемкость тестирования – 0,5 чел/час на единицу.

2.3.2.1.3.2. Отдельные ПЧД собираются в сборки ПЧД в соотвествии с требованиями по комплектации конкретной модели томографа. Сборки ПЧД в дальнейшем комплектуются  блоками электроники и обработки импульсов.

2.3.2.1.3.3. Рассматриваются следующие варианты технологического процесса, связанного со сборками ПЧД:

2.3.2.1.3.3.1. Сборки ПЧД могут поставляться в рамках договоров поставки. В этом случае сборки ПЧД поступают со склада комплектующих на Участке монтажа и наладки блоков детектирования, на Рабочем месте Инженера-электротехника № 1, где проходят тестирование на соотвествие заявленным ТУ на сборку ПЧД. При соотвествии требованиям ТУ сборки направляются для укомплектования электронными схемами блока детектирования на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2.

Ориентировочная трудоемкость при использовании договоров поставки ПЧД блоков детектирования – 1 чел/час на единицу.

2.3.2.1.3.3.2. Сборки ПЧД изготавливаются на Участке монтажа и наладки блоков детектирования согласно ТУ Центра, исходя из требований конкретной модели томографа. В этом случае протестированные ПЧД поступают со склада комплектующих и на Рабочем месте Инженера-электротехника №1 собираются в готовые сборки. Далее проводится тестирование сборок на соотвествие ТУ Центра. При соотвествии требованиям ТУ сборки направляются для укомплектования электронными схемами блока детектирования на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2.

2.3.2.1.3.4. Ориентировочная трудоемкость при изготовлении ПЧД блоков детектирования  своими силами – 6 чел/час на единицу.

2.3.2.1.3.5. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий не требует специализированных средств и приспособлений. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред.

        - Технологические процессы, связанные спроизводством  электронных схем блока детектирования.

2.3.2.1.4.1. Назначением электронных схем блока детектирования является вычисление координат событий обеспечивает преобразование аналоговых сигналов на выходе из каждого фоточувствительного элемента для дальнейшей обработки процессором блока детектирования. Блок детектирования оснащён может быть также системой инфракрасных датчиков, обеспечивающих обнаружение объектов вблизи поверхности детектора в пределах 5 – 10 мм, что позволяет реализовать максимальное разрешение системы при проведении томографических исследований и сканирования “всё тело”.

2.3.2.1.4.2. Электронные схемы блока детектирования представлены блоками электроники обработки импульсов (укомплектованная сборка представляет собой блок детектирования) которые могут изготавливаться кау по ТУ Центра, так и пробретаться в рамках договров поставки в соответствии с техническими условиями (ТУ) производителя и включаться в производственный цикл Центра по результатам входного тестирования на соответствие ТУ изготовителя.

2.3.2.1.4.3. Конструктивно блок детектирования представляет собой унитарную сборку ПЧД, подключенную к контроллеру сбора информации, закрытую единым корпусом и снабженную контактной группой для подключения к сигнальным цепям и цепям питания. Рассматриваются следующие варианты технологического процесса, связанного с электронными схемами блока детектирования:

2.3.2.1.4.3.1. Электронные схемы блока детектирования  (ЭСБД) могут поставляться в рамках договоров поставки. В этом случае ЭСБД  поступают со склада комплектующих на Участке монтажа и наладки блоков детектирования, на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2, где проходят тестирование на соотвествие заявленным ТУ на ЭСБД. При соотвествии требованиям ТУ ЭСБД используются для комплектации блоков детектирования на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2. Укомплектованные блоки детектирования направляются на склад полуфабрикатов.

2.3.2.1.4.3.2.Ориентировочная трудоемкость при использовании договоров поставки комплектующих блоков детектирования – 1 чел/час на единицу.

2.3.2.1.4.3.3. ЭСБД изготавливаются на Участке монтажа и наладки блоков детектирования на Рабочем месте Инженера-электроника № 2 согласно ТУ Центра, исходя из требований конкретной модели томографа, с использованием печатных плат (ПП) и комплектующих на Радиоэлектромонтажном участке, рабочее место Инженера-электроника № 2. ПП поступают по договрам поставки в соотвествии с ТУ Центра. В этом случае ПП поступают со склада комплектующих и на Рабочем месте Инженера-электроника №2 собираются в электронные схемы и снабжаются необходимыми разъемами для подключения к электроцепям. Готовые электронные схемы поступают на склад полуфабрикатов. На Участке монтажа и наладки блоков детектирования, на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2, где проходят тестирование ЭСБД на соотвествие ТУ Центра. При соотвествии требованиям ТУ ЭСБД направляются для укомплектования электронными схемами блока детектирования на Рабочем месте Инженера-электротехника № 2.

2.3.2.1.4.3.4. Ориентировочная трудоемкость при изготовлении комплектующих блоков детектирования  своими силами– 8 чел/час на единицу

2.3.2.1.4.4. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий не требует специализированных средств и приспособлений. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред.

        - Технологические процессы, связанные с производством коллиматоров

2.3.2.1.5.1. Коллиматоры предназначены для формирования поля чувствительности измерительной системы, и обеспечивает основные влиян характеристики системы детектирования, такие, как  пространственное разрешение и чувствительность .

2.3.2.1.5.2. Конструктивно коллиматор представляет собой устройство из материала с большой атомарной массой, имеющее систему сквозных каналов. Используют ячеистые коллиматоры с гексагональной системой параллельных каналов. Сечение отверстий также имеет гексагональную форму. Планируется использовать многоканальные коллиматоры с параллельными отверстиями, представляющие собой совокупность нескольких тысяч прямолинейных параллельных каналов, стенки которых изготовлены из свинца, однако не следует исключать возможность разработки, апробации и серийного производства коллиматоров иной конструкции. Каналы коллиматора перпендикулярны чувствительной поверхности позиционно-чувствительного детектора и перекрывают всю его площадь.

2.3.2.1.5.3. Коллиматоры изготавливаются и калибруются на собственных производственных мощностях Центра с использованием станочной базы Участка поузловой слесарной сборки в зоне Высокоточных станков на Рабочих местах:

  - Рабочем месте фрезеровщика №1

  - Рабочем месте токаря-универсала №1

  - Рабочем месте опрератора станков с ЧПУ №1

2.3.2.1.5.4. Технические условия на изготовление коллиматоров разрабатываются в Центре. В качестве базовых для производства рассматриваются следующие модели коллиматоров:

  - Коллиматор низкоэнергетический высокого разрешения (LEHR):

    - Отверстия – 1.5мм. (гексагональные отверстия, описанная окружность);

    - Толщина септы – 0.2мм;

    - Высота 38 мм.

  - Коллиматор низкоэнергетический общего назначения (LEAP):

    - Отверстия – 1.5мм. (гексагональные отверстия, описанная окружность);

    - Толщина септы – 0.2мм;

    - Высота 25мм.

2.3.2.1.5.5. Комплект коллиматоров может быть также оснащен устройством хранения и смены коллиматоров, которое проектируется в соответствии с выбранными характеристиками коллиматоров и изготавливаются по отдельным ТУ.

2.3.2.1.5.6. Для обработки используются металлические заготовки согласно ТУ на коллиматор. Обработка производится на станках:

    - Вертикальный обрабатывающий центр

    - Станок вертикально-фрезерный

После изготовления готовые коллиматоры перемещаются в склад полуфабрикатов.

2.3.2.1.5.7. Планируемая трудоемкость изготовления коллиматора – 20 чел/час на единицу продукции.

2.3.2.1.5.7. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий требует тележек с аккумуляторным электроприводом грузоподъемностью не менее 100 кг.. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред.

        - Технологические процессы, связанные с производством стойки питания и управления

2.3.2.1.6.1.  Стойка питания и управления содержит блоки питания, контроллеры электроприводов, осуществляющих перемещение и позиционирование блоков детектирования и электронная система позиционирования, а также кардиосинхронизатор. Электронная система позиционирования – микропроцессорная система управления электроприводами: при подготовке к диагностированию позиционирование осуществляется в ручном режиме, в режиме сканирования – компьютером сбора данных. Кардиосинхронизатор – устройство, позволяющее синхронизировать кадровую последовательность изображений, формируемую компьютером сбора данных с циклом сердечной деятельности. Состоит из прошедшего испытания по соответствующему классу электробезопасности кардиоскопа и специализированных схем выделения  R-зубца.

2.3.2.1.6.2. Конструктивно стойка питания и управления представляет собой отдельный модуль, скомпонованный на конструктиве из легких металлоконструкций, рассчитанным на надежную фиксацию, экранирование и защиту от небольших внешних воздействий и электронные схемы, смонтированные на печатных платах, и оснащенный соответствующими разъемами для подключения стойки к внешним системам.

2.3.2.1.6.3. Заготовки для конструктива легких металлических конструкций разделываются по ТУ Центра на Рабочем месте слесаря механосборочных работ Зоны заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки.

2.3.2.1.6.4. Подготовленные заготовки для конструктива легких металлических конструкций направляются на Рабочее место по нанесению специализированных покрытий Участок полимерных порошковых покрытий, где заготовки покрываются защитными кроющими материалами, обрабатываются в термокамере и передаются на склад полуфабрикатов.

2.3.2.1.6.5. На рабочем месте Рабочее место Инженера-электротехника № 3 согласно ТУ Центра осуществляется монтаж электронных схем на печатных платах, поставляемых по договорам поставки. Платы оснащаются необходимы комплектами кабелей и разъемов. Смонтированные электронные схемы передаются на склад полуфабрикатов.

2.3.2.1.6.6. По мере необходимости заготовки конструктива из легких металлоконструкций поступают со склада полуфабрикатов на Рабочее место монтажника металлоконструкций Участок поузловой слесарной сборки где собирается готовый конструктив, который поступает на Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления.

2.3.2.1.6.7. По мере необходимости со склада полуфабрикатов на Рабочее место Инженера-электроника № 1 Участка наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления поступают смонтированные электронные схемы и готовый конструктив из легких металлоконструкций. На указанном рабочем месте осуществляется монтаж электронные схемы в конструктив из легких металлоконструкций, монтируется кабельные соединения и проводится тестирование готовой стойки.

2.3.2.1.6.8. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий требует тележек с аккумуляторным электроприводом грузоподъемностью не менее 100 кг.. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред

        - Технологические процессы, связанные с производством комплекта калибровочных фантомов

2.3.2.1.7.1. Калибровочные фантомы – набор стандартных имитаторов человеческого тела и отдельных его частей, служащих для калибровки важнейших характеристик систем детектирования, таких как чувствительности, пространственного разрешения и т.д., согласно требованиям следующих стандартов:

  - ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006

  - ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006

  - ГОСТ Р МЭК 61675-3-2006

2.3.2.1.7.2. Фантомы изготавливаются из полиметилакрилата и собираются на рабочих местах зоне высокоточных станков Участка поузловой слесарной сборки в соответствии со спецификациями, приведенными в упомянутых в п. 2.3.2.1.7.1. стандартах в соответствии со следующей номенклатурой:

  - Фантом цилиндрический головы;

  - Фантом поперечного среза тела

  - Фантом руки

  - Цилиндрический фантом с полыми шарами внутри.

2.3.2.1.7.3. Фантомы проверяются на соответствие геометрии и направляются на склад готовой продукции для последующего включения в комплект поставки.

2.3.2.1.7.4. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий не требует специализированных средств и приспособлений. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред.

      - Технологические характеристики компьютерных томографов

        - Назначение компьютерных томографов

Компьютерная рентгеновская томография предназначена для анатомо-топометрических исследований при диагностики различного рода заболеваний, используя в качестве источника излучения для интроскопии рентгеновскую трубку. Компьютерная рентгеновская томография обеспечивает возможность получения проекционных изображений участков тела пациента в геометрии рентгеновского источника и поперечных томограмм на заданных уровнях тела пациента.

Как метод медицинской диагностики, компьютерная рентгеновская томография должна обеспечивать сканирование всего тела пациента и обладать следующими потребительскими характеристиками:

- количество срезов - до 38 срезов/сек

- время получения среза - менее  1 секунды на полный 360° скан)

- длительность спирали - 100 сек,

- субмиллиметровая толщина срезов - до 0,6 мм

- пространственное разрешение - до 0.17 мм.

- время реконструкции изображения не более 2 сек.

- программные средства автоматизации работы томографа современного уровня

Таблица 3. Базовая комплектация компьютерного томографа

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1. Штативно-поворотное устройство (гантри) с блоками детектирования | 1 |
| 2. Стол для укладки обследуемого пациента | 1 |
| 3. Стойка питания и управления, включающая, помимо прочего, пульт ручного управления и Монитор укладки и наблюдения | 1 |
| 5. Комплект коллиматоров с устройством хранения и смены коллиматоров | 1 |
| 6. Стойка системы сбора, обработки и хранения первичной информации | 1 |
| 7. Комплект калибровочных фантомов | 1 |
| 8. Комплект кабелей | 1 |
| 9. Пакет прикладных средств автоматизации процессов сбора, обработки и архивирования первичной информации. | 1 |
| 10. Пакет прикладных средств автоматизации диагностических операций. | 1 |
| 11. Формуляр | 1 |
| 12. Техническое описание | 1 |
| 13. Инструкция по эксплуатации | 1 |

        - Технические характеристики компьютерного томографа

Таблица 4. Технические характеристики компьютерного томографа

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Параметры сканирования | - 0.8, 1, 1.5, 2, 3 сек полное сканирование. - 0.5 сек частичное сканирование. - 0,5 1, 2, 3, 5, 7, 10 мм толщина среза. - 18, 25, 50 см поле охвата. 80, 120, 140 кВ. 10— 300 мА с шагом 10 мА. - не более 120 сек единичное спиральное сканирование. - не более 500 сек многократное спиральное сканирование |
| Качество изображения | - Стандартное пространственное разрешение 0.54 мм или 9.3 л/см. - Пространственное разрешение в режиме высокого разрешения 0.17 мм или 30 л/см. - Низкоконтрастное разрешение 3.0 мм @ 0.3% при <= 40 мГр. - Шум 0.32% при — 23 мГр. |

        - Технологические процессы, связанные с производством штативно-поворотного устройства

2.3.2.2.3.1. Штативно-поворотное устройство кольцевого типа (гантри), обеспечивающее крепление до двух блоков детектирования, их перемещение и позиционирование по радиальной и угловой координатам с помощью электроприводов. Основные характеристики системы:

- внутренний диаметр траектории вращения	200 – 800 мм

- диапазон сканирования не менее 1620 мм.

- диапазон углового перемещения			-100 - +3700

- точность углового позиционирования		0.50

- максимальная угловая скорость			0.5 об/мин

- точность радиального позиционирования		0.5 мм

- апертура порядка 70 см.

- регулируемый наклон гентри в диапазоне не менее 30 градусов.

- дистанционное управление наклоном гентри на консоли оператора.

- использование  твердотельных детекторов.

2.3.2.2.3.2. Штативно-поворотное устройство является самым крупным компонентом компьютерного томографа и собирается из поставляемых по договорам поставки комплектующих согласно ТУ Центра, поступающих со склада комплектующих, на рабочих- местах Участка поузловой слесарной сборки

- Рабочее место монтажника металлоконструкций № 3

- Рабочих место слесаря механосборочных работ №№ 2 и3

2.3.2.2.3.3. Корпусные детали кожуха штативно-поворотного устройства поступают со склада комплектующих на Участок полимерных порошковых покрытий для нанесения специализированных покрытий, после чего поступают на рабочие места Участка поузловой слесарной сборки.

2.3.2.2.3.4. Собранные конструкции точной механики штативно-поворотного устройства направляются на склад комплектующих.

2.3.2.2.3.5. Оснащение штативно-поворотного устройства блоками детекторов, коллиматорами и блоками электроники осуществляется на  рабочих местах Участка комплексной сборки томографов.

2.3.2.2.3.6. Технологические операции со штативно-поворотного устройством должны быть обеспечены специализированной тележкой на аккумуляторном электроприводе грузоподъемностью не менее 500 кг, обеспечивающей манипулирование в трех измерениях объектом 2000х2000х1000 мм

        - Технологические процессы, связанные с производством стола для укладки обследуемого пациента (ложе пациента)

2.3.2.2.4.1. Ложе пациента обеспечивает фиксацию его положения в лежачем состоянии, его перемещение и позиционирование по вертикальной и горизонтальной координатам относительно блоков детектирования с помощью электроприводов. Обычно применяется ложе пьедестального типа. Дека ложа пациента имеет возможность перемещаться по вертикали, а также продольного и поперечного перемещения с помощью механизма перемещения деки ложа. Дека ложа пациента изготовлена из рентгенпрозрачного материала, и имеется возможность дистанционного перемещения деки, так и вручную. Перемещение деки фиксируется датчиками положения деки ложа, а информация передается в системный блок видеоконтрольного устройства с отображением её на мониторе. Пульты управления механизмами перемещения деки стола, находящиеся по обе стороны ложа пациента, предназначены для привода в движения механизма вертикального перемещения стола, отключения магнитных тормозов для ручного перемещения деки вправо-влево и вперёд-назад. На пультах имеется световая индикация о нахождении деки стола в томографическом положении. Устройство должно иметь электронную микропроцессорную систему, обеспечивающую ручное (с пульта)  и компьютерное управление устройством. Основные характеристики системы:

    - Диапазон скорости горизонтального сканирования 0.2 – 200 см/мин.

    - Допустимые габариты пациента: вес 160 кг, рост 2 м..

2.3.2.2.4.2. Ложе пациента является самым крупным компонентом компьютерного томографа и собирается из поставляемых по договорам поставки комплектующих согласно ТУ Центра, поступающих со склада комплектующих, на рабочих- местах Участка поузловой слесарной сборки

    - Рабочее место монтажника металлоконструкций № 3

    - Рабочих место слесаря механосборочных работ №№ 2 и3

2.3.2.2.4.3. Корпусные детали кожуха ложа пациента поступают со склада комплектующих на Участок полимерных порошковых покрытий для нанесения специализированных покрытий, после чего поступают на рабочие места Участка поузловой слесарной сборки.

2.3.2.2.4.4. Собранные конструкции точной механики ложа пациента направляются на склад комплектующих.

2.3.2.2.4.5. Оснащение ложа пациента блоками электроники осуществляется на  рабочих местах Участка комплексной сборки томографов.

2.3.2.2.4.6. Технологические операции со ложем пациента должны быть обеспечены специализированной тележкой на аккумуляторном электроприводе грузоподъемностью не менее 500 кг, обеспечивающей манипулирование в трех измерениях объектом 2000х2000х1000 мм

        - Технологические процессы, связанные с производством стойки питания и управления, пульта ручного управления

2.3.2.2.5.1. Содержит блоки питания, контроллеры электроприводов, осуществляющих перемещение и позиционирование блоков детектирования и ложа пациента (электронная система позиционирования). Электронная система позиционирования – микропроцессорная система управления электроприводами гантри и ложа пациента. При подготовке прибора к диагностированию позиционирование детекторов и ложа осуществляется с пульта ручного управления, в режиме сканирования – компьютером сбора данных. Пульт управления предназначен для дистанционного управления: вращением ротационной консоли, перемещениями деки стола и имитаторов границ поля облучения. Содержит систему выбора режима работы установки, систему аварийного отключения, систему индикации и включения/выключения электропитания. Пульт имеет педаль блокировки случайного включения перемещений подвижных частей установки, включение возможно только при нажатии и удержании педали оператором. Индикация на пульте сообщает о:

    - включении установки;

    - выбранном режиме работы установки;

    - отсутствие блокировки для томографического режима;

    - подачи команды “ПУСК” на установку.

2.3.2.2.5.2. Ручной пульт управления предназначен для ручного управления в процедурном помещении механизмами диагностического прибора Пульт содержит блокирующую кнопку. Эта кнопка предназначена для защиты от случайного включения перемещений подвижных частей установки.

2.3.2.2.5.3. Комплексный медицинский томографический прибор оснащен следующими средствами вычислительной техники:

    - Рабочий цветной монитор 21 дюйм.

    - Компьютер:

      - не менее 4 Гб оперативной памяти.

      - не менее 1 Гб видео памяти.

      - носитель для архивирования изображений на 1000000 изображений.

      - носитель для «сырых» данных емкостью не менее 40 гб (10000 единиц «сырых» данных).

2.3.2.2.5.4. Технологические операции по изготовлению стойки питания и управления, пульта ручного управления компьютерного томографа аналогичны операциям, описанных в пп 2.3.2.1.6.2. - 2.3.2.1.6.7. настоящего документа

2.3.2.2.5.5. Перемещение полуфабрикатов и готовых изделий требует тележек с аккумуляторным электроприводом грузоподъемностью не менее 100 кг.. При перемещении полуфабрикаты и готовые изделия должны предохраняться от ударов и воздействия агрессивных сред

Сводная технологическая карта производства готовой продукции центра

Таблица 5 Технологическая карта и Контрольные точки обеспечения качества технологических операций

| Код операции | Технологическая операция | Входы операции | Параметры пригодности входящих продуктов | Стандарт на исполнение операции | Исходящие продукты | Параметры пригодности исходящих продуктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Группа операций «Подготовка стандартных комплектующих |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производство сцинтилляционногокристалла | Серийное производство | Согласно ГОСТ 26652-85 | Согласно ГОСТ 26652-85 | Пластина сцинтилляционного кристалла | Согласно ГОСТ 26652-85 |
| 1.2. | Производство фотодиода | Серийное производство | Согласно ГОСТ 29115-91 | Согласно ГОСТ 29115-91 | Работоспособный фотодиод | Согласно ГОСТ 29115-91 |
| 1.3. | Производство печатных плат | Конструкторская документация компании | Согласно ГОСТ Р 50622-93 | Согласно ГОСТ Р 50622-93 | Печатная плата электронной схемы блока детектирования | Согласно ГОСТ Р 50622-93 |
|  |  |  |  |  | Печатная плата электронной схемы блока управления | Согласно ГОСТ Р 50622-93 |
| 2. | Группа операций «Подготовка нестандартных комплектующих» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Резка сцинтилляционного кристалла | Пластина сцинтилляционного кристалла | Согласно ГОСТ 26652-85 | Согласно ГОСТ 26652-85 | Детектирующий сцинтилляционный кристалл | Согласно ГОСТ 26652-85 |
| 2.2. | Сборка электронной схемы блока детектирования печатного монтажа | Печатная плата электронной схемы блока детектирования | Согласно ГОСТ Р 50626-93 | Согласно ГОСТ Р 50626-93 | Электронная схема блока детектирования, смонтированная на печатной плате | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |

| 2.3. | Сборка электронной схемы блока управления печатного монтажа | Печатная плата электронной схемы блока управления | Согласно ГОСТ Р 50626-93 | Согласно ГОСТ Р 50626-93 | Электронная схема блока управления, смонтированная на печатной плате | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Изготовление металлоконструкций томографа | Конструкторская документация компании | Согласно ГОСТ 27841-88 | Согласно ГОСТ 27841-88 | Корпус блока детектирования | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |
|  |  |  |  |  | Корпус стола пациента | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |
| 2.5. | Изготовление упаковки | Конструкторская документация компании | Согласно ГОСТ Р ИСО 3394-99 | Согласно ГОСТ Р ИСО 3394-99 | Транспортная упаковка блока детектирования | Согласно ГОСТ Р ИСО 3394-99 |
|  |  |  |  |  | Транспортная упаковка блока управления | Согласно ГОСТ Р ИСО 3394-99 |
|  |  |  |  |  | Транспортная упаковка томографа | Согласно ГОСТ Р ИСО 3394-99 |
| 2.6. | Создание детекторной сборки | Детектирующий кристалл CsI | Согласно ГОСТ 26652-85 | Согласно ГОСТ 26652-85 | Работоспособный томограф | Согласно ГОСТ 8.308-78 ГСОЕИ |
|  |  | Работоспособный фотодиод |  |  |  |  |
| 3. | Группа операций «Изготовление электронных блоков томографа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сборка блока детектирования | Электронная схема блока детектирования, смонтированная на печатной плате | Согласно ГОСТ 29115-91 | Согласно ГОСТ 29115-91 | Работоспособный блок детектирования в транспортной упаковке | Согласно ГОСТ ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 |  |

|  |  |  | Работоспособная детекторная сборка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Корпус блока детектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная упаковка блока детектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Сборка блока управления и металлоконструкций |  | Электронная схема блока управления, смонтированная на печатной плате |  | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |  | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |  | Работоспособный блок управления в транспортной упаковке | Согласно ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 |  |
|  |  |  | Корпус блока управления и металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная упаковка блока управления и металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Группа операций «Сборка и комплектация томографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сборка конструкций томографа | Работоспособный блок управления |  | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |  | Согласно ГОСТ 20.57.406-81 |  | Работоспособный томограф |  |  | Согласно ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 |
|  |  | Работоспособный блок детектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Комплектация томографа | Работоспособная томограф |  | Согласно ГОСТ 8.308-78 ГСОЕИ |  | Согласно ГОСТ 8.308-78 ГСОЕИ |  | Сформированный комплект поставки томографа |  |  | Согласно ГОСТ 8.308-78 ГСОЕИ |
| 4.3. | Упаковка томографа | Сформированный комплект поставки томографа |  | Согласно ГОСТ 23088-80 ИЭТ |  | Согласно ГОСТ 25360-82 ИЭТ |  | Томограф в транспортной упаковке |  |  | Согласно ГОСТ 25360-82 ИЭТ |
|  |  | Транспортная упаковка томографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общее проектное решение по организации производственных участков Центра

  - Общие сведения о производственных площадях Центра

Функциональная структура Центра:

- Участок поузловой слесарной сборки

- Участок монтажа и наладки блоков детектирования

- Участок полимерных порошковых покрытий

- Радиоэлектромонтажный участок

- Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления

- Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ

- Стенд для тестирования блоков ПЭТ

- Стенд для тестирования блоков КТ

- Участок сборки и испытаний столов для пациентов

- Участок комплексной сборки томографов

- Стенд комплексных испытаний

- Участок комплектования и подготовки продукции к отправке

- Склад материалов

  - Назначение и состав Участок поузловой слесарной сборки:

Основной производственный участок Центра, предназначенная для операций по изготовлению и доработке крупных металлоконструкций, входящих в состав совмещенных томографов. Участок поузловой слесарной сборки должен быть территриально совмещен со специализированными складами металлических заготовок и полуфабрикатов, что должно исключить перемещение полуфабрикатов в межзонном пространстве. Размещение станочного оборудования на Участке поузловой слесарной сборки проводится по двум производственным подзонам:

- Зона заготовительно – сварочных работ.

- Зона высокоточных станков.

    - Зона заготовительно – сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки.

Зона заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки предназначена для станочных работ по разделке, грубой обработке металлических заготовок и изготовлению полуфабрикатов, предназначенных для изготовления крупных металлоконструкций томографа:

- Штативно-поворотное устройство кольцевого типа

- Ложе пациента

| Наименование станка | Напряжение питания | Потребляемая мощность электропитания, кВт | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат сварочный | 380, 3х фазное | 4,0 | Нет |
| Лентопильный полуавтоматический стоечный станок | 380, 3х фазное | 35,0 | Нет |

- Стойки для размещения оборудования и измерительной техники

В зоне предполагается размещение следующего оборудования, требующие следующих типов ресурсо-энергообеспечения:

Таблица 6. Потребление ресурсов станочным оборудованием, размещенным в зоне заготовительно – сварочных работ Зона заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Зона должна быть обеспечена приточно-вытяжной вентиляцией и оснащена средствами защиты персонала от неблагоприятных факторов сварочных работ.

Зона заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки оборудована 3 типами рабочих мест

- Рабочее место монтажника металлоконструкций -2 ед

- Рабочее место слесаря механосборочных работ -3 ед

- Рабочее место сварщика 1 ед.

Таблица 7. Потребление ресурсов на рабочих местах Зоны заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мощность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место монтажника металлоконструкций | 220 В/ 60 Гц | 3,5 | нет | Нет |
| Рабочее место слесаря механосборочных работ | 220 В/ 60 Гц | 2,5 | нет | Нет |
| Рабочее место сварщика | 220 В/ 60 Гц | 4,0 | нет | Нет |

Зона должна быть оснащена кладовой для хранения тележек для транспортировки металлических заготовок и полуфабрикатов, направляемых в другие производственные зоны.

    - Зона высокоточных станков Участка поузловой слесарной сборки

Зона высокоточных станков предназначена для производства станочных работ для изготовления конечных изделий из полуфабрикатов, предназначенных для крупных металлоконструкций томографа, а также мелких деталей, не требующих предварительной разделки и\или изготовления полуфабрикатов.

В зоне предполагается размещение следующего оборудования, требующие следующих типов ресурсо-энергообеспечения:

Таблица 8. Потребление ресурсов станочным оборудованием, размещенным в зоне высокоточных станков Участка поузловой слесарной сборки

| Наименование станка | Напряжение питания | Потребляемая мощность электропитания, кВт | Потребление воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Станок вертикально-фрезерный | 380, 3х фазное | 18,4 | нет |
| Станок токарный с ЧПУ | 380, 3х фазное | 24,0 | нет |
| Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 380, 3х фазное | 7,6 | нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Зона должна быть обеспечена приточно-вытяжной вентиляцией.

Зона высокоточных станков Участка поузловой слесарной сборки оборудована 3 типами рабочих мест

- Рабочее место Токаря-универсала 3 ед

- Рабочее место Оператора ЧПУ 3ед

- Рабочее место Фрезеровщика 3 ед

Таблица 9. Потребление ресурсов на рабочих местах Зоны заготовительно-сварочных работ Участка поузловой слесарной сборки.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мощность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место Токаря-универсала | 220 В/ 60 Гц | 3,5 | нет | Нет |
| Рабочее место Оператора ЧПУ | 220 В/ 60 Гц | 3,5 | нет | Нет |
| Рабочее место Фрезеровщика | 220 В/ 60 Гц | 4,5 | нет | Нет |

Зона должна быть оснащена кладовой для хранения тележек для транспортировки готовых изделий, направляемых в другие производственные зоны.

  - Участок монтажа и наладки блоков детектирования

Основной производственный участок Центра, предназначенный для сборки и наладки блоков детектирования из полуфабрикатов, поставляемых подрядчиками.

Участок монтажа и наладки блоков детектирования оборудован 3 типами рабочих мест:

- Рабочее место по монтажу и наладке блоков ОФЭКТ – 1 ед.

- Рабочее место по монтажу и наладке блоков ПЭТ - 1 ед.

- Рабочее место по монтажу и наладке блоков КТ - 1 ед.

Таблица 10. Потребление ресурсов на рабочих местах Участка монтажа и наладки блоков детектирования.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мощность электропитания, кВт | Потребление воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место по монтажу и наладке блоков ОФЭКТ | 220 В/ 60 Гц | 2,5 | нет |
| Рабочее место по монтажу и наладке блоков ПЭТ | 220 В/ 60 Гц | 2,5 | нет |
| Рабочее место по монтажу и наладке блоков КТ | 220 В/ 60 Гц | 2,5 | нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок монтажа и наладки блоков детектирования должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок монтажа и наладки блоков детектирования должен быть оборудован зоной хранения полуфабрикатов, изготовленных сторонними поставщиками в условиях кондиционирования атмосферы ( температура воздуха – от 20 до 24 С, влажность воздуха – от 60 до 70%)

  - Участок полимерных порошковых покрытий

Вспомогательный производственный участок Центра, предназначенная для загрузки по неполному рабочему графику для исполнения заданий основных производственных участков по производству специализированных покрытий на готовых изделиях.

Участок полимерных порошковых покрытий оборудован следующими рабочими местами:

- Рабочее место по нанесению специализированных покрытий

- Термокамера для обработки изделий с нанесенным покрытием

Таблица 11. Потребление ресурсов на рабочих местах Участка полимерных порошковых покрытий.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место по нанесению специализированных покрытий | 380, 3х фазное | 5,0 | нет | Нет |
| Термокамера для обработки изделий с нанесенным покрытием | 380, 3х фазное | 15,5 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок полимерных порошковых покрытий должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок полимерных порошковых покрытий должен быть оборудован местом хранения баллонов со сжатым газом.

Участок полимерных порошковых покрытий должен быть оборудован зоной хранения легковоспламеняющихся и летучих веществ при температуре окружающей среды не выше 25 С.

  - Радиоэлектромонтажный участок

Основной производственный участок Центра, предназначенный для проведения монтажа, распайки и тестирования печатных плат электронных схем блоков детектирования, стоек управления и прочего оборудования совмещенного томографа.

Радиоэлектромонтажный участок оборудован 3 однотипными рабочими местами.

Таблица 12. Потребление ресурсов на рабочих местах Участка полимерных порошковых покрытий.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место радиоэлектромонтажного участка | 220 В/ 60 Гц | 5,0 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок монтажа и наладки блоков детектирования должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок монтажа и наладки блоков детектирования должен быть оборудован зоной хранения полуфабрикатов, изготовленных сторонними поставщиками.

  - Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления

Основной производственный участок Центра, предназначенный для проведения основных работ по пуско-наладочным работам по отношению к электронной аппаратуре, направляемой на Участок комплексной сборки томографов.

Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления оборудован 3 однотипными рабочими местами.

Таблица 13. Потребление ресурсов на рабочих местах участка наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участка наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления | 220 В/ 60 Гц | 6,5 | нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок наладки и тестирования электронной аппаратуры и стойки управления должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с радиоэлектромонтажного участка.

  - Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ

Специализированный участок Центра на котором организовано тестирование блоков ОФЭКТ в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006.

Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ оборудован 2 однотипными рабочими местами с комплектом измерительного оборудования и фантомов, предусмотренных ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006

Таблица 14. Потребление ресурсов на рабочих местах стенда для тестирования блоков ОФЭКТ.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочееместо стенда для тестирования блоков ОФЭКТ | 220 В/ 60 Гц | 8,0 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Стенд для тестирования блоков ОФЭКТ должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с участка монтажа и наладки блоков детектирования.

  - Стенд для тестирования блоков ПЭТ

Специализированный участок Центра на котором организовано тестирование блоков ПЭТ в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006.

Стенд для тестирования блоков ПЭТ оборудован 2 однотипными рабочими местами с комплектом измерительного оборудования и фантомов, предусмотренных ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006

Таблица 15. Потребление ресурсов на рабочих местах стенда для тестирования блоков ПЭТ.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место стенда для тестирования блоков ПЭТ | 220 В/ 60 Гц | 8,0 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Стенд для тестирования блоков ПЭТ должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Стенд для тестирования блоков ПЭТ должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с участка монтажа и наладки блоков детектирования.

  - Стенд для тестирования блоков КТ

Специализированный участок Центра на котором организовано тестирование блоков КТ в соответствии с требованиями ГОСТ 4.178-85.

Стенд для тестирования блоков КТ оборудован 2 однотипными рабочими местами с комплектом измерительного оборудования и фантомов, предусмотренных ГОСТ_4.178-85

Таблица 16. Потребление ресурсов на рабочих местах стенда для тестирования блоков КТ.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место стенда для тестирования блоков КТ | 220 В/ 60 Гц | 8,0 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Стенд для тестирования блоков КТ должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Стенд для тестирования блоков КТ должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с участка монтажа и наладки блоков детектирования.

  - Участок сборки и испытаний столов для пациентов

Основной производственный участок Центра, предназначенный для проведения основных работ по пуско-наладочным работам по отношению к изделиям точной механики и электронных систем управления для них, направляемой на Участок комплексной сборки томографов.

Участок сборки и испытаний столов для пациентов оборудован 2 однотипными рабочими местами.

Таблица 17. Потребление ресурсов на рабочих местах участка сборки и испытаний столов для пациентов.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участка сборки и испытаний столов для пациентов | 220 В/ 60 Гц | 6,5 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок сборки и испытаний столов для пациентов должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок сборки и испытаний столов для пациентов должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с Участка поузловой слесарной сборки.

  - Участок комплексной сборки томографов

Основной производственный участок Центра, предназначенный для проведения основных работ по механо-сборочных и пуско-наладочным работам по отношению к совмещенному томографу в соотвествии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006, ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 и ГОСТ 4.178-85

Участок комплексной сборки томографов  оборудован 2 однотипными рабочими местами.

Таблица 18. Потребление ресурсов на рабочих местах участка комплексной сборки томографов.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участка комплексной сборки томографов. | 220 В/ 60 Гц | 10 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок комплексной сборки томографов  должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Участок комплексной сборки томографов  должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и с прочих производственных участков Центра.

  - Стенд комплексных испытаний

Специализированный участок Центра на котором организовано тестирование в соответствии с требованиями требованиями ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006, ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 и ГОСТ 4.178-85.

Стенд для тестирования оборудован 2 однотипными рабочими местами с комплектом измерительного оборудования и фантомов, предусмотренных требованиями ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006, ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 и ГОСТ 4.178-85

Таблица 19. Потребление ресурсов на рабочих местах стенда комплексных испытаний.

| Наименование рабочего места | Напряжение питания | Потребляемая мщьность электропитания, кВт | Потребление воды | Потребление сжатых газов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место стенда комплексных испытаний | 220 В/ 60 Гц | 8,0 | нет | Нет |

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Стенд комплексных испытаний должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

Стенд комплексных испытаний должен быть оборудован зоной хранения изделий, изготовленных сторонними поставщиками и поставляемых с с прочих производственных участков Центра.

  - Участок комплектования и подготовки продукции к отправке

Специализированный участок Центра, оборудованный подъемным оборудованием грузоподъемностью до 5 тонн (козловый кран) с общим потреблением электоэнергии 25 кВт. Специальные рабочие места на участке не выделяются.

Категория надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) - II

Участок комплектования и подготовки продукции к отправке  должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.

  - Склад материалов

Склад материалов представлен различными зонами, различающимися характером хранящихся в них продукции, полуфабрикатов или материалов и, если это не оговорено выше, не предъявляет специальных требований к организации помещений.

В помещениях склада материалов не будут храниться, если это не оговорено выше, какие-либо опасные материалы, требующих специальных.