Приложение № 5

к техническому заданию к договору

№____________//11108/317/02/4191-Д/______

от «___»___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектной документации

«Инженерно-бытовой корпус (00USV)» для АЭС «Аккую»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной документации на Инженерно-бытовой корпус (00USV) для АЭС «Аккую».

2. Описание работ

2.1 Здание инженерно-бытового корпуса (00USV) является общестанционным и обслуживает четыре блока станции.

Здание 00USV относится к зоне свободного доступа в котором предусматривается размещение помещений лабораторий, в том числе промышленно-санитарной (далее – ПСЛ), мастерских цеха ТАИ и метрологической службы с комплексом санитарно-бытовых и технических помещений, соединенных между собой горизонтальными и вертикальными связями (коридорами, лестницами типа Л1, грузовыми и пассажирскими лифтами).

Инженерно-бытовой корпус должен иметь функциональную связь с Административным зданием со столовой (00UYC) и Санитарно-бытовым корпусом (00UYB) через пешеходные галереи зоны свободного доступа 02UKY  и 03UKY.

2.2 Цель выполнения работы:

В результате выполнения работ необходимо разработать документацию технического проекта АЭС «Аккую» в части инженерно-бытового корпуса (00USV).

2.3 Задачи работ:

Разработчиком 00USV должны быть выполнены несколько вариантов компоновок здания (не менее 2-х) для согласования с Заказчиком.

Разработчиком должны быть разработаны решения по инженерно-бытовому корпусу (00USV)  и представлены Заказчику следующие документы:

Технический проект АЭС «Аккую» в части здания 00USVдолжен включать:

- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод среды, электрического питания и т.д.);

- номенклатуру технических средств приборного парка ПСЛ, согласованную в установленном порядке с органами Госсанэпиднадзора, локальные сметы;

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта здания 00 USV (строительная часть, технологическая часть, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д..);

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта здания 00USV (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, вентиляция и отопление, водопровод и канализация

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных,  проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- сметную документацию.

2.4 Классификация здания 00USV в соответствии с действующими нормативными документами:

- класс здания 00USV по ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» - 4;

- категория ответственности строительных конструкций  за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5,6  «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» - III;

- категория сейсмостойкости строительных конструкций по НП-031-01  «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» - III;

- степень огнестойкости строительных конструкций по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности Федерального закона РФ – II;

- уровень ответственности по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений» - нормальный.

- Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов документов:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

- НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

- НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

- ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).

3.2 Особые условия строительства

# Температура воздуха

# 1) наблюдённый минимум    минус 3,2 °С;

# 2) наблюдённый максимум   плюс 42,4 °С.

# Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при  температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90  %.

# Атмосферные осадки

# Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм.

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

# Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная –  Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

# Ветровой режим

Характерная скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения и превышаемая в среднем 1 раз в 100 лет, равна 44,7 м/с.

3.3  Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа

Срок эксплуатации - 60 лет.

  - Строительный паспорт земельного участка.

Строительство АЭС “Аккую” предусматривается в Турецкой Республике.

Площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря:

- местность холмистая и предгорная;

- макроклиматический район – тропический;

- тип атмосферы – морская;

- годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

- нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

- грунты представлены либо скальными породами разной степени выветренности, либо крупнозернистым материалом обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков;

- интенсивность МРЗ составляет 8,6 баллов (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,388 g;

-  интенсивность ПЗ составляет 7,6 баллов (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,194 g;

- для расчётов зданий и сооружений III категории сейсмостойкости интенсисвность сотрясений на площадке принимается VII баллов MSK-64, максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,1 g.

Выкопировка размещения проектируемого здания представлена в Приложении 3 к настоящему ТЗ.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения

Проектная документация административного корпуса 00USV должна соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №2).

3.5.1 Технологическая часть

Требования не предъявляются

3.5.2  Отопление и вентиляция

3.5.2.1 Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала в режиме нормальной эксплуатации, поддерживать оптимальные условия работы технологического оборудования, параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». При разработке систем вентиляции учесть, что внешние системы холодоснабжения отсутствуют. Параметры наружного воздуха принять в соответствии со сведениями инженерных изысканий представленных в приложениях № 1 и № 2.

3.5.2.2 Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,                СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. Источником теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 110-700С.

3.5.2.3 Проектная документация по вентиляции технологических помещений разрабатывается с учетом технологических требований на вентиляцию, а также с учетом требований по кратности воздухообмена и наличию вредных и взрывоопасных веществ.

3.5.2.4 Границы проектирования трубопроводов системы теплоснабжения принимаются на расстоянии 1,0 м от наружной стены здания 00USV.

Границы проектирования систем вентиляции принимаются по контуру здания 00USV.

    - Водопровод и канализация

Подача питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды здания предусматривается от внутриплощадочных сетей основной площадки до границы проектирования, устанавливаемой на расстоянии 1,0 м от наружной стены здания 00USV, выполняется ОАО “Атомэнергопроектом”.

Граница проектирования для общестанционного противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу воды на противопожарные и технические нужды, также принимается на расстоянии 1,0 м от наружной стены здания 00USV.

Отвод дождевых и условно чистых производственных вод предусмотреть во внутриплощадочную сеть дождевой канализации основной площадки. При этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5 и температура не более 400С.

За границу проектирования принять первый от здания 00USV смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Отвод бытовых стоков предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны свободного доступа основной площадки. За границу проектирования принять первый от здания 00USV смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Отвод нефтесодержащих вод с содержанием нефтепродуктов не более 100 мг/дм3 предусмотреть во внутриплощадочную сеть  канализации нефтесодержащих вод основной площадки. При этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5 и температура не более 400С.

За границу проектирования принять первый от здания 00USV смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Обеспечить своевременную выдачу задания Генеральному проектировщику                ОАО “Атомэнергопроект” на все необходимые инженерные коммуникация с указанием всех характеристик для подключения здания к внутриплощадочным сетям.

    - Электротехническая часть

3.5.4.1 Граница проектирования по всей электротехнической части принимается 1 м от границы здания.

Система электроснабжения по влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность класса 4 по определению нормативного документа ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97), II категории сейсмостойкости по определению НП-031-01.

Электроснабжение должно  осуществляться от двух независимых взаиморезервирующих источников питания, перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения одного из них может быть допущен только на время автоматического ввода питания. Исходя из этого, для электроснабжения потребителей в сети переменного тока предусмотреть две секции 0,4 кВ с подключением их через трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ. Питание трансформаторов выполнять от разных секций 10 кВ здания общестанционного распредустройства 10 кВ.

- В качестве распределительных устройств 0,4 кВ и вторичных сборок предусмотреть применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд со степенью защиты IР31.

- Трансформаторы сухие с естественным воздушным охлаждением.  Мощность каждого трансформатора собственных нужд выбрать из расчета суммарной номинальной  нагрузки механизмов двух секций 0,4 кВ, обеспечивающей технологический процесс.

- В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

- Нормы освещённости, ограничение  слепящего действия  светильников, пульсации освещённости и другие качественные  показатели осветительных установок принять  в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

- Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных секций 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения - от инверторной сборки.

- Рабочее освещение предусмотреть во всех основных  и вспомогательных  помещениях  для создания требуемых  нормами благоприятных  условий выполнения работ.

- Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых  при отключении рабочего освещения может  возникнуть длительное нарушение  технологического процесса, в помещениях в которых  недопустимо прекращение работ.

- Эвакуационное освещение предусмотреть для  эвакуации  людей в проходах, на лестницах, в производственных  помещениях. Указатели выходов  установить  со встроенными аккумуляторными батареями.

- Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети рабочего освещения  через понижающие трансформаторы.

- Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминесцентными, ртутными высокого давления, светодиодными) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

- Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей установленных у входа в помещение.

- Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с номенклатурой кабельных изделий для атомных станций разработки ВНИИКП от 2011 г. Использовать кабели с медными жилами.

Выбор кабелей производить:

-  по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды;

-  по допустимой потере напряжения в кабеле;

-  по  термической и пожарной стойкости кабеля;

-  по климатическим условиям окружающей среды.

Питание потребителей (механизмов) 0,38 кВ осуществлять четырёхпроводной сетью, вторичных сборок и щитков освещения - пятипроводной сетью.

Дальнее резервирование в сети 0,4 кВ осуществлять преимущественно с помощью тепловых расцепителей вышестоящих автоматических выключателей с обеспечением их чувствительности к расчётному току короткого замыкания не менее 3, согласно п. 1.7.79 ПУЭ изд. 6 для большинства электроустановок и 6 для установок во взрывоопасных зонах, согласно п. 7.3.139 ПУЭ изд. 6. За расчётный вид короткого замыкания принимать однофазное или трёхфазное, в зависимости от того, какое приводит к большему нагреву кабеля. При расчёте должен быть учтён тепловой спад тока короткого замыкания из-за нагрева кабеля.

3.5.4.2 Требования к компоновке электротехнического оборудования и СКУ

Помещения размещения электротехнического оборудования и АСУТП должны быть скомпонованы в зоне свободного доступа и иметь кабельный этаж.

Используемые электрощитовые устройства должны быть преимущественно двухстороннего обслуживания с нижним подводом кабеля.

На компоновочных чертежах должно быть отображено всё основное электротехническое оборудование – сборки 0,4 кВ, щитки освещения, шкафы управления и АСУТП, а также, потребители основной технологии здания.

3.5.4.3 Планы кабельных трасс

Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей), а также с пространственным разделением взаиморезервирующих кабельных трасс.

3.5.4.4 Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам.

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

3.5.4.5 Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

3.5.4.6 Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать как минимум:

- выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

- покрытие кабелей и кабельных конструкций (при необходимости) огнезащитными составами;

- расстановку кабельных проходок в проемах;

- расстановку огнезадерживающих поясов в кабельных коробах.

Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения» на другую: В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности для производственных и складских помещений согласно СП 12.13130.2009.

Задание на пожаротушение выдается в соответствии с требованиями Приложения  А к СП 5.13130.2009 и СП 13.13130.2009 (только для помещений входящих в Перечень согласно этому документу). Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения.

3.5.4.7 Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

| ПУЭ изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |
| --- | --- |
| СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| МЭК 62305-1 | Защита от молнии. Общие принципы |
| МЭК 62305-3 | Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни |
| МЭК 62305-4 | Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий |
| МЭК 62305-5 | Молниезащита коммуникаций |

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

3.5.4.8 Экранирование

Стены, полы и потолки помещений АСУТП, аппаратуры КИП и А и электротехнических помещений экранировать сеткой из стального прутка диаметром 5 мм с размером ячейки 100х100 мм. Обеспечить электрическую непрерывность сетчатых экранов. Экранирующие сетки в полах электрически присоединить к закладным деталям оборудования, сетки в стенах присоединить к внутреннему контуру заземления соответствующих помещений на отметке 0,4 м от пола. Электрические соединения экранирующих сеток выполнять сваркой.

3.5.4.9 Внутренний контур заземления

Во всех помещениях, содержащих электрооборудование должен быть выполнен внутренний контур заземления в виде стальной полосы 4х40 мм на высоте 0,4 м от уровня пола путём крепления её к стене электромонтажным крепежом. В помещениях с агрессивной средой полосу магистрали заземления крепить с помощью Z – образных опор, выполненных из той же полосы. Внутренний контур заземления должен быть соединён с экранирующей сеткой, системой молниезащиты, кольцевым заземлителем здания. Антикоррозийная защита стальной полосы внутреннего контура заземления должна быть выполнена:

Для зданий контролируемого доступа:

- грунтовка цинконаполненная ЦИНЭП (ЭП-0439) в один слой;

- эмаль ЭП-5285 в 2 слоя цвет – белый, толщина покрытия 130 мкм.

Для зданий свободного доступа:

- цинконаполненная композиция ЦИНОЛ в два слоя общей толщиной 80 мкм;

- эмаль ПФ-115 цвет – белый, толщина покрытия 100 мкм.

Маркировочная окраска наружной поверхности полосы заземления выполнить эмалью ПФ-115 после окончания монтажных работ согласно ПУЭ.

Сечение заземлителей может уточняться, после получения данных о коррозионной активности грунта, в районе площадки АЭС.

3.5.4.10 Перечень чертежей в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта:

- план кабельных трасс;

- расстановка кабельных металлоконструкций;

- схема электрическая  принципиальная;

- сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры);

- компоновка электрооборудования.

Минимальный набор таблиц, который должен присутствовать в электротехнической части проекта:

- перечень потребителей с разделением по сборкам, щитам с определением расчётной мощности;

- перечень помещений с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Задание на вентиляцию и пожаротушение.

    - Управление и автоматизация

3.5.5.1 Общие требования

Объем контроля и управления системами и оборудованием здания 00USV определяется Исполнителем сооружения и согласовывается с Заказчиком.

Сооружение должно оснащаться в необходимом объеме техническими средствами контроля  и управления, отвечающими условиям  применения на АЭС и исходным техническим требованиям Заказчика. Указанные средства должны быть в максимальной степени унифицированы со средствами, применяемыми в АСУ ТП и сертифицированы по нормам РФ.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – T, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69.

Средства контроля и управления должны относиться к классу 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97) и категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по                    ГОСТ Р50746-2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Состав и формы выпускаемой документации в части контроля и управления должны соответствовать требованиям Заказчика.

3.5.5.2 Требования к средствам контроля

В системах сооружения рекомендуется использовать следующие средства контроля:

- термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов.

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

- штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

- штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

- клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

- крепежные детали элементов средств контроля.

3.5.5.3 Требования к СКУ

3.5.5.3.1 СКУ должна обеспечивать:

- безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем здания во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

- безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

- контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

- диагностику состояния оборудования и систем;

- диагностику состояния СКУ.

Целью создания СКУ является также обеспечение:

- безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем;

- простоты и удобства эксплуатации;

- простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

3.5.5.3.2 Создание СКУ должно отвечать следующим принципам:

- СКУ должна проектироваться на основе апробированных в условиях АЭС программно-технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимального единообразия и унификации на АЭС;

- структурно СКУ должна состоять из:

- программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня с дисплейной станцией, реализуемых на местных пунктах управления общестанционных систем (МПУ ОС) и обеспечивающих ввод и обработку сигналов от технологического объекта автоматизации, электротехнического оборудования сборок 0,4 кВ/секций 0,4 кВ, 10 кВ, обработку сигналов в соответствии с заданными алгоритмами с диагностикой состояния оборудования технологических систем и СКУ, метрологическим контролем, представление информации на дисплей станции о состоянии оборудования объекта автоматизации, управление оборудованием объекта автоматизации с выдачей команд на электротехническое оборудование (сборки 0,4 кВ, секции 0,4 и 10 кВ);

- ПТС, обеспечивающих централизованный контроль с архивированием информации в системе единого времени и управление по технологическим системам всех общестанционных зданий на автоматизированных рабочих местах (АРМ) центрального пункта управления (ЦПУ) АЭС системы верхнего станционного уровня. Все эти ПТС объединены сетью “Ethernet” в систему контроля и управления с местными пунктами управления общестанционными системам (СКУ МПУ ОС);

- АРМ для контроля и управления технологическим оборудованием внутри здания, подключаемое к верхнему уровню СКУ МПУ ОС (при необходимости организации рабочего места с постоянным или периодическим присутствием персонала непосредственно у объекта автоматизации);

4)	представление информации на видеокадрах и управление с видеокадров дисплейной станции и АРМ должно быть унифицировано с представлением информации и управлением с АРМ в СВСУ.

-разработка ПТС должна быть осуществлена в виде законченной продукции производственно-технического назначения с учетом 30 % резервирования модулей ПТС и программного обеспечения, закладываемого в них и в процессоры.

Изготовление оборудования СКУ МПУ ОС должно выполняться в соответствии с требованиями документа AKU-EAA0013 «Местные пункты управления (МПУ) на базе программно-технических средств. Исходные технические требования» (предоставляется участнику процедуры закупки по запросу), которые ориентируют разработчика на принятие унифицированных, типовых решений. А так же в этом документе выдвинуты требования к оборудованию по внешним и внутренним воздействующим факторам (климатическим условиям эксплуатации, сейсмостойкости, вибростойкости, электромагнитным воздействиям, пожаростойкости оборудования и монтажной электропроводки).

3.5.5.3.3 Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

-	соответствие заданному Заказчиком классу безопасности по                        ПНАЭ Г-01-011-97;

-	соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной Заказчиком;

-	соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по              ГОСТ 15150-69;

-	соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

-	соответствие НП-068-05;

-	наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

-  при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

-	режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Кабельная продукция должна применяться из номенклатуры кабелей, разрешенной для применения на АЭС.

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком в составе документа «Требования к станционным системам» и кабельного журнала, представленного Заказчиком на раскладку по территории.

      - Требования к системе связи

3.5.5.4.1 Общие требования

Комплекс сети связи в здании (00USV) является частью Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями. Комплекс сети связи в здании (00USV) предназначен для организации эффективного, надежного и устойчивого оперативного управления и административно-хозяйственного руководства на АЭС в повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях, а также своевременного оповещения персонала АЭС.

Комплекс средств сетей связи в здании (00USV) должен быть выполнен как совокупность (система) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов связи (узлов, каналов, линий, технических средств).

Граница проектирования принимается на расстоянии 1,0 м от наружных стен здания 00USV.

Состав и функции

Структура отдельного комплекса средств сетей связи в здании (00USV) должна быть основана на структуре Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями, структуре оперативно-технологического управления АЭС и требованиях к организации управления персоналом и его оперативному оповещению в аварийных ситуациях и должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- постоянная готовность к применению;

- надежность и живучесть (устойчивость);

- мобильность, гибкость (комплексное использование, дублирование и резервирование средств и каналов связи);

- помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с электронными средствами АСУ ТП, СУЗ и других технологических систем АЭС;

- информационная безопасность.

Построение комплекса средств внутренней оперативной связи и сигнализации в здании (00USV) должно обеспечивать предоставление требуемых услуг оперативной связи, а также аварийного оповещения для ответственного персонала при проектных и запроектных авариях, в том числе при потере рабочих и резервных источников электроснабжения.

Для обеспечения оперативно-диспетчерского управления в здании (00USV) должно предусматриваться оповещение.

Для обеспечения административно-хозяйственного управления в здании (00USV) должны предусматриваться следующие виды внутренней общестанционной связи и сигнализации:

- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- часофикация;

- проводное радиотрансляционное вещания.

Объем средств связи, структурная схема сетей связи в здании (00USV) определяется Исполнителем сооружения и согласовывается с Заказчиком.

3.5.5.4.2 Требования к оперативным видам и общестанционным видам связи

Для организации резервных и обходных каналов передачи информации между техническими средствами отдельных систем связи должны быть предусмотрены необходимые соединительные линии.

В отношении элементов систем I категории сейсмостойкости (при их наличии) должны выполняться требования по сейсмостойкости, соответствующие максимальному расчетному землетрясению (МРЗ), II категории сейсмостойкости - проектному землетрясению (П3).

Проектирование элементов III категории сейсмостойкости выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, требования которых распространяются на гражданские и промышленные объекты (особые требования по сейсмостойкости не предъявляются).

В помещениях АЭС (с учетом их назначения) должна быть предусмотрена установка оконечного (абонентского) оборудования связи и сигнализации (телефонные аппараты, громкоговорители и прочее).

3.5.5.4.3 Требование к электроснабжению (по необходимости если требуется).

Электроснабжение всех центральных устройств оперативной связи и основных технических средств общестанционной связи должно быть предусмотрено от систем надежного электроснабжения нормальной эксплуатации 380/220 В, 50 Гц.

Для этой цели должны быть предусмотрены, как правило, отдельные распределительные устройства.

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприёмникам I группы по РД 210.006-90.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов).

3.5.5.4.4 Требования к кабелям связи

В системе связи и сигнализации должны применяться специальные кабели, отвечающие условиям безопасности АЭС.

В необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные устройства защиты кабелей и оборудования от импульсных перенапряжений.

3.5.5.4.5 Требования к СКУ ПЗ

Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) должна проектироваться в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и следующих нормативных документов:

СП.5.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП.13.13130.2009 – «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»

СП.3.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СКУ ПЗ должна выполнять следующие функции:

- автоматического обнаружения пожара в пожароопасных помещениях и появления дыма на путях эвакуации персонала;

- сбора, контроля цепей и обработки информации от автоматических и ручных пожарных извещателей;

- включения световой и звуковой сигнализации о возникновении пожара с расшифровкой зоны возгорания на постах с постоянным дежурным персоналом и в подразделении пожарной охраны;

- автоматического и дистанционного управления оборудованием систем автоматического пожаротушения предусмотренных проектом;

- автоматического и дистанционного управления системами дымоудаления и создания подпора воздуха на путях эвакуации людей;

- включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- формирования команд на отключение систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях, где возник пожар;

- контроля работы систем пожаротушения и формирования информации о ходе тушения;

- диагностики и опробования средств пожарной сигнализации и формирования сигнала при возникновении неисправностей;

- выдачи информации для регистрации и архивации.

СКУ ПЗ должны быть выполнена на тех же средствах, что и СКУ ПЗ АЭС, объединенных дублированной локальной сетью и увязанных в единую систему.

Для помещений, в которых размещается оборудование нормальной эксплуатации, должен прокладываться один шлейф пожарной сигнализации, по сигналу от которого осуществляется запуск системы пожаротушения, отключение вентиляции, управление системами противодымной вентиляции.

Для помещений, в которых размещено оборудование СБ, должны прокладываться два шлейфа пожарной сигнализации, подключенные к двум независимым комплектам:

- один шлейф для выдачи управляющих команд в системы НЭ - системы автоматического пожаротушения, системы противодымной вентиляции;

- один шлейф для выдачи управляющих команд в средства управления вентиляцией данного канала.

В качестве средств автоматического обнаружения пожара должны применяться, как правило, адресно–аналоговые пожарные извещатели.

При выборе пожарных извещателей должны быть учтены условия окружающей среды, в которой они работают (скорость движения воздуха, влажность, взрывоопасность, поля излучения, рабочая температура и т.д.).

Выбор конфигурации шлейфов пожарной сигнализации, тип и количество пожарных извещателей, а также их размещение должны определяться техническими характеристиками средств пожарной сигнализации и требованиями нормативных документов.

Должны использоваться, в основном, кольцевые шлейфы пожарной сигнализации, которые позволяет системе нормально функционировать при коротких замыканиях и обрывах шлейфа.

Каждый десятый пожарный извещатель должен быть оборудован  изолятором коротких замыканий, позволяющий сохранить большую часть системы, отключив неисправный участок.

Прием сигналов от пожарных извещателей, их питание и постоянную диагностику шлейфов пожарной сигнализации должны осуществлять контроллеры.

Питание технических средств СКУ ПЗ должен быть выполнено по I категории по ПУЭ и иметь два ввода питания.

Питание средств пожарной сигнализации должно быть выполнено от инверторной сети или от аккумуляторной батареи.

Огнезадерживающие клапаны должны быть выбраны с электроприводом на напряжение 24В. Контроль, управление и питание клапанов должны осуществлять контроллеры.

Все элементы системы контроля и управления, управляющие при пожаре оборудованием нормальной эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие заданному Заказчиком классу безопасности по                         ПНАЭ Г-01-011-97;

- соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной Заказчиком;

- соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по              ГОСТ 15150-69;

- соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части СКУ ПЗ, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

3.5.5.4.6	Границы проектирования

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком.

3.5.5.4.7 Требования к разрабатываемой проектной документации

Документация разработчика должна содержать необходимую информацию в части КИП и автоматики достаточную для выполнения проектных, монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации оборудования.

3.5.5.4.8.1 Документация средств контроля включая:

- компоновки стендов датчиков ТТК;

- спецификации оборудования, изделий и материалов;

- сметы;

- пояснительную записку.

3.5.5.4.8.2 Документация по СКУ включающая:

- базу данных  по измерительным контурам и объектам управления в программном продукте Заказчика;

- алгоритмы управления технологическими системами по форме Заказчика;

- пояснительную записку;

- спецификации оборудования, изделий и материалов;

- локальные сметы.

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

Решения по обеспечению пожарной безопасности Инженерно-бытового корпуса выполняются в соответствии с общепромышленными нормами.

Противопожарная защита должна выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных актов и документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 25.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Свод правил СП 1 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Свод правил СП 2. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 4. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  и конструктивным решениям»;

- Свод правил СП 5. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности

- Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

Свод правил СП 12 13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

3.5.7   Механизация ремонтных работ

3.5.7.1 Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

3.5.7.2 Проект механизации ремонтных работ должен учитывать заказ и установку грузоподъемного оборудования в здании.

3.5.7.3 В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

- "Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. " НП-043–03;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»     ПБ-10-382-00;

- «Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях» РДМУ 34-590.41-85».

3.5.7.4 Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

    - Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

3.5.8.1 Учитывая климатические условия площадки строительства АЭС «Аккую» в строительной части проекта должны быть разработаны мероприятия по антикоррозионной защите подверженных коррозии поверхностей строительных конструкций с указанием способа подготовки поверхности, подлежащей защите, схем  защитных  покрытий, объемов работ, по антикоррозионной защите,  спецификации материалов. Защитное покрытие должно быть технологичным и допускать различные методы нанесения. Покрытие должно обладать хорошей адгезией с бетонной и металлической поверхностью и быть ремонтопригодным и референтным.

3.5.8.2 При необходимости выполнения противопожарной изоляции воздуховодов по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности, применяемые теплоизоляционные материалы должны иметь действующий сертификат соответствия

3.5.8.3 При необходимости выполнения тепловой изоляции оборудования, воздуховодов, арматуры и трубопроводов должны выполняться требования РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

3.5.8.4 Границы проектирования – контур здания, и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.6	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

3.6.1 Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 и Приказа ОАО «Атомэнергопром» № 359 от 02.11.2009.

3.6.2 Объемно-компоновочные и планировочные решения здания 00USV должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».

Здание должно быть спроектировано в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений»;

-  Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 - 03.

3.6.3 Проект Инженерно-бытового корпуса 00USV должен соответствовать требованиям «Общим техническим требованиям (Приложение №2).

3.6.4 Требования к архитектурно-планировочным  решениям:

3.6.4.1 При разработке инженерно-бытового корпуса 00USV необходимо учесть габаритные размеры отводимой территории, которая представляет в плане прямоугольник с габаритными размерами по длине - 60 м, по ширине - 18 м. Площадь территории, отводимой для строительства инженерно-бытового корпуса 00USV, определена на Генплане и имеет следующие координаты: нижний левый угол Х=548808,65 Y=4001589,70 верхний правый угол Х=548868,65 Y=4001607,70 (смотрите фрагмент генплана в Приложении №3).

Всякие изменения территории, Разработчиком, должны быть согласованы с Заказчиком.

3.6.4.2 Здание Инженерно-бытового корпуса 00USV по расположению на генплане находится на втором плане, после прохождения КПП и административного корпуса со столовой 00UYC в линии вспомогательных зданий.

3.6.4.3 В наружной отделке фасадов здания использовать современные отделочные, облицовочные материалы.

3.6.4.4 Цветовые решения фасадов зданий согласовать с Заказчиком .

3.6.4.5 В здании должны быть предусмотрены следующие помещения: помещения приготовления горячей воды, распределительный пункт пожаротушения, гардероб уличной одежды, помещения персонала, комплекс санитарно-бытовых помещений для персонала ЗСД с гардеробными домашней и рабочей одежды, душевыми, кладовыми чистой и грязной одежды, так же необходимо предусмотреть размещение лабораторий в том числе промышленно-санитарной (далее – ПСЛ),  и мастерских цехов ТАИ, помещения метрологических служб и ряд помещений приточно-вытяжных вентцентров.

Площади бытовых помещений рассчитывать исходя из численности персонала (900 человек), работающего в ЗКД АЭС и количества максимальной смены.

В состав ПСЛ, общей площадью не менее 120м2,  должны входить следующие помещения:

- первичной обработки проб;

- проведения радиохимических и радиофизических анализов;

- расположенная в ЗКД здания 00UYB лаборатория, оборудованная вытяжными шкафами, лабораторными столами, спецканализацией;

- измерительной, обрудованной лабораторией столами и шкафами для физических приборов;

- производства химических анализов, оборудованного вытяжным шкафом, лабораторными столами и спецканализацией;

- наладки и ремонта аппаратуры;

- хранения рабочей спецодежды;

- кладовой запасных деталей приборов и химических реагентов;

- кладовой для хранения аварийных комплектов;

- помещение для заведующего лабораторией и помещения для санитарных врачей.

Все помещения ПСЛ должны быть обеспечены водопроводами горячей и холодной воды.

Предусмотреть оснащение ПСЛ необходимым комплектом дозиметрической, радиометрической, спектрометрической аппаратуры, а также приборами и установками, необходимыми для проведения текущего санитарного надзора АС и прилегающих территорий.

Предусмотреть оснащение ПСЛ автотранспортом, а также передвижной радиологической лабораторией для отбора проб объектов внешней среды и проведения измерений уровня излучения на местности, а при необходимости – водным транспортом типа катера со стационарным двигателем. Передвижные транспортные средства должны быть оборудованы соответствующей дозиметрической и радиометрической аппаратурой, а также рацией.

На всех этажах, где имеется присутствие персонала, должны быть предусмотрены санузлы и помещения уборочного инвентаря.

Каждая отметка здания 00USV должна иметь не менее двух эвакуационных выходов через рассредоточенные лестничные клетки, связанные между собой коридорами. Одна из лестничных клеток должна имеет выход непосредственно на кровлю.

Здание должно имеет два пассажирских лифта г/п 400 кг и один                      грузо-пассажирский лифт г/п 1000 кг. Машинные отделения лифтов допускается располагать непосредственно на кровле здания.

Из здания инженерно-бытового корпуса 00USV на отметке +7,200 (+7,800) необходимо предусмотреть выходы в галереи зоны свободного доступа 02UKY и 03UKY, ведущие в санитарно-бытовой корпус (00UYB) и в  административный корпус со столовой 00UYC.

3.6.4.6 При решениий отделки помещений следует руководствоваться следующими положениями:

обеспечение современного стилевого решения помещений здания;

применение видов отделки помещений с учетом их функционального назначения, технологических требований производства и времени пребывания в них персонала;

учет требований нормативной документации по отделке поверхностей вспомогательных и производственных помещений;

применение современных отделочных материалов;

применение покрытий с длительным сроком эксплуатации.

3.6.5 Требования к объёмно-планировочным решениям

Архитектурное решение здания следует принимать с учётом климатических условий местности строительства и характера окружающей застройки.

3.6.6 Требования к конструктивным решениям

Строительные конструкции здания 00USV  проектировать, в основном, из монолитного железобетона с последующей облицовкой современными фасадными системами, а подземных с применением современных гидроизоляционных материалов.

Разработанные конструкции должны обеспечивать возможность использования индустриальных методов строительства;

Проект должен также предусматривать, где это целесообразно, использование новых строительных технологий, обеспечивающих снижение трудоемкости возведения зданий и сооружений, а также оптимизацию проектных решений, например:

-   использование бетонов повышенной прочности;

- использование новых конструкционных и арматурных сталей повышенной прочности;

- использование винтовых муфтовых соединений арматурных стержней взамен сварных соединений;

- использование в качестве арматуры железобетонных конструкций рулонных арматурных ковров заводского изготовления типа «Bamtec»;

- использование технологии автоматической сварки металлоконструкций;

- использование современных огнезащитных покрытий стальных конструкций.

3.7	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Инженерно-бытовой корпус 00USV должен быть спроектирован и возведён с первой очередью строительства без перспективного расширения здания.

  - Требования к организации строительства

Раздел «Организация строительства» должен быть выполнен на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- СТО 95 107-2013. Объекты использования атомной энергии. Проект организации строительства. Общие требования.

Должны быть представлены в табличной форме физические объемы работ, потребность в строительных материалах, монтажные веса оборудования, разработана схема возведения сооружения и монтажа оборудования с указанием его наименования, количества и монтажного веса, определена трудоемкость и продолжительность работ по возведению сооружения, потребность в строительно-монтажном персонале и строительных машинах и механизмах.

  - Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий

Технические решения должны обеспечивать соблюдение всех требований природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Состав и содержание раздела разрабатывается в соответствии с Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.10	Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Не требуется

3.11	Требования по ассимиляции производства

Не требуется

3.12	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14	Требования к сметной документации

Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

- Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй).

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

- сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

- для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

- накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

- сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

- применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

- стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

- сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

- ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

- спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15 Состав демонстрационных материалов

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток и панорамы в цвете.

3.16 Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работ:

a. Климатические и сейсмические условия строительства (Приложение №1)

b. Общие технические требования (Приложение №2);

c. Выкопировка из генерального плана (Приложение №3);

d Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» (Приложение №4).

e. Инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будет представлено исполнителю работ в ходе их выполнения).

Дополнительные исходные данные запрашиваются Исполнителем в установленном порядке, а также собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам.

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели здания 00USV, а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель здания 00USV, выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в Приложении 4 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели здания 00USV Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.

- Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

- проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам здания 00USV. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС»;

- информационную модель здания 00USV.

В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации на здание 00UYH Учебный центр для АЭС «Аккую» выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

- «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

- Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

- Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов.

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования.

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.

Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском

языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9. Специальные требования

Участник процедуры закупки обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

10. Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом

АЭС – Атомная электростанция

ИТТ - Исходные технические требования

КИП – Контрольно-измерительные приборы

МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение

НЭ – Нормальная эксплуатация

СКУ – Система контроля и управления

СМК – Система менеджмента качества

СТО – Стандарт организации

СУЗ – Система управления и защиты

ПЗ – Противопожарная защита

ПЗ – Проектное землетрясение

ПОС – Проект организации строительства

ПОКАС – Программа обеспечения качества

ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

11. Перечень приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Колличество страниц |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Климатические и сейсмические условия строительства | 8 |
| Приложение №2 | Общие технические требования | 268 |
| Приложение №3 | Выкопировка из генплана | 1 |
| Приложение №4 | Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» | 7 |

| Главный инженер проекта АЭС «Аккую» |  | А.Ю. Алаев |
| --- | --- | --- |
| Начальник БКП-2 |  | С.Л. Белохин |
| Начальник БКП-3 |  | Г.Г. Саркис |
| Начальник БКП-6 |  | З.С. Казачкова |
| Начальник ПТООС |  | А.М. Осокин |
| И.о. начальника СО ППУ |  | Л.С. Гущина |