Приложение № 3

к техническому заданию к договору

№____________//11108/317/02/4191-Д/______

от «___»___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектной документации «Сооружение ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF для АЭС «Аккую»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной документации «Сооружение ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF для АЭС «Аккую».

2. Описание работ

2.1 Сооружение ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF  предназначены для размещения ресиверов азота 1(2-4)0KRA10ВВ001 и 1(2-4)0KRA12ВВ001 системы подачи азота на сдувки из оборудования зданий 10UJA, 20UJA, 30UJA, 40UJA соответственно.

2.2 Цель выполнения работы:

В результате выполнения работ необходимо разработать документацию технического проекта АЭС «Аккую» в части сооружений ресиверов азота (11USF, 21USF, 31USF, 41USF).

2.3 При выполнении работ решаются следующие задачи:

Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации для сооружений ресиверов азота (11USF, 21USF, 31USF, 41USF, включая:

- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод воды, электрического питания и т.д.);

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта сооружений ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д.);

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем сооружений ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью и т.д.);

- сметную документацию.

2.4 Здания ресиверов азота относится к:

- классу безопасности 3Н по НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88-97);

- II категории сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

- Требования к техническим характеристикам работ

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов документов:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

- НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

- НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

- ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).

3.2 Особые условия строительства

# Температура воздуха

# 1) наблюдённый минимум    минус 3,2 °С;

# 2) наблюдённый максимум   плюс 42,4 °С.

# Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при  температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90  %.

# Атмосферные осадки

# Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм.

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

# Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная –  Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

# Ветровой режим

Характерная скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения и превышаемая в среднем 1 раз в 100 лет, равна 44,7 м/с.

Сейсмическое воздействие

Для расчётов зданий и сооружений II категории сейсмостойкости

Интенсивность сотрясений на площадке принимается 7,6 баллов (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,194 g.

3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Объем ресиверов должен составлять 15 м3

Давление азота от 4,5 до 5,0 МПа.

Срок службы сооружений ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF – 60 лет.

3.4 Строительный паспорт земельного участка.

- площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря, местность холмистая и предгорная;

- макроклиматический район согласно ГОСТ 15150-69 – тропический;

- тип атмосферы согласно ГОСТ 15150-69 – морская;

- годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

- нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

- геологический разрез площадки представлен скальными карбонатными породами разной степени выветрелости, локально распространёнными крупнозернистыми насыпными грунтами обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков.

- интенсивность МРЗ составляет 8,6 баллов (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,388 g;

- интенсивность ПЗ составляет 7,6 баллов (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,194 g;

- для расчётов зданий и сооружений III категории сейсмостойкости интенсисвность сотрясений на площадке принимается VII баллов MSK-64, максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,1 g.

Выкопировка размещения проектируемого здания представлена в Приложении 3 к настоящему ТЗ.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения

Проектная документация зданий 11USF, 21USF, 31USF, 41USF должна соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №4).

3.5.1 Технологическая часть

Ресиверы азота 1(2-4)0KRA10ВВ001 и 1(2-4)0KRA12ВВ001 предназначены для хранения запаса азота с чистотой не менее 99,9 %, необходимого для выполнения системой заданной функции в полном объеме. В ресиверах поддерживается избыточное давление азота от 4,5 до 5,0 МПа. Геометрический объем ресиверов – 15 м3, материал корпуса – низколегированная сталь, класс безопасности по НП-001-97 – 3Н, группа по ПНАЭ Г-7-008-89 – С, категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II.

Габаритные и присоединительные размеры ресивера приведены на рисунке 3.5.1.1.

Схема подвода и отвода азота приведена на рисунке 3.5.1.2.

К объёму проектирования относятся трубопроводы подвода и отвода азота к ресиверам, находящиеся в пределах 200 мм от зданий 10UKC, 20UKC, 30UKC 40UKC соответственно.

Рисунок 3.5.1.1 – габаритные размеры ресивера азота.

Таблица патрубков

| Поз. | Наименование | Кол., шт. | Ду, мм | Ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Штуцер входа азота | 1 | 25 | 6,27 |
| II | Штуцер выхода азота | 1 | 50 | 6,27 |
| III | Штуцер предохранительного клапана (запасной) | 1 | 125 | 6,27 |
| IV | Штуцер предохранительного клапана | 1 | 25 | 6,27 |
| V | Штуцер дренажа | 1 | 25 | 6,27 |
| VI | Штуцер датчика давления | 3 | 10 | 6,27 |
| VII | Люк-лаз | 1 | 500 | 6,27 |
| VIII | Штуцер для установки электронагревателя | 3 | 150 | 6,27 |
| IX | Штуцер измерения температуры | 1 | М20х1,5 | 6,27 |
| X | Штуцер манометра | 1 | 15 |  |

Рисунок 3.5.1.2 – принципиальная схема подвода и отвода азота и 
расположения ресиверов (для блока 1)

3.5.2 Отопление и вентиляция

Не требуется

3.5.3 Водопровод и канализация

Не требуется

3.5.4 Электротехническая часть

3.5.4.1 Границы проектирования – 1 метр от здания.

3.5.4.2 В проекте сооружений ресиверов азота должен быть предусмотрен подвод электропитания к ТЭН, которые предназначены для поддержания температуры азота в ресиверах не менее 15 ºC.

Электроснабжение ТЭН выполнить от ближайшего по генеральному плану здания в котором размещаются электротехнические секций 0,4 кВ.

3.5.4.3 В составе проекта должна быть приведена таблица с нагрузками от потребителей с разбивкой по категориям питания с целью определения расчётной нагрузки на трансформаторы собственных нужд.

3.5.4.4 Все электрооборудование должно быть закодировано по системе KKS.

3.5.4.5 Питание подводится с номинальным напряжением 380/220 В ±10%, частотой 50 Гц ±2,5%.

3.5.4.6 В проекте необходимо использовать кабельную продукцию в соответствии с номенклатурой кабельных изделий для атомных станций разработки ВНИИКП от 2011 г. Использовать кабели с медными жилами.

Выбор кабелей производить:

- по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки;

- по допустимой потере напряжения в кабеле;

- по термической стойкости кабеля при действии собственной защиты

- по пожарной стойкости кабеля при действии резервной защиты;

- по возможным воздействиям окружающей среды (пары масла, кислоты и т.п.).

# 3.5.4.7 Планы кабельных трасс

Необходимо выполнить  разводку кабельных коммуникаций в сооружениях 11USF, 21USF, 31USF, 41USF при этом требуется обеспечить пространственное разделением взаиморезервирующих кабельных трасс (при их наличии).

# 3.5.4.8 Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам.

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

# 3.5.4.9 Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

# 3.5.4.10 Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

| ПУЭ изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |
| --- | --- |
| СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| МЭК 62305-1 | Защита от молнии. Общие принципы |
| МЭК 62305-2 | Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска. |
| МЭК 62305-3 | Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни |
| МЭК 62305-4 | Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий |

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

3.5.4.11 Перечень чертежей и таблиц в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта, приведён ниже.

- План кабельных трасс

- Расстановка кабельных металлоконструкций

- Схема электрическая  принципиальная

- Сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры)

В составе проекта должен быть представлен перечень потребителей с разделением по сборкам, щитам с определением расчётной мощности.

3.5.5 Управление и автоматизация

3.5.5.1 Контроль и управление

Ресиверы должны быть оснащены датчиками давления с выводом показаний, сигналов для автоматического управления системой и сигнализации на БПУ.

В составе проекта должно быть приведено задание на АСУТП в виде базы данных в формате ОАО «Атомэнергопроект»:

- базу данных  по измерительным контурам и объектам управления;

- алгоритмы управления технологическими системами.

Объём контроля и управления сооружения определяется Исполнителем согласовывается с Заказчиком.

Сооружение должно оснащаться в необходимом объеме техническими средствами контроля  и управления, отвечающими условиям  применения на АЭС и Общим техническим требованиям (Приложение №4). Указанные средства должны быть в максимальной степени унифицированы со средствами, применяемыми в АСУ ТП.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – Т, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69.

Средства контроля и управления должны относиться к классу 3Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97) и категории сейсмостойкости II по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Состав и формы выпускаемой документации в части контроля и управления должны соответствовать требованиям Заказчика.

3.5.5.2 Требования к средствам контроля

В сооружениях рекомендуется использовать следующие средства контроля:

- термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов.

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

- штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

- штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

- клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

- крепежные детали элементов средств контроля;

3.5.5.3 Требования к электроприводам

Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

-	соответствие заданному ОАО «Атомэнергопроект» классу безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97;

-	соответствие по НП 031-01 заданным требованиям сейсмостойкости;

-	соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по ГОСТ 15150-69;

-	соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

-	соответствие НП-068-05;

-	наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

-  при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

-	режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

3.5.5.4	Границы проектирования

- Границы проектирования СКУ должны проходить на расстоянии 1 м от границы сооружения. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком с ОАО «Атомэнергопроект» в составе документа «Требования к станционным системам» и кабельного журнала, представленного                                               ОАО «Атомэнергопроект» на раскладку по территории.

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

Не требуется

3.5.7 Механизация ремонтных работ

Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

Проект механизации ремонтных работ должен учитывать заказ и установку грузоподъёмного оборудования в здании.

В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНА Г-01-011-97) “Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций”;

- НП 031-01 “ Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций”

- НП-043-03 “Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии”;

- ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов”;

- РДМУ 34-590.41-85 “Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях”.

Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

Организация выполняет проекты по антикоррозионной защите и тепловой изоляции в полном объеме и в соответствии с нормативной документацией по антикоррозионной защите и тепловой изоляции для АЭС и НТД на применяемые материалы (ГОСТ, ТУ, сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение) и технологические инструкции к ним.

При проектировании должны быть учтены предъявляемые технологические требования к азоту, подаваемому в здание UJA (температура, давление и т.п.), а также внешние условия эксплуатации ресиверов азота (климатические факторы, категория размещения оборудования).

Границы проектирования антикоррозионной защиты и тепловой изоляции в пределах зданий 11USF, 21USF, 31USF, 41USF и 200 мм от зданий 1(2-4)0UKC.

3.6	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

3.6.1 Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 и Приказа ОАО «Атомэнергопром» № 359 от 02.11.2009.

3.6.2 Проект сооружений ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF должен соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №4).

3.6.3 Площади территории, отводимые под сооружений ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF, определена на генеральном плане АЭС (см. Приложении №3).

Всякие изменения территории, должны быть согласованы с Заказчиком.

3.6.4 Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором (для зданий и сооружений I и II категории по ПиН АЭ-5.6 «Нормы проектирования АС с реакторами различного типа»).

3.6.5 Цветовые решения фасадов зданий согласовать с Заказчиком.

3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Здания ресиверов азота 11USF, 21USF, 31USF, 41USF должны быть введены в эксплуатацию при вводе в эксплуатацию энергоблоков № 1, № 2, № 3, № 4 соответственно.

3.8 Требования к организации строительства

Не требуется

3.9 Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий

Не требуется

3.10	Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Не требуется

3.11	Требования по ассимиляции производства

Не требуется

3.12	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14 Требования к сметной документации

Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

- Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй).

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

- сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

- для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

- накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

- сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

- применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

- стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

- сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

- ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

- спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15 Состав демонстрационных материалов

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток и панорамы в цвете.

3.16 Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для проведения процедуры закупки:

- Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС  «Аккую» (Приложение №1);

- Климатические и сейсмические условия строительства (Приложение №2);

- Выкопировка из генерального плана (Приложение №3);

- Общие технические требования (Приложение №4).

- Инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будет представлено исполнителю работ в ходе их выполнения).

Дополнительные исходные данные запрашиваются Исполнителем в установленном порядке, а также собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам.

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели здания 11USF, 21USF, 31USF, 41USF, а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель здания 11USF, 21USF, 31USF, 41USF, выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в  Приложении 1 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели здания 11USF, 21USF, 31USF, 41USF Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.

- Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

- проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам зданий 11USF, 21USF, 31USF, 41USF. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС»;

- информационную модель зданий 11USF, 21USF, 31USF, 41USF.

В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации на сооружения 11USF, 21USF, 31USF, 41USF выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

- «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

- Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

- Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов.

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования.

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.

Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9. Специальные требования

Участник процедуры закупки обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

10. Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом

АЭС – Атомная электростанция

ИТТ - Исходные технические требования

МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение

СКУ – Система контроля и управления

СМК – Система менеджмента качества

СТО – Стандарт организации

ПЗ – Проектное землетрясение

ПОС – Проект организации строительства

ПОКАС – Программа обеспечения качества

ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

ТЭН – Трубчатый электронагреватель

11. Перечень сокращений

| Номер приложения | Наименование приложения | Колличество страниц |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» | 7 |
| Приложение №2 | Климатические и сейсмические условия строительства | 8 |
| Приложение №3 | Выкопировка из генплана | 5 |
| Приложение №4 | Общие технические требования | 268 |

| Главный инженер проекта АЭС «Аккую» |  | А.Ю. Алаев |
| --- | --- | --- |
| Начальник БКП-1 |  | В.В. Воронцов |
| Начальник БКП-2 |  | С.Л. Белохин |
| Начальник БКП-3 |  | Г.Г. Саркис |
| И.о. начальника СО ППУ |  | Л.С. Гущина |