Приложение № 10

к техническому заданию к договору

№____________//11108/317/02/4191-Д/______

от «___»___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектной документации «Очистные сооружения дождевых вод  (50UGH, 60UGH) для АЭС «Аккую»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной документации «Очистные сооружения дождевых вод для АЭС «Аккую».

2. Описание работ

2.1 Очистные сооружения дождевых вод (50UGH, 60UGH) предназначены для очистки дождевых и талых вод с кровли зданий, поверхностного стока с территории станции, поливомоечных вод, а также производственных условно чистых вод, дренажных вод и сточных вод от уборки производственных помещений.

Очистные сооружения дождевых вод 50UGH, 60UGH имеют функциональные связи с эстакадой технологических трубопроводов 00USY через кабельные каналы нормальной эксплуатации 03UGZ, 04UGZ соответственно.

2.2 Цель выполнения работы:

В результате выполнения работ необходимо разработать документацию технического проекта АЭС «Аккую» в части очистных сооружений дождевых вод (50UGH, 60UGH).

2.3 При выполнении работ решаются следующие задачи:

Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации для очистных сооружений дождевых вод (50UGH, 60UGH) и кабельных каналов нормальной эксплуатации 03UGZ, 04UGZ , включая:

- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод воды, электрического питания и т.д.);

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта очистных сооружений дождевых вод (50UGH, 60UGH) и кабельных каналов нормальной эксплуатации 03UGZ, 04UGZ (строительная часть, технологическая часть, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д.);

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта очистных сооружений дождевых вод (50UGH, 60UGH) и кабельных каналов нормальной эксплуатации 03UGZ, 04UGZ (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д.);

- сметную документацию.

2.4 По назначению и влиянию на безопасность АЭС очистные сооружения дождевых вод в соответствии с ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНА Г-01-011-97) “Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций” относятся к классу 4Н, как сооружения нормальной эксплуатации, не влияющая на безопасность.

Сейсмостойкость очистных сооружений по НП 031-01 “Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций” принята III категории.

Категория обеспечения качества согласно «Требованиям к программе качества для атомных станций, НП-011-99, Москва, 1999г» - QA4.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов документов:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

- НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

- НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

- ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).

3.2 Особые условия строительства

# Температура воздуха

# 1) наблюдённый минимум    минус 3,2 °С;

# 2) наблюдённый максимум   плюс 42,4 °С.

# Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при  температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90  %.

# Атмосферные осадки

# Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм.

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

# Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная –  Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

# Ветровой режим

Характерная скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения и превышаемая в среднем 1 раз в 100 лет, равна 44,7 м/с.

Сейсмическое воздействие

Для расчётов зданий и сооружений III категории сейсмостойкости

Интенсивность сотрясений на площадке принимается 7 баллов по шкале MSK-64, максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,1 g.

3.3 Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа

Общий объём дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, определен по формуле, приведенной в Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водоемы, разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО» и составляет 4500 м3/сут. Расход определен исходя из максимального слоя осадков, принятого в соответствии с рекомендациями для промышленных предприятий первой группы 10 мм (как от мало интенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчётной интенсивности Р = 0,1 года) за дождь, сток от которого в полном объёме подвергается очистке, и среднего расчётного коэффициента стока , равного 0,52266.

Производительность каждого комплекса очистных сооружений дождевых вод 50UGH и 60UGH принять 3000 м3/сут.

Примерная характеристика дождевых сточных вод по основным показателям загрязнений, принятая в соответствии с рекомендациями для предприятий первой группы, приведена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| Показатели | Поверхностной | Производственной |
| --- | --- | --- |
| РН | 7,8 -8,0 | 7,1-7,2 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 400-600 | - |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 10-70 | - |
| Солесодержание, мг/дм3 | 200-300 | 73-114 |
| ХПК фильтрованной пробы, мг/дм3 | 100-150 | - |
| БПК20 фильтрованной пробы, мг/дм3 | 20-30 | - |

Срок эксплуатации очистных сооружений 60 лет.

3.4 Строительный паспорт земельного участка

Строительство АЭС “Аккую” предусматривается в Турецкой Республике.

Площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря:

- местность холмистая и предгорная;

- макроклиматический район – тропический;

- тип атмосферы – морская;

- годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

- нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

- грунты представлены либо скальными породами разной степени выветренности, либо крупнозернистым материалом обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков;

- интенсивность МРЗ составляет 8,6 баллов (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,388 g;

- интенсивность ПЗ составляет 7,6 баллов (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта предварительно оценивается как 0,194 g;

- для расчётов зданий и сооружений III категории сейсмостойкости интенсисвность сотрясений на площадке принимается VII баллов MSK-64, максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,1 g.

Выкопировка размещения проектируемого здания представлена в Приложении 3 к настоящему ТЗ.

3.5 Требования к технологии сооружений

Проектная документация очистных сооружений 50UGH, 60UGH должна соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №2).

3.5.1 Технологическая часть

Методы очистки производственно - дождевых вод определяются Исполнителем очистных сооружений и согласовываются с Заказчиком.

Оборудование очистных сооружений должно отвечать действующим экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для поставки на объекты атомной энергетики.

Для оборудования очистных сооружений должны быть разработаны методы испытаний и предусмотрены средства контроля и диагностирования, технического обслуживания и ремонта с целью предотвращения отказов, планирования текущих ремонтов, оценки остаточного ресурса оборудования.

Объем контроля работы очистных сооружений определяется Разработчиком очистных сооружений.

Требования по надежности могут быть уточнены Разработчиком очистных сооружений.

Перечень зданий и сооружений на территории очистных сооружений определяется Разработчиком данных сооружений в соответствии с принятой им технологической схемой очистки.

Площадь территории, отводимой под очистные сооружения, определена на Генплане (см. Приложение №3) и всякие изменения площади Разработчиком очистных сооружений должны быть согласованы с ОАО “Атомэнергопроект”.

Компоновка сооружений на площадке в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” должна обеспечивать:

- рациональное использование территории с учётом возможности строительства по очередям;

- блокирование сооружений и зданий различного назначения и минимальную протяжённость внутриплощадочных коммуникаций;

- самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с учётом всех потерь напора и с использованием уклона местности.

В составе очистных сооружений предусмотреть:

- устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт, для опорожнения и промывки;

- устройства для измерения расходов сточных вод и осадка;

- аппаратуру и лабораторное оборудование для контроля качества поступающих и очищенных сточных вод;

- состав и площади вспомогательных и лабораторных помещений принять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85;

- для уменьшения объёмов осадка после его обезвоживания предусмотреть низкотемпературную сушку с доведением влажности до 20 %.

- в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 “Общие требования к объёму радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций”  на территории очистных сооружений предусмотреть радиометрический контроль дождевых вод.

Очищенные сточные воды сбрасываются в море посредством водоотводного сооружения (канала) и по качеству должны соответствовать требованиям турецких норм включенных в Лицензионную базу проекта АЭС «Аккую».

Внутренний диаметр подводящего коллектора к каждому комплексу очистных сооружений составляет 1200 мм.

Глубина подводящего коллектора (отметка лотка) относительно планировочной отметки земли основной площадки АЭС составляет 5 м.

Диаметр подводящего коллектора, его глубина заложения, будут уточнены после трассировки дождевой сети по площадке и выполнения гидравлического расчёта.

После выполнения гидравлического расчёта сети будет выдан и расход дождевых вод в подводящем коллекторе, определяемый по методу предельных интенсивностей.

Для самотечных сетей канализации на площадке используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой “Прагма”. Для напорных участков сетей канализации используются трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Границы проектирования:

1. Все внутриплощадочные сети на территории очистных сооружений входят в объёмы проектирования очистных сооружений;

2. На территории очистных сооружений перед колодцем с электрозадвижкой предусмотреть разделительную камеру, обеспечивающую отвод объёма дождевых вод, превышающего производительность очистных сооружений;

3. Колодец с установленной в нём задвижкой с электроприводом на подводящем коллекторе и разделительная камера входят в объёмы проектирования очистных сооружений;

4. Для самотечного трубопровода очищенных вод граница проектирования до первого смотрового колодца (колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”), для напорных трубопроводов - 1,0 м от наружной стены здания;

5. Выдача задания Генеральному проектировщику ОАО “Атомэнергопроект” на все необходимые инженерные коммуникация с указанием всех характеристик для подключения к внутриплощадочным сетям основной площадки.

3.5.2 Отопление и вентиляция

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала в режиме нормальной эксплуатации, поддерживать оптимальные условия работы технологического оборудования, параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Параметры наружного воздуха принять в соответствии со сведениями инженерных изысканий представленных в приложениях № 1 и № 2.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. При разработке систем вентиляции учесть, что внешние системы холодоснабжения отсутствуют. Источником теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 110-700С.

Проектная документация по вентиляции технологических помещений разрабатывается с учетом технологических требований к системам вентиляции, выдаваемых технологами данных очистных сооружений, а также с учетом требований по кратности воздухообмена и наличию вредных, взрывоопасных, токсичных, дурнопахнущих веществ.

Границы проектирования трубопроводов систем теплоснабжения принимаются на расстоянии 1,0 м от наружной границы очистных сооружений.

Границы проектирования систем вентиляции принимаются по контору очистных сооружений.

3.5.3 Водопровод и канализация

Граница проектирования водопровода и канализации очистных сооружений принимается 1 м. от внешнего ограждения.

Подача питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды очистных сооружений от внутриплощадочных сетей основной площадки до границы проектирования, устанавливаемой на расстоянии 1,0 м от внешнего ограждения очистных сооружений, выполняется  ОАО “Атомэнергопроектом”.

Граница проектирования для общестанционного противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу воды на противопожарные и технические нужды, также принимается на расстоянии 1,0 м от внешнего ограждения очистных сооружений.

Отвод дождевых и условно чистых производственных вод предусмотреть на проектируемые очистные сооружения.

Отвод собственных бытовых стоков предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны свободного доступа основной площадки. За границу проектирования принять первый смотровой колодец от внешней стороны ограждения очистных сооружений. Колодец входит в объёмы проектирования                                              ОАО “Атомэнергопроект”.

3.5.4 Электротехническая часть

В объём проекта входит непроходные кабельные каналы 03UGZ, 04UGZ соединяющие очистные сооружения 50UGH и 60UGH соответственно с эстакадой технологических трубопроводов 00USY. При наличии резервных кабелей число каналов должно быть не менее 2.

3.5.4.1 Первичная коммутация

Граница проектирования принимается 1 м от внешнего ограждения очистных сооружений.

В составе проекта должна быть приведена принципиальная схема электрических соединений.

В составе проекта должна быть приведена таблица с нагрузками от потребителей с разбивкой по категориям питания с целью определения расчётной нагрузки на трансформаторы собственных нужд и инверторы.

Все электрооборудование должно быть закодировано по системе KKS.

Питание подводится с номинальным напряжением 380/220 В ±10%, частотой 50 Гц ±2,5%.

В качестве вторичных сборок предусматривается применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд.

Питание шинок управления вторичных сборок выполнить с АВР от двух сборок, рабочий ввод от силовых шин этой же сборки через автоматический выключатель.

Для удобства обслуживания, установку электротехнических устройств, как правило, предусматривать в отдельном помещении.

Систему заземления принять TN-S. Питание комплектных распредустройств и щитков освещения выполняется пятипроводным кабелем. Питание электродвигателей  осуществлять четырехпроводным кабелем.

Электроснабжение вторичных сборок выполнить от ближайших по генплану общестанционных зданий с наличием в них секций 0,4 кВ.

При выполнении проекта стремиться к отсутствию третичных и более сборок.

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с номенклатурой кабельных изделий для атомных станций разработки ВНИИКП от 2011 г. Использовать кабели с медными жилами.

Выбор кабелей производить:

- по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки;

- по допустимой потере напряжения в кабеле;

- по термической стойкости кабеля при действии собственной защиты;

- по пожарной стойкости кабеля при действии резервной защиты;

- по возможным воздействиям окружающей среды (пары масла, кислоты и т.п.).

Дальнее резервирование в сети 0,4 кВ осуществлять преимущественно с помощью тепловых расцепителей вышестоящих автоматических выключателей с обеспечением их чувствительности к расчётному току короткого замыкания не менее 3, согласно п. 1.7.79 ПУЭ изд. 6 для большинства электроустановок и 6 для установок во взрывоопасных зонах, согласно п. 7.3.139 ПУЭ изд. 6. За расчётный вид короткого замыкания принимать однофазное или трёхфазное, в зависимости от того, какое приводит к большему нагреву кабеля. При расчёте должен быть учтён тепловой спад тока короткого замыкания из-за нагрева кабеля.

3.5.4.2 Требования к освещению

В проекте предусмотреть рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» по ОПБ-88/97.

Нормы освещенности, ограничение слепящего действия светильников, пульсации освещенности и другие качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных сборок 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения - от инверторной сети.

Рабочее освещение предусмотреть во всех основных и вспомогательных помещениях для создания требуемых нормами благоприятных условий выполнения работ.

Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых при отключении рабочего освещения может возникнуть длительное нарушение технологического процесса, в помещениях в которых недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное освещение предусмотреть для эвакуации людей в проходах, на лестницах, в производственных помещениях. Указатели выходов установить со встроенными источниками света.

Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети освещения через понижающие трансформаторы.

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминисцентными, ртутными высокого давления) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей, установленных у входа в помещение.

Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

Для питания эвакуационного освещения, оборудования связи, пожарной сигнализации, устройств АСУТП и СКУ ЭЧ в здании должен быть установлен распределительный щиток (щитки), получающий питание от инверторной сети, образуемой в здании общестанционных устройств.

3.5.4.3 Требования к СКУ ЭЧ

Проектная документация должна содержать пояснительную записку и структурные (логические) схемы.

Пояснительная записка, должна содержать:

- перечень контролируемого и управляемого оборудования;

- алгоритм системы электрической автоматики с указанием уставок срабатывания и возврата;

- ориентировочную оценку мощности потребления и значений тепловыделения оборудования СКУ ЭЧ;

- требования по питанию систем защиты, контроля и управления.

Необходимо учесть установку в здании не менее 2 устройств связи с объектом (УСО) габаритами 600х800х200 в непосредственной близости от контролируемого электротехнического оборудования. Объём передаваемой информации и проект самого УСО не входит в объём проектирования.

3.5.4.4 Требования к компоновке электротехнического оборудования и средств АСУТП

Помещения размещения электротехнического оборудования и АСУТП должны быть скомпонованы в зоне свободного доступа и иметь кабельный этаж.

Используемые электрощитовые устройства должны быть преимущественно двухстороннего обслуживания с нижним подводом кабеля.

На компоновочных чертежах должно быть отображено всё основное электротехническое оборудование – сборки 0,4 кВ, щитки освещения, шкафы управления и АСУТП, а также, потребители основной технологии здания.

3.5.4.5 Планы кабельных трасс

Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей), а также с пространственным разделением взаиморезервирующих кабельных трасс.

3.5.4.6 Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам.

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

3.5.4.7 Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

3.5.4.8 Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать как минимум:

- выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

- покрытие кабелей и кабельных конструкций (при необходимости) огнезащитными составами;

- расстановку кабельных проходок в проемах;

- расстановку огнезадерживающих поясов в кабельных коробах.

Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения» на другую: В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности для производственных и складских помещений согласно СП 12.13130.2009.

Задание на пожаротушение выдается в соответствии с требованиями Приложения  А к СП 5.13130.2009 и СП 13.13130.2009 (только для помещений входящих в Перечень согласно этому документу). Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения.

3.5.4.9 Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

| ПУЭ изд. 6, 7 | Правила устройства электроустановок |
| --- | --- |
| СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| МЭК 62305-1 | Защита от молнии. Общие принципы |
| МЭК 62305-2 | Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска. |
| МЭК 62305-3 | Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни |
| МЭК 62305-4 | Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий |

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

Экранирование

Стены, полы и потолки помещений АСУТП, аппаратуры КИП и А и электротехнических помещений экранировать сеткой из стального прутка диаметром 5 мм с размером ячейки 100х100 мм. Обеспечить электрическую непрерывность сетчатых экранов. Экранирующие сетки в полах электрически присоединить к закладным деталям оборудования, сетки в стенах присоединить к внутреннему контуру заземления соответствующих помещений на отметке 0,4 м от пола. Электрические соединения экранирующих сеток выполнять сваркой.

Внутренний контур заземления

Во всех помещениях, содержащих электрооборудование должен быть выполнен внутренний контур заземления в виде стальной полосы 4х40 мм на высоте 0,4 м от уровня пола путём крепления её к стене анкер-шпильками. В помещениях с агрессивной средой полосу магистрали заземления крепить с помощью Z – образных опор, выполненных из той же полосы. Внутренний контур заземления должен быть соединён с экранирующей сеткой, системой молниезащиты, кольцевым заземлителем здания. Антикоррозийная защита стальной полосы внутреннего контура заземления должна быть выполнена:

Для зданий контролируемого доступа:

- грунтовка цинкнаполненная ЦИНЭП (ЭП-0439) в один слой;

- эмаль ЭП-5285 в 2 слоя цвет – белый, толщина покрытия 130 мкм.

Для зданий свободного доступа:

- цинкнаполненная композиция ЦИНОЛ в два слоя общей толщиной 80 мкм;

- эмаль ПФ-115 цвет – белый, толщина покрытия 100 мкм.

Маркировочная окраска наружной поверхности полосы заземления выполнить эмалью ПФ-115 после окончания монтажных работ.

Сечение заземлителей может уточняться, после получения данных о коррозионной активности грунта, в районе площадки АЭС.

3.5.4.10 Перечень чертежей и таблиц в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта, приведён ниже.

1. План кабельных трасс

2. Расстановка кабельных металлоконструкций

3. Схема электрическая  принципиальная

4. Сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры)

5. Компоновка электрооборудования

Минимальный набор таблиц, который должен присутствовать в электротехнической части проекта представлен ниже

1. Перечень потребителей с разделением по сборкам, щитам с определением расчётной мощности

2. Перечень помещений с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

3.5.5 Управление и автоматизация

3.5.5.1 Общие требования

Объем контроля и управления сооружением определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Сооружение должно оснащаться в необходимом объеме техническими средствами контроля  и управления, отвечающими условиям  применения на АЭС и исходным техническим требованиям Заказчика. Указанные средства должны быть в максимальной степени унифицированы со средствами, применяемыми в АСУ ТП.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – Т, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69.

Средства контроля и управления должны относиться к  классу 4Н по ОПБ-88/97 и категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Состав и формы выпускаемой документации в части контроля и управления должны соответствовать требованиям Заказчика.

3.5.5.2 Требования к средствам контроля

В системах сооружения рекомендуется использовать следующие средства контроля:

- термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов.

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

- штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

- штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

- клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

- крепежные детали элементов средств контроля;

3.5.5.3 Требования к СКУ

3.5.5.3.1 СКУ должна обеспечивать:

- - безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем здания во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

- - безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

- - контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

- - диагностику состояния оборудования и систем;

- - диагностику состояния СКУ.

Целью создания СКУ является также обеспечение:

- - безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем;

- - простоты и удобства эксплуатации;

- - простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

3.5.5.3.2 Создание СКУ должно отвечать следующим принципам:

- - СКУ должна проектироваться на основе апробированных в условиях АЭС программно-технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимального единообразия и унификации на АЭС;

- - структурно СКУ должна состоять из:

- 1) Программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня с дисплейной станцией, реализуемых на местных пунктах управления общестанционных систем (МПУ ОС) и обеспечивающих ввод и обработку сигналов от технологического объекта автоматизации, электротехнического оборудования сборок 0,4 кВ/секций 0,4 кВ, 10 кВ, обработку сигналов в соответствии с заданными алгоритмами с диагностикой состояния оборудования технологических систем и СКУ, метрологическим контролем, представление информации на дисплей станции о состоянии оборудования объекта автоматизации, управление оборудованием объекта автоматизации с выдачей команд на электротехническое оборудование (сборки 0,4 кВ, секции 0,4 и 10 кВ).

- 2) ПТС, обеспечивающих централизованный контроль с архивированием информации в системе единого времени и управление по технологическим системам всех общестанционных зданий на автоматизированных рабочих местах (АРМ) центрального пункта управления (ЦПУ) АЭС системы верхнего станционного уровня. Все эти ПТС объединены сетью “Ethernet” в систему контроля и управления с местными пунктами управления общестанционными системам (СКУ МПУ ОС).

- 3) АРМ для контроля и управления технологическим оборудованием внутри здания, подключаемое к верхнему уровню СКУ МПУ ОС (при необходимости организации рабочего места с постоянным или периодическим присутствием персонала непосредственно у объекта автоматизации).

- 4) Представление информации на видеокадрах и управление с видеокадров дисплейной станции и АРМ должно быть унифицировано с представлением информации и управлением с АРМ в СВСУ.

- - разработка ПТС должна быть осуществлена в виде законченной продукции производственно-технического назначения с учетом 30 % резервирования модулей ПТС и программного обеспечения, закладываемого в них и в процессоры.

- Изготовление оборудования СКУ МПУ ОС должно выполняться в соответствии с требованиями документа AKU-EAA0013 «Местные пункты управления (МПУ) на базе программно-технических средств. Исходные технические требования» (предоставляется участнику процедуры закупки по запросу), которые ориентируют разработчика на принятие унифицированных, типовых решений. А так же в этом документе выдвинуты требования к оборудованию по внешним и внутренним воздействующим факторам (климатическим условиям эксплуатации, сейсмостойкости, вибростойкости, электромагнитным воздействиям, пожаростойкости оборудования и монтажной электропроводки).

3.5.5.3.3 Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

- соответствие заданному ОАО «Атомэнергопроект» классу безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97;

- соответствие заданной ОАО «Атомэнергопроект» категории сейсмостойкости по НП 031-01;

- соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по ГОСТ 15150-69;

- соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

- соответствие НП-068-05;

- наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

-при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

- режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

3.5.5.4 Требования к системе связи

Общие требования

Комплекс сети связи в зданиях (50UGH, 60UGH) является частью Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями. Комплекс сети связи в зданиях (50UGH, 60UGH) предназначен для организации эффективного, надежного и устойчивого оперативного управления и административно-хозяйственного руководства на АЭС в повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях, а также своевременного оповещения персонала АЭС.

Комплекс средств сетей связи в зданиях (50UGH, 60UGH) должен быть выполнен как совокупность (система) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов связи (узлов, каналов, линий, технических средств).

Граница проектирования принимается 1 м от внешнего ограждения очистных сооружений.

Состав и функции

Структура отдельного комплекса средств сетей связи в зданиях (50UGH, 60UGH) должна быть основана на структуре Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями, структуре оперативно-технологического управления АЭС и требованиях к организации управления персоналом и его оперативному оповещению в аварийных ситуациях и должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- постоянная готовность к применению;

- надежность и живучесть (устойчивость);

- мобильность, гибкость (комплексное использование, дублирование и резервирование средств и каналов связи);

- помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с электронными средствами АСУ ТП, СУЗ и других технологических систем АЭС;

- информационная безопасность.

Построение комплекса средств внутренней оперативной связи и сигнализации в зданиях (50UGH, 60UGH) должно обеспечивать предоставление требуемых услуг оперативной связи, а также аварийного оповещения для ответственного персонала при проектных и запроектных авариях, в том числе при потере рабочих и резервных источников электроснабжения.

Для обеспечения оперативно-диспетчерского управления в зданиях (50UGH, 60UGH) должно предусматриваться оповещение.

Для обеспечения административно-хозяйственного управления в зданиях (50UGH, 60UGH) должна предусматриваться общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь.

Объем средств связи, структурная схема сетей связи в зданиях (50UGH, 60UGH) определяется Исполнителем сооружения и согласовывается с Заказчиком.

Требования к оперативным видам и общестанционным видам связи

Для организации резервных и обходных каналов передачи информации между техническими средствами отдельных систем связи должны быть предусмотрены необходимые соединительные линии.

В отношении элементов систем I категории сейсмостойкости (при их наличии) должны выполняться требования по сейсмостойкости, соответствующие максимальному расчетному землетрясению (МРЗ), II категории сейсмостойкости - проектному землетрясению (П3).

Проектирование элементов III категории сейсмостойкости выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, требования которых распространяются на гражданские и промышленные объекты (особые требования по сейсмостойкости не предъявляются).

В помещениях АЭС (с учетом их назначения) должна быть предусмотрена установка оконечного (абонентского) оборудования связи и сигнализации (телефонные аппараты, громкоговорители и прочее).

Требование к электроснабжению систем связи.

Электроснабжение всех центральных устройств оперативной связи и основных технических средств общестанционной связи должно быть предусмотрено от систем надежного электроснабжения нормальной эксплуатации 380/220 В, 50 Гц.

Для этой цели должны быть предусмотрены, как правило, отдельные распределительные устройства.

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприемникам I группы по РД 210.006-90.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов).

Требования к кабелям связи

В системе связи и сигнализации должны применяться специальные кабели, отвечающие условиям безопасности АЭС.

В необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные устройства защиты кабелей и оборудования от импульсных перенапряжений.

3.5.5.5 Требования к СКУ ПЗ

Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) должна проектироваться в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и следующих нормативных документов:

СП.5.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП.13.13130.2009 – «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»

СП.3.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СКУ ПЗ должна выполнять следующие функции:

- автоматического обнаружения пожара в пожароопасных помещениях и появления дыма на путях эвакуации персонала;

- сбора, контроля цепей и обработки информации от автоматических и ручных пожарных извещателей;

- включения световой и звуковой сигнализации о возникновении пожара с расшифровкой зоны возгорания на постах с постоянным дежурным персоналом и в подразделении пожарной охраны;

- автоматического и дистанционного управления оборудованием систем автоматического пожаротушения предусмотренных проектом;

- автоматического и дистанционного управления системами дымоудаления и создания подпора воздуха на путях эвакуации людей;

- включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- формирования команд на отключение систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях, где возник пожар;

- контроля работы систем пожаротушения и формирования информации о ходе тушения;

- диагностики и опробования средств пожарной сигнализации и формирования сигнала при возникновении неисправностей;

- выдачи информации для регистрации и архивации.

СКУ ПЗ должны быть выполнена на тех же средствах, что и СКУ ПЗ АЭС, объединенных дублированной локальной сетью и увязанных в единую систему.

Для помещений, в которых размещается оборудование нормальной эксплуатации, должен прокладываться один шлейф пожарной сигнализации, по сигналу от которого осуществляется запуск системы пожаротушения, отключение вентиляции, управление системами противодымной вентиляции.

Для помещений, в которых размещено оборудование СБ, должны прокладываться два шлейфа пожарной сигнализации, подключенные к двум независимым комплектам:

- один шлейф для выдачи управляющих команд в системы НЭ - системы автоматического пожаротушения, системы противодымной вентиляции;

- один шлейф для выдачи управляющих команд в средства управления вентиляцией данного канала.

В качестве средств автоматического обнаружения пожара должны применяться, как правило, адресно–аналоговые пожарные извещатели.

При выборе пожарных извещателей должны быть учтены условия окружающей среды, в которой они работают (скорость движения воздуха, влажность, взрывоопасность, поля излучения, рабочая температура и т.д.).

Выбор конфигурации шлейфов пожарной сигнализации, тип и количество пожарных извещателей, а также их размещение должны определяться техническими характеристиками средств пожарной сигнализации и требованиями нормативных документов.

Должны использоваться, в основном, кольцевые шлейфы пожарной сигнализации, которые позволяет системе нормально функционировать при коротких замыканиях и обрывах шлейфа.

Каждый десятый пожарный извещатель должен быть оборудован  изолятором коротких замыканий, позволяющий сохранить большую часть системы, отключив неисправный участок.

Прием сигналов от пожарных извещателей, их питание и постоянную диагностику шлейфов пожарной сигнализации должны осуществлять контроллеры.

Питание технических средств СКУ ПЗ должен быть выполнено по I категории по ПУЭ и иметь два ввода питания.

Питание средств пожарной сигнализации должно быть выполнено от инверторной сети или от аккумуляторной батареи.

Огнезадерживающие клапаны должны быть выбраны с электроприводом на напряжение 24В. Контроль, управление и питание клапанов должны осуществлять контроллеры.

Все элементы системы контроля и управления, управляющие при пожаре оборудованием нормальной эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие заданному ОАО «Атомэнергопроект» классу безопасности по ОПБ-88/97;

- соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной                                                ОАО «Атомэнергопроект»;

- соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по ГОСТ 15150-69;

- соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000.

Документация Разработчика должна содержать необходимую информацию в части СКУ ПЗ, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

3.5.5.6 Границы проектирования

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с ОАО «Атомэнергопроект» в составе документа «Требования к станционным системам» и кабельного журнала, представленного                                                    ОАО «Атомэнергопроект» на раскладку по территории.

3.5.6 Решения по обеспечению пожарной безопасности

3.5.6.1 Решения по обеспечению пожарной безопасности должны приниматься на основе требований общепромышленных нормативных документов.

3.5.6.2 Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в архитектурно-строительной, технологической частях, безопасной эвакуации персонала, противопожарной защите и т.д должна базироваться на классификации зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП12.13130-2009.

3.5.6.3 Граница проектирования для общестанционного противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу воды на противопожарные и технические нужды, принимается на расстоянии 1,0 м от внешнего ограждения очистных сооружений.

3.5.7 Механизация ремонтных работ

3.5.7.1 Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

3.5.7.2 Проект механизации ремонтных работ должен учитывать заказ и установку грузоподъёмного оборудования в здании.

3.5.7.3 В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНА Г-01-011-97) “Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций”;

- НП 031-01 “ Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций”

- НП-043-03 “Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии”;

- ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов”;

- РДМУ 34-590.41-85 “Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях”

3.3.7.4 Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

Учитывая климатические условия площадки строительства АЭС «Аккую» в строительной части проекта должны быть разработаны мероприятия по антикоррозионной защите подверженных коррозии поверхностей строительных конструкций с указанием способа подготовки поверхности, подлежащей защите, схем  защитных  покрытий, объемов работ, по антикоррозионной защите,  спецификации материалов. Защитное покрытие должно быть технологичным и допускать различные методы нанесения. Покрытие должно обладать хорошей адгезией с бетонной и металлической поверхностью и быть ремонтопригодным и референтным.

При необходимости выполнения противопожарной изоляции воздуховодов по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности, применяемые теплоизоляционные материалы должны иметь действующий сертификат соответствия

При необходимости выполнения тепловой изоляции оборудования, воздуховодов, арматуры и трубопроводов должны выполняться требования РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

Границы проектирования – контур здания, и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

3.6.1 Категория ответственности конструкций 50UGH, 60UGH за радиационную и ядерную безопасность - III по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа».

3.6.2 Объемно-компоновочные и планировочные решения 50UGH, 60UGH  должны соответствовать требованиям:

Здание должно быть спроектировано в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений».

3.6.3 Проект «Очистные сооружения дождевых вод (50UGH, 60UGH)» в  части  общих требований должен соответствовать требованиям «Технического задания на разработку проекта АЭС «Аккую», AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MH.0001 (документ предоставляется Заказчиком по отдельному запросу Исполнителя).

3.6.4 Подземную часть зданий 50UGH, 60UGH проектировать из монолитного железобетона с применением современных гидроизоляционных материалов.

Надземные строительные конструкции выполнять из монолитного железобетона или каркасного типа из металлических конструкций с последующей облицовкой современными фасадными системами.

Разработанные конструкции должны обеспечивать возможность использования индустриальных методов строительства.

В наружной отделке фасадов сооружений дождевых вод (50UGH, 60UGH) использовать современные отделочные, облицовочные материалы.

Цветовые решения фасадов зданий согласовать с Заказчиком объекта.

Внутренняя отделка помещений сооружений дождевых вод предусматривается в соответствии с температурно-влажностным режимом помещений и требованиями общестроительных норм.

Проект должен также предусматривать, где это целесообразно, использование новых строительных технологий, обеспечивающих снижение трудоемкости возведения зданий и сооружений, а также оптимизацию проектных решений, например:

- использование бетонов повышенной прочности;

-использование новых конструкционных и арматурных сталей повышенной прочности;

- использование винтовых муфтовых соединений арматурных стержней взамен сварных соединений;

- использование технологии автоматической сварки металлоконструкций;

- использование современных огнезащитных покрытий стальных конструкций.

3.6.5 Площадь территории, отводимой под очистные сооружения, определена на Генплане (см. Приложение №3) и всякие изменения площади Разработчиком очистных сооружений должны быть согласованы с ОАО “Атомэнергопроект”.

3.6.6 В очистных сооружениях 50UGH необходимо предусмотреть вход кабельного канала нормальной эксплуатации 03UGZ.

В очистных сооружениях 60UGH необходимо предусмотреть вход кабельного канала нормальной эксплуатации 04UGZ.

3.6.7 Размер сечения кабельных каналов должен быть определён в проекте, в зависимости от количества кабелей, но не менее 1,0 х 1,0 м. Кабельные каналы должны быть перекрыты съёмными плитами из железобетона массой не более 70 кг, согласно п. 2.3.116 ПУЭ. При наличии резервных кабелей число каналов должно быть не менее 2.

Кабельный канал нормальной эксплуатации должен быть из монолитного железобетона. По подбетонке и поверхностям, соприкасающимся с грунтом, предусмотреть гидроизоляцию (решение может быть уточнено по мере определения уровня грунтовых вод).

3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению сооружений

Предусмотреть возможность секционирования очистных сооружений в соответствии с поочередным вводом энергоблоков в эксплуатацию.

3.8 Требования к организации строительства

Раздел “Организация строительства” должен быть выполнен на основании следующих документов:

- СП 48.13330.2011 “Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004”;

- МДС 12-46.2008 “Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ”.

Должны быть представлены в табличной форме физические объёмы работ, потребность в строительных материалах, монтажные веса оборудования, разработана схема возведения сооружения и монтажа оборудования с указанием его наименования, количества и монтажного веса, определена трудоёмкость и продолжительность работ по возведению сооружения, потребность в строительно-монтажном персонале и строительных машинах и механизмах.

3.9 Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий

Технические решения должны обеспечивать соблюдение всех требований природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Состав и содержание раздела разрабатывается в соответствии с Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Не требуется.

3.11 Требования по ассимиляции производства

Не требуется.

3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Не требуется.

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14 Требования к сметной документации

Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

- Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй).

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

- сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

- для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

- накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

- сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

- применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

- стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

- сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

- ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

- спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15 Состав демонстрационных материалов

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток и панорамы в цвете.

3.16 Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для проведения процедуры закупки:

a. Климатические и сейсмические условия строительства (Приложение №1);

b. Общие технические требования (Приложение №2);

c. Выкопировка из генерального плана (Приложение №3);

d. Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» (Приложение №4).

e. инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будет представлено исполнителю работ в ходе их выполнения).

f. «Техническое задание на разработку проекта АЭС «Аккую», AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MH.0001 (по запросу незамедлительно предоставляется участнику конкурса).

g. Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС» (по запросу незамедлительно предоставляется участнику конкурса).

Дополнительные исходные данные запрашиваются Исполнителем в установленном порядке, а также собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам.

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели зданий 50UGH, 60UGH, а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель зданий 50UGH, 60UGH, выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в Приложении 4 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели зданий 50UGH, 60UGH Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.

4. Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

- проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам очистных сооружений 50UGH, 60UGH. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС» (документ предоставляется Заказчиком по отдельному запросу Исполнителя);

- информационную модель очистных сооружений дождевых вод 50-60UGH.

В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

- «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

- Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

- Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

- Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов.

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования.

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.

Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации».

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9.Специальные требования

Участник процедуры закупки обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

10. Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом

АЭС – Атомная электростанция

ИТТ - Исходные технические требования

КИП – Контрольно-измерительные приборы

МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение

НЭ – Нормальная эксплуатация

СКУ – Система контроля и управления

СМК – Система менеджмента качества

СТО – Стандарт организации

СУЗ – Система управления и защиты

ПЗ – Противопожарная защита

ПЗ – Проектное землетрясение

ПОС – Проект организации строительства

ПОКАС – Программа обеспечения качества

ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

11. Перечень приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Колличество страниц |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Климатические и сейсмические условия строительства | 8 |
| Приложение №2 | «Общие технические требования на разработку проекта АЭС «Аккую» | 268 |
| Приложение №3 | Выкопировка из генерального плана | 2 |
| Приложение №4 | Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» | 7 |

| Главный инженер проекта АЭС «Аккую» |  | А.Ю. Алаев |
| --- | --- | --- |
| Начальник БКП-2 |  | С.Л. Белохин |
| Начальник БКП-3 |  | Г.Г. Саркис |
| Начальник БКП-6 |  | З.С. Казачкова |
| Начальник ПТООС |  | А.М. Осокин |
| И.о. начальника СО ППУ |  | Л.С. Гущина |