ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Заявки на размещение заказа на приобретение

оборудования по проекту: Создание центра.
для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».
1. Технические характеристики оборудования.

 Технические характеристики оборудования

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество ед. изм.

	1. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ1
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 1
	1

	2. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ2, ГРЩ3, ГРЩ4, ГРЩ5
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 2
	4

	3. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ6
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 3
	1

	4. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ 7
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 4
	1

	5. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ8
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 5
	1

	6. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ9, ГРЩ10, ГРЩ11, ГРЩ12
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 6
	4

	7. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ13, ГРЩ14
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 7
	2

	8. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ15
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 8 
	1

	9. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ16
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 9
	1

	10. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ17
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 10
	1

	11. 
	Щит силовой распределительный ЩС-1…. ЩС-5
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 11
	5

	12. 
	Щит силовой распределительный ЩС-6…. ЩС-11
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 12
	6

	13. 
	Щит силовой распределительный ЩС-12…. ЩС-17
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 13
	6

	14. 
	Щит силовой распределительный ЩСС
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 13
	1

	15. 
	Щит силовой распределительный ЩС-18….. ЩС-24
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 14
	7

	16. 
	Щит силовой распределительный ЩС-25….. ЩС-27
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 15
	3

	17. 
	Щит силовой распределительный ЩВ-2
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 15
	1

	18. 
	Щит силовой распределительный ЩС-28…. ЩС-30, ЩС-32
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 16
	4

	19. 
	Щит силовой распределительный ЩС-31, ЩС-33… ЩС-38
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 17
	7

	20. 
	Щит силовой распределительный РЩ1…. РЩ3
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 18
	3

	21. 
	Щит силовой распределительный РЩ4… РЩ6
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 19
	3

	22. 
	Щит силовой распределительный РЩ7…. РЩ9
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 20
	3

	23. 
	Щит силовой распределительный РЩ10… РЩ12
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 21


	3

	24. 
	Щит силовой распределительный РЩ13… РЩ15
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 22
	3

	25. 
	Щит силовой распределительный РЩ16, РЩ17, ЩВ1
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 23
	3

	26. 
	Щит силовой распределительный ЩК1… ЩК5
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 24
	5

	27. 
	Щит силовой распределительный ЩР1…ЩР3
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 25,
	3

	28. 
	Ящик силовой ШАВР1
	Выполнить шкаф по типу шкафа Я8301-3464 IP31 Iном25А, 380 В.

 При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	1

	29. 
	Ящик силовой ШАВР2
	Выполнить шкаф по типу шкафа Я8301-3664 IP31 Iном40А, 380 В При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие
	1

	30. 
	Ящик силовой ШАВР3
	Выполнить шкаф по типу шкафа Я8301-3864 IP31 Iном63А, 380 В При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие
	1

	31. 
	Шкаф навесной 1А, 2А
	Выполнить шкаф по типу  ЩРн-12з-1 36УХЛ3, 380В, IP31,В навесного исполнения в нем установлено: автоматические выключатели Compact NSX 100F TM 25D  трехполюсный  Iном=25А-1шт,Сечение питающих проводников 1х6 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	32. 
	Шкаф навесной 3А, 4А
	Выполнить шкаф по типу   ЩРн-12з-1 36УХЛ3, 380В, IP31, навесной В нем установлено: автоматические выключатели Compact NSX 100F TM 32D  трехполюсный  Iном=40А-1шт,Сечение питающих проводников 1х6 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	33. 
	Шкаф навесной 5А, 6А
	Шкаф навесной по типу ЩРн-12з-1 36УХЛ3, 380В, IP31,В нем установлено: автоматические выключатели Compact NSX 100F TM 63D  трехполюсный  Iном=63А-1шт, Сечение питающих проводников 1х16 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	34. 
	Шкаф навесной 552В
	Шкаф навесной по типу ЩРн-12з-1 72УХЛ3, на 12 модулей, 380В, IP54 установлено в нем выключатель нагрузки трехполюсный  Iном=32А 1шт. Сечение питающих проводников 1х10 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	1

	35. 
	Шкаф навесной 551В, 553В
	Шкаф навесной по типу ЩРн-12з-1 72УХЛ3, на 12 модулей, 380В, IP54 установлено в нем выключатель нагрузки трехполюсный  Iном=100А 1шт. Сечение питающих проводников 1х35 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм.

При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	36. 
	Шкаф навесной 549В, 550В
	Шкаф навесной по типу ЩРн-12з-1 72УХЛ3, на 12 модулей, 380В, IP54 установлено в нем выключатель нагрузки трехполюсный  Iном=125А 1шт. Сечение питающих проводников 1х35 мм2 на фазу, ввод сверху. Размеры шкафа 600х300х250 мм.
При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	37. 
	Ящик управления освещением 1НО-ШУ
	Выполнить по типу шкафа ЯУО 9602-3474, Iрасч=16А При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	1

	38. 
	Щит управления краном 1К-ШУ
	Выполнить  по чертежу лист 26,27.
Оболочка ящика по типу шкафа ЯС размерами 600х300х250 мм, установленного в нем:  выключатель-разъединитель ВР 32-31В31250- 32 УХЛ3 Iн=100А 1шт.,пускатель магнитный ПМ12-010150  1шт., выключатель автоматический однополюсный С60N Iн=6А., выключатель концевой ВП15К21-Б231-54 УХЛ2.3 1шт.,

	1

	39. 
	Ящик силовой  5В-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5112-2674В 380/220 Iр=5А, Iн.э=4А, IP54 При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие
	1

	40. 
	Ящик силовой  6В-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5111-2674В 380/220 Iр=5А, Iн.э=4А, IP54 При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	1

	41. 
	Ящик силовой  12В-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5114-2674В 380/220 Iр=5А, Iн.э=4А, IP54 При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	1

	42. 
	Ящик силовой  ШУ31
	Ящик силовой по типу ЯС5412-2074В 380/220 Iр=1,6А, Iн.э=1А, IP54 При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	1

	43. 
	Ящик силовой  ШУ32
	Ящик силовой по типу ЯС5412-2074В 380/220 Iр=1,6А, Iн.э=1А, IP54. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие, согласно каталогов.
	1

	44. 
	Ящик силовой 2ВД-ШУ, 1ВД-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5114-3274Б 380/220 Iр=20А, Iн.э=16А, IP54. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	2

	45. 
	Ящик силовой 1ВД-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5114-3274Б 380/220 Iр=20А, Iн.э=16А, IP54. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие 
	1

	46. 
	Ящик силовой 1ПД-ШУ, 2ПД-ШУ
	Ящик силовой по типу ЯС5114-2074В 380/220 Iр=20А, Iн.э=16А, IP54. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2


  2.  Комплект поставки.
  Оборудование должно быть поставлено комплектно в соответствии с указанным перечнем оборудования, указанным в таблице 1.  Щиты (шкафы) должны быть собраны в соответствии с указанными техническими характеристиками оборудования указанными в  приложении 1. Выполнены внутренние схемы соединений, коммутированы в соответствии с назначением элементов указанных на схемах, выполнить схемы заполнения и обозначения аппаратов в каждом щите (шкафу). На внутренней стороне дверки щитов (шкафов) должна быть наклеена внутренняя принципиальная схема шкафа. На лицевой стороне наклеена или нанесена трафаретом оперативное наименование щита (шкафа) указанное в таблице 1 графа «Наименование». Сборку электрощитвой продукции (шкафы, щиты, арматура сигнализации, кнопки, переключатели и т.д. ) выполнить по техническим характеристикам указанным в таблице 1.  При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие, согласно каталогов используемых для комплектации от производителей. Подключение автоматических выключателей  выполнить жесткой медной шиной, либо гибкой медной шиной соответствующего сечения в изоляции, при применении к указанным единицам оборудования в приложении №1.
     Все неизолированные токоведущие части должны быть закрыты специальными экранами и иметь предупредительную маркировку. Монтажные провода проложить  в специальных перфорированных коробах или защитных оплетках. Все металлические части каркаса шкафов (щитов) должны быть должны быть надежно заземлены. Провода и аппараты должны быть полностью промаркированы. Коммутацию внутри щитов (шкафов) выполнить исключительно медными проводниками. Для крепления  деталей и других приспособлений использовать метизы класса прочности не менее 8,8.

     Перед поставкой Заказчику пройти контрольную сборку на заводе-изготовителе с выдачей заключения ОТК (отдел технического контроля) на каждую единицу  щита (шкафа). Приложить руководство по эксплуатации  на каждую единицу  щита (шкафа).
   3. Условия поставки (согласно Инкотермс 2000): DDP, Снежинск, Россия

  В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Доставка оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

   4. Требования к упаковке оборудования

  Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, ГОСТ 23216-78 обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  5. Требования к технической документации

Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации (ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000) на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитыми в папку с указанием перечня приложенных документов. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

    6. Требования к маркировке 

    Маркировка должна наноситься в соответствии с принципиальной схемой,  указанных на схеме электрической соединений.

    На аппаратах и приборах должны выполняться позиционные обозначения. К аппаратам ручного управления, вводным устройствам, аппаратам сигнализации и т.п. должны выполняться функциональные надписи или символы. Маркировка щита (шкафа) должна соответствовать ГОСТ 18620-86;  
    Все провода и аппараты полностью маркируются. Маркировку проводов выполнить с помощью специального принтера на твердом пластике. Маркировочные таблички выполнить на двухцветном пластике методом гравировки.
   Щит (шкаф) должен иметь маркировку на паспортной табличке с указанием:

- условного наименования  или обозначения изделия;

- товарного знака предприятия – изготовителя;

- заводского номера  и даты изготовления (месяц, год).

7. Требования безопасности.

    По способу защиты от поражения электрическим током  щиты (шкафы) должен соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    Все доступные прикосновению металлические нетоковедущие части, которые  могут оказаться под напряжением должны быть соединены с элементами заземления, заземляющая цепь должна быть  непрерывной.

 Конструкция щита должна обеспечивать соблюдение при монтаже, наладке и эксплуатации следующих нормативных документов и стандартов:

-
"Правил устройств  электроустановок";

-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".
8. Прочие условия.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 5 лет.

        В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

        Срок гарантии производителя и поставщика – не менее 24 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
        На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.
9. Требования к участнику.

Участник должен предоставить  ниже перечисленную документацию.

9.1 Отсутствие сведений о недобросовестных поставщиках в ФАС и Росатоме за весь период существования компании предоставляется письмо.

9.2 Наличие положительной репутации (отзывов) предприятий Госкорпорации Росатом.

9.3 Наличие сертификата о лицензионном партнерстве  на производство низковольтной электрощитовой продукции.
9.4 Сертификат ISO 9001: система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и монтажу электрощитового оборудования, соответствующий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008).
9.5  Наличие на заводе изготовителе (поставщик):  

- Электротехнической лаборатории аттестованной  Ростехнадзором;  

- документы о наличии  ОТК (отдел технического контроля) – подтверждение письмом.

9.6 Опыт работы более 3 лет.

 Указанные документы в п.11 должны  быть приложены к технической части рассмотрения заявок участников. 

10. Особые условия.
Въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
5

