| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала В.Н. Медяков ____________________________ подпись «___» _____________ 2015 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на объектах Волгодонского филиала АО «НИАЭП»

(лот № 831)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на объектах Волгодонского филиала АО «НИАЭП»

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для проведения работ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| 2. | Основание для проведения работ | Требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме». |
| 3. | Подрядная организация, выполняющая работу | Победитель закупочной процедуры. |
| 4. | Цель работы. | Поддержание рабочего состояния АПС, ОПС, СО, ПК. |
| 5. | Объем работ, подлежащих выполнению. | Ежемесячно: - внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.); - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; - контроль за соблюдением правил технической эксплуатации со стороны пользователя; - консультация пользователей по правилам эксплуатации оборудования; - внешний осмотр шкафов пожарных навесных внутренних пожарных кранов. |
|  |  | Ежеквартально: - проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки. |
|  |  | Один раз в полугодие: - контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; - проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.); - профилактические работы; - проверка работоспособности установки; - ревизия запорной арматуры внутренних пожарных кранов; -перекатка рукавов на новую скатку; - проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу с составлением актов. Ежегодно: - измерение сопротивления защитного и рабочего заземления с составлением протоколов. |
| 6. | Особые условия. | Оперативное устранение текущих неисправностей: - Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы (п. 3.3 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - Восстановление работоспособности системы после ее срабатывания или отказа не должно превышать 18 часов (Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»). |
| 7. | Место работы. | - г. Волгодонск-28. Контора управления строительством, поз 30, 30А генплана лит. 14, 14-1, в том числе кабинеты ОК (№ 333) и ОЗИ (№ 304) (ОПС). - г. Волгодонск-28 столовая № 2. |
| 8. | Объект. | г. Волгодонск, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС. |
| 9. | Статьи финансирования. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности по филиалу, столовой |
| 10. | Срок исполнения. | с момента подписания договора по 31.12.2015г. |

Приложение 1

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

Обслуживаемого оборудования.

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание конторы управления строительством с залом собраний (поз. 30 ГП, 30А ГП) |  |  |  |  |
| 1. | Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов | «Сигнал20» | шт. | 1 |
| 2. | Источник бесперебойного питания | Скат-1200И7 исп.400 | шт. | 3 |
| 3. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-85 | шт. | 340 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной электронный | ИПР-3СУ | шт. | 13 |
| 5. | Устройство контроля шлейфа | УКШ-1 | шт. | 17 |
| 6. | Устройство светосигнальное 12В | УСС1-12 | шт. | 1 |
| 7. | Световой оповещатель «Выход» | Табло «ОПОП15-1/1М | шт. | 21 |
| 8. | Оповещатель звуковой | ПКИ-1 | шт. | 28 |
| 9. | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 10. | Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов | ВЭРС-ПК 8 | шт. | 1 |
| 11. | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПД -3.1 | шт. | 85 |
| 12. | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 4 |
| 13. | Устройство контрольное промежуточное или оконечное | УКШ-1 | шт. | 5 |
| 14. | Коробка распределительная настенная | УК-2П | шт. | 45 |
| 15. | Устройство светосигнальное 12В | УСС-12 | шт. | 1 |
| 16. | Коробка универсальная для сети проводного вещания. | УК-2П | шт. | 45 |
| 17. | Извещатель пожарный ручной. | ИПР-3СУ | шт. | 7 |
| 18. | Оповещатель охранно-пожарный световой. | «Выход» (ОПОП-1-8М) | шт. | 7 |
| 19. | Извещатель пожарный дымовой. | ИП 212-141. | шт. | 22 |
| 20. | Система речевого оповещения. | Рокот-Р2. | шт. | 1 |
| 21. | Радиоканальная акустическая система. | АС-Р | шт. | 59 |
| 22. | Радиорасширитель. | Рокот-Р2 | шт. | 5 |
| 23. | Коробка распределительная. | КРН 4/1 | шт. | 67 |
| 24. | Аккумулятор. | 2,2 А/ч | шт. | 6 |
| 25. | Автомат+бокс | -- | шт. | 1 |
| 26. | Шкаф пожарный навесной |  | шт. | 12 |
| 27. | Клапан пожарный |  | шт. | 16 |
| 28. | Рукава пожарные напорные | Диаметр 51 | шт. | 13 |
| 29. | Головки соединительные пожарные напорные рукавные | ГР - 50 | шт. | 22 |
| 30. | Головка соединительная пожарная напорная цапковая | ГЦ - 50 | шт. | 19 |
| 31 | Головка соединительная пожарная напорная муфтовая | ГМ -50 | шт. | 3 |
| 32. | Ствол пожарный ручной | РС - 50 | шт. | 13 |
| Помещение 333 (Отдел кадров). |  |  |  |  |
| 33. | Приемно-контрольный прибор | ВЭРС-ПК - 2 | шт. | 1 |
| 34. | Аккумулятор | 4,5 А/ч | шт. | 1 |
| 35. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-85 | шт. | 3 |
| 36. | Охранный датчик | «Астра-531» исп.СМ | шт. | 1 |
| 37. | Охранный датчик | ИО 102-2 («СМК-1») | шт. | 1 |
| 38. | Охранный датчик | «РАПИД» (ИО-409-28) | шт. | 2 |
| 39. | Устройство контроля шлейфа | Маяк-ШС (УКШ-1) | шт. | 1 |
| 40. | Устройство светосигнальное 12В | УСС-1-12 | шт. | 1 |
| Помещение 304 (ОЗИ) |  |  |  |  |
| 41. | Приемно-контрольный прибор | ВЭРС-ПК - 4 | шт. | 1 |
| 42. | Прибор охранно-пожарной сигнализации | Кварц | шт. | 1 |
| 43. | Охранный датчик |  | шт. | 2 |
| 44. | Устройство светосигнальное 12В | УСС-12 | шт. | 3 |
| 45. | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП- 212-31/1 | шт. | 2 |
| 46. | Извещатель точечный, оптический дымовой. | ИПД – 3.1 М | шт. | 4 |
| 47. | Прибор видеонаблюдения | Pyronixc cdN xc | шт. | 1 |
| Столовая № 2 |  |  |  |  |
| 48. | Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов | «Сигнал20» | шт. | 1 |
| 49. | Источник бесперебойного питания | Скат-1200И7 исп.400 | шт. | 2 |
| 50. | Аккумуляторная батарея 12В | 17 А\ч | шт. | 1 |
| 51. | Выключатель автоматический двухполюсной | ВА 47-29В2Р | шт. | 1 |
| 52. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-85 | шт. | 71 |
| 53. | Извещатель пожарный тепловой | ИП 103-5/4 | шт. | 6 |
| 54. | Извещатель пожарный ручной электронный | ИПР-3СУ | шт. | 5 |
| 55. | Устройство контроля шлейфа | УКШ-1 | шт. | 7 |
| 56. | Устройство светосигнальное 12В | УСС-1-12 | шт. | 1 |
| 57. | Коробка ответвительная | КС-4 | шт. | 32 |
| 58. | Оповещатель звуковой | ПК-1 «Иволга» | шт. | 7 |
| 59. | Световой оповещатель «Выход» | Табло «ОПОП15-1/1М» | шт. | 7 |
| 60 | Устройство коммутационное. | УК-ВК/02 | шт. | 1 |

Ведущий инженер ОПБ                                                                              В.В. Гомзин