# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию котельной пл. «И», в т.ч. водогрейных котлов "LOGANOS825" пл. Искорка.

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание котельной пл. «И», в т.ч. водогрейных котлов "LOGANOS825" пл.Искорка.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение работ по : - техническому обслуживанию системы управления блоками автоматики безопасности и регулирования процессов горения котлов «LoganoS»в количестве 2 шт., - техническому обслуживанию системы управления блоками автоматики контуров отопления и ГВС, - проверку параметров работы оборудования на соответствие режимным картам, - проверку состава отходящих газовагрегатов газоанализатором и анализ состава газов для оценки работы агрегатов.В случаи необходимости производить корректировку соотношения газ-воздух. - техническому обслуживанию химводоподготовки Техническое обслуживание подразумевает так же замену вышедшего из строя комплектующего оборудования (не включая стоимость материалов и заменяемого оборудования). Автоматика безопасности и регулирования котлов «LoganoS», системы отопления и ГВС состоит из следующего оборудования: Автоматика защиты и управления горелок G-9/1-D: - шкафы управления. - клапаны подачи газа с датчиками давления газа и воздуха - заслонки с электроприводом подачи воздуха - датчики контроля погасания пламени - запальные электроды Автоматика защиты и управления котлов: - шкаф автоматики на базе контроллера Logamatic 4311/4312 - сигнализатор уровня воды в котле - датчики температуры - датчики давления - сигнализаторы содержания газов в воздухе (СО, СН4) - клапана предохранительные Автоматика управления системами отопления и ГВС - шкаф автоматики на базе контроллера Logamatic 4311/4312 - датчики температуры - датчики давления - датчики перепада давления на насосах - исполнительные механизмы регулирующих клапанов Техническое обслуживание химводоподготовки включает в себя ежемесячный контроль работоспособности химводоподготовительной установки и блока управления, с взятием анализа воды в системе и на выходе из установки. По результатам анализов производится настройка работы химводоподготовки (при необходимости).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Срок выполнения работ: ежемесячно, в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Руководство работ по техническому обслуживанию котельной, химводоподготовки, автоматики регулирования выполняется Исполнителем, контроль осуществляется Заказчиком. В случае аварийной остановки оборудования в течение 24 часов с момента обращения Заказчика, не считая выходных и праздничных дней, производится инспекция оборудования и устранение всех неисправностей, ответственность несет Исполнитель.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, техническим регламентом и правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами устройства электроустановок (ПУЭ),с соблюдением требований правил эксплуатации. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН).

Подраздел 3.3 Требования к составу технического предложения участника

Персонал Исполнителя должен быть аттестован по основам промышленной безопасности А1, по системам газопотребления Б7.Электротехнический персонал должен иметь 3 группу по электробезопасностидо 1000 В.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Поддержание химводоподготовки, системы управления блоками автоматики безопасности и регулирования процессов горения котлов «LoganoS», системы отопления и ГВС в работоспособном состоянии и обеспечениебезопасных, безаварийных условий эксплуатации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Фактом выполнения работ является предоставление Заказчику: - Акта проверки автоматики безопасности и предупредительной сигнализации котельного агрегата - Акта проверки датчиков контроля загазованности (СО, СН4) - Заполнение журнала выполнения работ - Заполнение журнала отбора проб

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Акта сдачи-приемки выполненных работ Счет-фактура Счет