
Приложение№1 к извещению о  проведении открытого конкурса  
№ 1-К от «25» марта 2013г. 

                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ»

                    Директор МУП « Калугатеплосеть»
                     г. Калуги _____________ А.В.Грошев
                                                                                                                       «25 »  марта 2013 г.

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
                        « Калугатеплосеть»г.Калуги
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 по выбору подрядной организации для заключения договора  на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных жилых домах г. Калуги.   
                                                                    г. Калуга

                                                              2013г

СОДЕРЖАНИЕ

	I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

	1.
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	2.
	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	3.
	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

	4.
	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

	5.    
	РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

	   6.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

	III.
 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

	Форма 
	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

	Форма 
	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

	Форма 
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

	Форма 
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

	Форма   
	КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

	Форма  


	ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



	V.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	VI.      ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                         VII.    ПРИЛОЖЕНИЯ:

           1.1. Сметный расчет.
           1.2. Список домов установки приборов учета тепловой энергии и ГВС.




                                           I. Термины и определения

          Заказчик- юридическое лицо, осуществляющее деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. Заказчиком является: Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги (МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги).
          Организатор конкурса - Заказчик или специализированная организация, осуществляющая  проведение закупок. Организатором является: Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги (МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги). 
 Единая конкурсная комиссия -   является коллегиальным постоянно действующим органом предприятия, уполномоченным на проведение закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия .

Официальный сайт Заказчика-  www.teplosetkaluga.ru
ГВС — горячее водоснабжение.
Победитель - лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурс -  совокупность мероприятий,  направленных на осуществление отбора претендентов на право заключение Договора с Заказчиком.

Конкурсная документация – документация, разработанная Заказчиком, содержащая установленные требования к объему, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Участник Конкурса – лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе.

ООС - сайт www.zakupki.gov.ru - Общероссийский официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
Договор – договор, заключенный Заказчиком с победителем конкурса либо единственным участником конкурса допущенного до конкурса.

          Электронная торговая площадка  - «Автоматизированная система торгов в сети «Интернет»( далее – ЭТП)
           «Аукционный Конкурсный Дом» - программный комплекс, предназначенный для проведения всего цикла электронных процедур на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, представляющий собой многопользовательскую информационную электронную торговую площадку с возможностью распределенного хранения и обработки информации, который  в своей работе использует программу для ЭВМ «Электронная торговая площадка a-k-d.ru», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 27.05.2011 года № 2011612256  (далее ЭТП или АКД)
            Оператор ЭТП - юридическое лицо, владеющее ЭТП «WWW.A-K-D.RU, необходимыми средствами программного и технологического обеспечения для функционирования ЭТП, привлекаемое на основе договора для осуществления функций по выполнению технической работы при проведении электронных процедур на ЭТП «WWW.A-K-D.RU и иных, связанных с обеспечением  деятельности ЭТП, функций, обеспечивающее проведение электронных процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  (далее – Оператор).

          Оценка по критерию- - степень соответствия, выраженная в численной и (или) словесной форме. 

Любые иные термины и определения,  значения которых специально не  определены  настоящим регламентом, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством.
                               II.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель открытого конкурса:
1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие « Калугатеплосеть» г.Калуги    (далее – МУП  «Калугатеплосеть»г. Калуги) проводит   открытый конкурс в электронной форме  по выбору подрядной организации для заключения договора на выполнение работ по проектированию монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.
Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения  конкурса по отбору Подрядчика .
1.2. Правовое регулирование 
1.2.1. Настоящая  документация подготовлена в соответствии с: 

--- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

--- Федеральным законом от 18.07. 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
--- Федеральным законом от 14.11.2002 г.№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

---Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции»;
--- Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

--- Положением  о закупке товаров, работ, услуг  Муниципального  унитарного предприятия  «Калугатеплосеть» г.Калуги , утвержденного приказом директора  МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги № 363 от 01 октября 2012г.

1.3.Требования к участникам конкурса
1.3.1.В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
1.3.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

1.3.3. Участник  для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством, настоящей конкурсной документацией и быть аккредитован на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом».
1.3.4. Обязательные требования к участникам конкурса: 

1.3.4.1.соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

1.3.4.2.не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица, а также отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица и об открытии конкурсного производства;

1.3.4.3.не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.3.4.4.отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 
1.3.4.5.отсутствие в реестрах по  223 ФЗ и по 94 ФЗ недобросовестных   поставщиков   сведений об участнике конкурса. 

1.3.5. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников  конкурса.
1.3.6. Заказчик вправе проверять соответствие участника конкурса указанным требованиям. 

1.4.Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора 

1.4.1.Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а Заказчик не имеют обязательств в связи с такими расходами.

1.5.Условия допуска к участию в  открытом конкурсе 
При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе  участник   не допускается конкурсной комиссией к участию   в  случае: 

1.5.1 непредставления документов в составе заявки;

1.5.2. в случае несоответствия требованиям, установленным в п. 1.3.4. настоящей   документации; 

1.5.3. несоответствия заявки на участие в  открытом конкурсе  (в том числе приложений к ней) требованиям   документации; 

1.5.4. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником, установления факта проведения ликвидации участника   юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника   – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конкурсная комиссия отстраняет такого участника от участия в  запросе котировок  на любом этапе его проведения. 
                                            2.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1.Содержание конкурсной документации 

2.1.1.Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию.

2.1.2.Состав конкурсной документации:

2.1.2.1.Часть I ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ;

2.1.2.2.Часть II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА;

2.1.2.3.Часть III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА;

2.1.2.4.Часть IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА;

2.1.2.5.Часть V ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

2.1.2.6. Часть VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

2.1.3.Конкурсная документация  публикуется в открытом доступе на ООС : www.zakupki.gov.ru, на ЭТП : «АКД» www.a-k-d.ru и на сайте предприятия www.teplosetkaluga.ru. 
2.2.Порядок разъяснения положений конкурсной документации

2.2.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Организатора или Конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются.

2.2.2.Любой участник конкурса  вправе направить в письменной форме, в соответствии с требованиями законодательства, Заказчику, официальный запрос о разъяснении положений конкурсной документации. На запросы участников конкурса, не связанные с разъяснением положений настоящей конкурсной документации, Заказчик,  отправляет ответы в соответствии с действующим законодательством.

2.2.3.Запросы о разъяснении положений конкурсной документации подаются на бланке участника конкурса за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника конкурса  в соответствии с формой «ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации.

2.2.4.В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», как адрес Заказчика.  
2.2.5.Заказчик,  не несет ответственности за несвоевременное направление или не направление разъяснений положений конкурсной документации, если запрос был направлен участником конкурса не по адресу Заказчика, указанному в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА». 

2.2.6. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте Заказчика и ООС: www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос. 

2.3.Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию 

2.3.1.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Внесение изменений, в установленном порядке размещается на официальном сайте Заказчика, ООС: www.zakupki.gov.ru и на  ЭТП «АКД».
2.3.2.Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта Заказчика, ООС: www.zakupki.gov.ru или  ЭТП , самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

2.3.3.Заказчик, не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными  надлежащим образом. 

2.4.Отказ от проведения конкурса  

2.4.1.Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2.Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком  на официальном сайте Заказчика, ООС: www.zakupki.gov.ru и ЭТП.
2.5. Единая конкурсная комиссия
2.5.1. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, а также лица, выполняющие функции Секретаря и Председателя комиссии, назначены приказом директора МУП  «Калугатеплосеть» г.Калуги .

2.5.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

2.5.3. Каждый член   комиссии имеет один голос. Решения   комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя конкурсной комиссии является решающим. 

2.5.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе,  либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники  конкурса (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).
В случае если член конкурсной комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах  конкурса, он отстраняется от участия в работе конкурсной комиссии по всем вопросам, касающимся  конкурса. 

2.5.5. Решения   комиссии оформляется протоколами. Протоколы подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. 

3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1.Форма и состав заявки на участие в конкурсе, требования к ее оформлению

3.1.1.Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе  в электронном виде , по форме , согласно данной документации и по правилам   ЭТП «АКД».
3.1.2.Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, приведенными в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации.

3.1.3.При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» настоящей конкурсной документации. 

3.1.4.Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований. 

3.1.5.Все документы (каждая страница), входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса, скреплены печатью участника конкурса (за исключением документов заверенных нотариально), заверены электронной цифровой подписью  уполномоченного лица участника конкурса  .  Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, то есть иметь необходимые для их идентификации реквизиты, в том числе, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях. При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. 

3.1.6.Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, за исключением документов, удостоверяемых нотариально и заверены электронной цифровой подписью.
3.1.7.При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение   подписей без расшифровки. 

3.1.8.Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть скомпонованы в порядке, указанном участником конкурса в форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации. 

3.1.9.Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
3.1.10.Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе  

3.2.1.Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники конкурса и Заказчик,  должны быть подготовлены на русском языке. 

3.2.2.Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.2.3.На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. 

3.3.Валюта заявки на участие в конкурсе

3.3.1.Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день подачи заявки на участие в конкурсе. 

3.3.2.Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1. данного раздела, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4.1.Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями данного раздела, и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»  настоящей конкурсной документации, должна содержать:

3.4.1.1.Сведения об участнике конкурса, подавшем такую заявку, а также документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным конкурсной документации требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

    1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (юридический адрес), фактический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, номер контактного телефона, адрес электронной почты, Ф.И.О контактного лица (сведения указываются в форме «Заявка на участие в конкурсе» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»)(документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
2) полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи  заявок на участие в Конкурсе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ( документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также   доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (документы заверяются на ЭТП электронной цифровой подписью);
4) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) (документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
5) копия документа, подтверждающего соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг на территории РФ, а именно: 

-  представление копии действующего свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на выполнение работ по генеральному подряду) (документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
- наличие у участника конкурса действующих лицензий на осуществление деятельности на выполнение работ по предмету конкурса (данное требование устанавливается только в том случае, если в рамках договора  должны осуществляться виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» или иными нормативными правовыми актами) либо выдаваемых саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства( документы заверяются на ЭТП электронной цифровой подписью);
6) Предложение о:

                   --о качестве работ ( документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
                  --о цене договора (документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
                  --предложение о квалификации участника конкурса документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью);
7) в случае, если заключение договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией на условиях, предложенных участником, является для участника конкурса крупной сделкой, для подтверждения полномочий лица, подавшего заявку на участие в конкурсе  от имени доверителя, должен быть представлен документ (его копия), свидетельствующий (в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г.  №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») о принятии уполномоченным органом управления общества или собственником имущества унитарного предприятия решения о совершении или одобрении такой сделки. В случае, если заключение договора  в соответствии с настоящей конкурсной документацией не является для участника конкурса крупной сделкой, такой участник должен представить  в составе заявки на участие в конкурсе  уведомление   о том, что заключение договора  по итогам конкурса  не является для участника конкурса крупной сделкой (документ заверяется на ЭТП электронной цифровой подписью).
3.4.2.В случае неполного предоставления документов, перечисленных в пункте         3.4.1. данного раздела участник  конкурса может быть  не допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

3.4.3.Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.4.4.Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна с момента ее подписания уполномоченным лицом участника конкурса до даты подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе), указанной в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА». Срок действия заявки на участие в конкурсе имеет правовой статус срока, установленного участником конкурса для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в конкурсе, и подтверждения правомочности его конкурсного предложения. Заявка на участие в конкурсе, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению Заказчиком, как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

4.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1.Для участия в конкурсе участник конкурса  подает заявку на участие   в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.1.2.Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в электронной  форме на электронную торговую площадку «АКД».
4.1.3. Участник конкурса  вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.  

4.1.4. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день и время   указанное в Извещении о проведении конкурса. Дата и время рассмотрения   заявок определяется в части III «Информационная карта конкурса» конкурсной документации и Извещении.
4.1.5.Порядок предоставления заявок на ЭТП «АКД» определяется регламентом и правилами данной площадки.
4.2.Отзыв заявок на участие в конкурсе 

4.2.1.Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента  окончания принятия заявок.
4.2.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в  соответствии с регламентом и правилами ЭТП «АКД».
5. РАССМОТРЕНИЕ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.1.Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.1.1.Публично, в день, во время и в месте, указанные в «ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса), оператор  ЭТП «АКД» открывает допуск к поступившим  заявкам. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника  не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
5.1.2.Участники Конкурса, подавшие заявки на участие в Конкурсе, или их представители, вправе присутствовать при рассмотрении заявок на участие в Конкурсе.
5.1.3. Все заявки , поступившие вовремя  на ЭТП «АКД» распечатываются со всеми приложениями, прошиваются и заверяются всеми членами комиссии.
5.1.4.Конкурсная комиссия правомочна осуществлять рассмотрение  заявок, в том случае, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов комиссии.

5.1.5. При рассмотрении  заявок на участие в конкурсе объявляются следующие сведения: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и  почтовый адрес (адрес регистрации)  каждого участника Конкурса; сведения о документах представленных в составе заявки; сведения о предложениях являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе и эти данные заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае , если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

5.1.6.Протокол рассмотрения заявок  на участие в Конкурсе оформляется и подписывается всеми присутствующими на  заседании    членами Конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком, в течение одного рабочего дня, со дня подписания такого протокола, на официальном сайте Заказчика, на ООС и на ЭТП.
5.2.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.2.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

5.2.2. Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности, мотивированными предложениями Специализированной организации.

5.2.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и методикой, которые установлены   настоящей конкурсной документации.  
5.3. Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

I. Общие положения.

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок на участие в конкурсе по выбору подрядной организации для заключения договора на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

а) цена договора;
б) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.

3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящими Правилами используются следующие обозначения:


[image: image1.wmf]i

Ка

 - значимость критерия "цена договора";


[image: image2.wmf]i

Kc

 - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг";

[image: image3.wmf]i

Kg

 - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг".
4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в Конкурсной документации, и настоящими Правилами указанными в Регламенте.

6. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий "цена договора".

7. Значимость каждого из критериев оценки устанавливается Заказчиком в процентах и указывается в  Конкурсной документации

8. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. 

9. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 

10. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

II. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок

Оценка заявок по критерию "цена договора"

11. При оценке заявок по критерию "цена договора". 

12. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора"  в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора

13. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по формуле:


[image: image4.wmf]100

A

A

A

Ra

ma

х

ma

х

i

i

´

-

=

,

где:


[image: image5.wmf]i

Ra

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.

14. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора"  умножается на соответствующую указанному критерию значимость. (40%/100)
15. При оценке заявок по критерию "цена договора"  лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию

"качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"

16. Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"  может производиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг. 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в Конкурсной документации.

17. Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

18. Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" в конкурсной документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей.

19. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", определяется по формуле:


[image: image6.wmf]i

k

C

...

i

2

C

i

1

C

i

Rc

+

+

+

=

,

где:


[image: image7.wmf]i

Rc

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;


[image: image8.wmf]i

k

C

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

20. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). 

21. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость ( 30 %/100).
22. При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара. 

Оценка заявок по критерию 

"срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"

23. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг".

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним Договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. 

24. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются:

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства); 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается;

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
25. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:


[image: image9.wmf]100

G

G

G

Rg

min

min

i

i

´

-

=

,

где:

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации  ;
Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

26. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (30%/100).
27. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

5.3.1.Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

5.3.2.Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте и  дате  проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров,  ИНН /КПП и ОГРН участников Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и утверждается директором предприятия в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

5.3.3.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте Заказчика, на ООС  и на ЭТП «АКД».
5.3.4.В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в Конкурсе, Заказчик обязан возвратить в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, участникам Конкурса, которые участвовали в Конкурсе, но не стали победителями Конкурса. Участникам конкурса, которым были присвоен 1 и 2 порядковый номер обеспечение заявки возвращается в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора с Заказчиком. 

5.3.5 Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки на участие в Конкурсе, Конкурсная документация, изменения, внесенные в Конкурсную документацию, и разъяснения Конкурсной документации, хранятся Заказчиком  не менее чем три года с момента подписания договора.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1.С победителем конкурса  будет заключен Договор в срок в течение 20 календарных дней с момента  размещения на официальном сайте Заказчика, на ООС и на ЭТП «АКД»  итогового протокола (протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе).

6.2.В случае, если конкурс признан несостоявшимся   в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать указанному участнику конкурса Договор. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

6.3. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.4.Договор заключается на условиях, указанных в проекте Договор Заказчика (в составе конкурсной документации), и предложениями указанными в  заявке на участие в конкурсе Победителя конкурса.

6.5.Участник конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора. 

6.6. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.                                

                III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». 

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения Части III.
Информация о проводимом конкурсе:

	№ пункта 
	Наименование 
	Информация

	1
	Наименование заказчика
	Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги.  (МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги)


	2
	Предмет конкурса
	Выбор подрядной организации для заключения договора на выполнение работ по проектированию монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.


	3
	Начальная (максимальная) цена договора (лота)
	290 798 984 руб. 74 коп.(   Двести девяносто миллионов   семьсот  девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 74 коп.  ) в том числе НДС 18 %.

	4
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика.

	5
	 Условия выполнения работ
	 Условия выполнения работ определены в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации

	6
	Сроки (периоды) выполнения работ.   
	Сроки (периоды) выполнения работ  до 1 июля 2013г.
  

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг


	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные в части VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» конкурсной документации.

	8
	Срок и место подачи заявок (изменений, отзыва заявок) на участие в конкурсе


	Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:

«26» МАРТА 2013г. с 09 ч. 00 мин. (время местное)
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе:             «16» АПРЕЛЯ 2013г. по 17 ч. 00 мин. (время местное)
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронной форме на электронную торговую площадку(ЭТП) «Аукционный конкурсный дом» :www. a-k-d.ru


	9
	Обеспечение заявок на участие в конкурсе 
	Не требуется.

	10
	Дата, время и место    рассмотрения   заявок на участие в конкурсе     
	Рассмотрение  заявок на участие в конкурсе  начинается в 10 ч. 00 мин . (время местное)
«17»АПРЕЛЯ 2013г.  по адресу: г. Калуга, ул. Складская, дом 2., актовый зал МУП «Калугатеплосеть» г. Калуга
На территории заказчика установлен пропускной режим. Участникам конкурса необходимо заранее сообщить о своем прибытии контактному лицу, со стороны заказчика, для оформления пропуска.

	11
	Дата и место  подведения итогов  конкурса 
	Оценка  заявок на участие в конкурсе  начинается в 10 ч. 00 мин. (время местное)
«22»АПРЕЛЯ 2013г.  по адресу: г. Калуга, ул. Складская, дом 2., актовый зал МУП «Калугатеплосеть» г. Калуга



Приложение 1

к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ  КОНКУРСА»

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость 

	
	Номер критерия 
	Критерий оценки заявок на участие в конкурсе и его содержание 
	Значимость критерия

 (процентов)

	Ценовой критериЙ   

	■

	1 
	Цена договора
	40

	
	Содержание: Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по данному  ценовому  критерию принимается цена договора, указанная участником размещения заказа в форме  «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

	Неценовые критерии 

	■
	2 
	Качество работ и квалификация участника конкурса 
	30


Максимальное
	 значение в баллах

	
	Качество работ: 

	50


Система контроля качества работ согласно системы менеджмента ГОСТ Р ИСО 900

	-2008 

	20


Наличие строительной техники (оборудования) и транспортных средств необходимых для выполнени

	 работ по предмету конкурса

	15


Наличие финансовых ресурсов необходимых для закупки материалов, оборудования  требуемых для выполнения работ указанных в техническом задании конкурсной документаци

		                   15


	
	


Квалификаци

	 участника конкурса:

	50

	Наличие у участника размещения заказа опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса  
	20

	Квалификация ключевого персонала, предлагаемого участником размещения заказа для выполнения работ

	20


Отзывы заказчиков
	в  работе организации

	10


	
	

	■
	3
	Срок предоставления гарантии качества работ
	30

	
	Содержание: Оценивается гарантийный срок   эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ , исчисляемый в годах на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ и приборов учета, определяемый в соответствии с предложением участника размещения заказа, представленном в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ -5 ЛЕТ.




IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Форма «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе

на ___________________________(указать наименование предмета конкурса)

Настоящим_____________________________________ подтверждает, что для

                          (наименование участника конкурса)

участия в вышеуказанном открытом конкурсе направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Листы   с __ по __
	Количество листов

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО листов:
	


Участник конкурса/

уполномоченный представитель_________________ (Фамилия И.О.)

               (должность)                                                                             (подпись)

М.П.

Форма  «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»

«__» _________________ г.

Заказчику: 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по выбору подрядной организации для заключения с _____________________________
 договора на выполнение работ по проектированию монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.
 Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство ___________________________________________________

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес местонахождения
	

	Почтовый адрес 
	

	Номер контактного телефона/ факс
	

	Адрес электронной почты 
	


в лице Генерального директора __________________________________ действующего на основании Устава, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

	№  
п/п
	Наименование показателя (указываются условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки в соответствии с Приложением 1 к  части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»)
	Единица измерения 
	Значение (цифрами и прописью)
	Примечание

	1
	Цена договора (с учетом НДС)
	Руб.
	
	

	2
	Качество услуг и квалификация участника конкурса
	Сведения представлены в составе заявки/ сведения не представлены
	
	

	3
	Срок предоставления гарантии качества работ 
	Год
	
	


3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:

3.1. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ лист.

3.2. Приложение № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ»  на ____стр.

3.3. Приложение №___ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» на ________ лист.

3.4. Приложение № __ ______________________________ (указать название) на ___ лист.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической частью, влияющими на стоимость услуг и не имеем к ней претензий.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, Специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный конкурсной документацией срок.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора  на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет ___________________________________________________________________________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, и специализированной организацией нами уполномочен Генеральный директор ________________________________________________________________тел.(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _____________________-

- не проводится  ликвидации  юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день рассмотрения заявки не приостановлена деятельность организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- у организации отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____лист.

Генеральный директор _________________________________ (_______________)

               (должность)                                                                                                                            (подпись)

М.П.
Форма «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № 1 

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
	№

п/п
	Наименование работ
	Ставка НДС
	Сумма НДС
(руб.)
	Стоимость вкл. НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	


Генеральный директор ____________________________________ (____________)

               (должность)                                                                             (подпись)

М.П.

Форма  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ»

Приложение № 2 

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
	№
	Наименование подкритерия оценки


	Предложение участника конкурса
	Примечание 

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Примечание:

В столбце №2 участник конкурса указывает подкритерий оценки заявок на участие в конкурсе;

В столбце №3 участник конкурса указывает предложение о качестве работ.

Участник конкурса по своему усмотрению может предложить для исполнения договора дополнительные работы, услуги улучшающие качество оказываемых услуг, не предусмотренные техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену договора. Это предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в таблице. 

Генеральный директор ________________________________ (_______________)

               (должность)                                                                                                            (подпись)

          М.П.

Форма «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
Приложение № 3 

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ

УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
	№ пп
	Наименование подкритерия
	Предложение 
участника конкурса
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


В столбце №2 участник конкурса указывает подкритерий оценки заявок на участие в конкурсе;

В столбце №3 участник конкурса указывает предложение о квалификации участника конкурса.

Генеральный директор ________________________________ (_______________)

               (должность)                                                                                                            (подпись)

          М.П.

Форма «ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

На бланке участника конкурса 

Дата, исх. номер

Заказчику:

___________________

Запрос О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на _________________(указать предмет конкурса (лота)_____________

	№

п/п
	Раздел конкурсной документации 
	Ссылка на пункт  конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации/

(представитель) участника конкурса 

________      ______________

  подпись 

(Фамилия И.О.)

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.
1. Требования Заказчика к выполнению работ.

1.
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться положениями следующих основных нормативных документов:

· Гражданский Кодекс Российской Федерации, части 1 и 2.

· Градостроительный кодекс РФ №190-Ф от 29.12.2004 г.

· Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

· Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

· Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

· Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

· Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

· Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

· Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г. №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

· Постановление Госгортехнадзора России от 18 октября 2002 г. №61-А «Об утверждении Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

· Приказ ГУГПС МЧС России от 28 марта 1996 г. №10 «Об утверждении нормативных правовых актов Системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности».

· Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».

· ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

· ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

· ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

· ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

· РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

· ГОСТ 2725-80 Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1кВ. Требования к защите от перенапряжений.

· ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.

· ППБ 01-93** Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

· СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

· СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

· СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрогеологических характеристик

· СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

· СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

· СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции

· СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

· СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

· СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

· СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

· СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

· СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов

· СНиП П-23-81 Стальные конструкции

· СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети

· СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

· СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

· СНиП Ш-10-75. Благоустройство территорий.

· СНиП Ш-42-80*. Магистральные трубопроводы.

· СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.

· ПО. Руководящие документы по сертификации в строительстве. Система сертификации ГОСТ Р. М. Минстрой РФ, ГП ЦПП, 1995.

· Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. М.: Госстандарт России 1998г.

· Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

· Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

· МДС 81-1.99. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. М. Госстрой России, 1999.

· Методические рекомендации по составлению Договоров подряда на строительство в Российской Федерации. Утверждены Межведомственной комиссией при Госстрое России. М. 1999.

· Методические материалы по страхованию строительных рисков, разработанные координационным центром по страхованию при Минстрое России, согласованные Росстрахнадзором и рекомендованные Минстроем России. Письмо Минстроя России от 30.08.96 №ВБ-13-185/7.

· Временное положение по приемке законченных строительством объектов. Письмо Госстроя России от 9 июля 1993 г. №БЕ-19-11/13.

· МДС 80-17.2001. Методические рекомендации о проведении конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации, М, ЦНИИЭУС. 2001.

· Постановление Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

· Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-6, с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г).

· Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1965 г. №П-7, с изменениями внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г №81. и от 14 ноября 1974 г. №98).

· Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».
· «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954
· ГОСТ Р 8.596 – 2002. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
· ГОСТ 2.501 – 88. Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения
· ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и  обозначение документов при создании автоматизированных систем
· ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования
· Единая система стандартов автоматизированных систем управления (ЕСС АСУ)
· Комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ЕКС АС)
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ, Энергоатомиздат, 1985 г.)
· Постановление от 23 мая 2006 года № 307. «О порядке представления коммунальных услуг гражданам».
· ГОСТ Р ЕН 1434- 2 – 2006  Теплосчетчики
Приведенный перечень правил и стандартов не является исчерпывающим. В случае, если выполнение работ по предмету открытого конкурса в электронной форме не предполагает применения отдельных нормативных актов из приведённого перечня в силу не проведения соответствующих типов работ, либо не совершения действий, которые регулируются такими актами, такие нормативные акты не применяются, а в случае, если работы или действия, совершаемые Подрядчиком, регулируются иными нормативными актами, применяются положения соответствующих нормативных актов.

1. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, гарячей воды должна быть выполнена, согласно техническому заданию в полном объёме, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами учета тепловой энергии и др. НТД.

2. Стоимость контракта определяется на основе локальной сметы, составленной по сборникам ФЕР 2001 с применением коэффициента пересчета. Цены, в том числе параметры, формирующие цену договора, предлагаемые участником открытого конкурса, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта. Цена контракта должна включать все необходимые платежи, налоги и сборы (в том числе НДС), а также расходы на используемые материалы, оборудование и инструменты, доставку их до места проведения работ, подготовительные и погрузочно-разгрузочные работы, сбор и вывоз мусора, обеспечение безопасности проводимых работ и на защитные средства, необходимые при нахождении и проведении работ.

3. В течение 2-х дней с момента размещения на сайте протокола подведения итогов победитель конкурса обязан представить Заказчику заверенные копии свидетельства о членстве в СРО, нотариально заверенные копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов (на все работы указанные в техническом Задании должны быть допуски).

4. До начала выполнения работ победитель конкурса обязан представить Заказчику заверенные копии приказов о назначении  ответственных за производство специальных работ на данном объекте, а так же представить заверенные копии документов, подтверждающие их квалификацию. 

5. Качественно выполнить все работы согласно Технического задания, СНиП,  действующих норм и правил выполнения работ, в сроки, предусмотренные Договором, и предъявить в полной готовности с комплектом технической документации приемочной комиссии Заказчика или уполномоченными доверенностью Заказчика лицам.

6. Подрядчик обязан:

· представить Заказчику, в момент заключения договора, календарный график производства работ со сроком окончания работ до 01.07.2013 г. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку;

· выполнить все объемы работ в соответствии с техническим Заданием, действующими нормами, СНиП и принятыми на себя обязательствами по настоящему договору;

· за свой счет в 3-х дневный срок, после получения письменного уведомления от Заказчика устранить недостатки и дефекты, выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

· выполнить на Объекте мероприятия по охране труда и техники безопасности, безопасности строительных работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить ограждение, предупреждающие знаки, информационные щиты и временное освещение (в случае необходимости) в период выполнения работ; Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности труда, электро- и пожарной безопасности при проведении работ по капитальному ремонту на объекте перед Заказчиком и  службами города.

· ежедневно вывозить строительный мусор с территории Заказчика;

· соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика;

· обеспечить бесперебойную работу систем отопления, холодного и горячего водоснабжение; при необходимости отключения любой из указанных систем, обратиться с заявкой в письменном виде к Заказчику не менее чем за 36 часов до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения.

· Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет;

· Обеспечить и согласовать с Заказчиком ежедневное содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и  производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта;

· Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, инвентаря;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· Вывезти в течение одного дня с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по заключенному  Договору за пределы Объекта и территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и иное имущество, а также строительный мусор;

· При готовности Объекта к сдаче в течение 3-х (трех) дней в письменной форме известить об этом Заказчика;

· Нести расходы по содержанию Объекта и обеспечить сохранность Объекта, инвентаря, материалов и имущества до передачи Заказчику. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта сдачи-приемки работ приемочной комиссией Заказчика;

· Обеспечить целевое использование средств, перечисляемых Заказчиком для выполнения работ. Хранить все первичные документы и, в случае необходимости, предоставлять их по требованию Заказчика. При проведении проверок по целевому использованию  средств предоставить все необходимые документы и информацию по работам на Объекте;

· Производить все работы на объекте с 08-00 до 17-00 ч. в рабочие дни или по отдельному графику, согласованному с Заказчиком;

· Застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества;

· Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее  60 месяцев с момента подписания акта-приемки выполненных работ.
7.
Заказчик имеет право:

· Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения Исполнителем работы, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Исполнителем материалов по Договору  без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2. Технические требования для теплосчётчиков.
1. Средство измерения должно быть внесено в реестр средств измерения РФ и должны быть организованы сервисные центры в регионе.

2. Средство измерение должно быть комплектным. 
3. Вычислитель теплосчетчика должен иметь информационное табло (индикатор), на котором в простой и общедоступной форме должны отображаться основные параметры теплопотребления:

· общие показатели потребленного количества   теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (в куб. м);

· температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (в град. ºС);
· разность температур между подающим и обратным трубопроводами (в град. ºС);

· время работы или простоя (в часах);

· тепловая мощность (в Гкал/час);
· общая потребленная тепловая энергия (в Гкал).
4. Теплосчетчик должен иметь возможность при помощи встроенных аналоговых выходов обеспечить возможность управления регулирующими клапанами, насосами, пороговыми устройствами, которые позволят организовать регулирование теплопотребления на объектах.

5. Теплосчетчик должен обеспечить возможность подключения внешних дополнительных датчиков температуры.

6. Преобразователи расхода, входящие в комплект теплосчетчика, должны иметь межповерочный интервал не менее чем 4 года.
7. Теплосчетчики должны быть снабжены стандартными промышленными интерфейсами, позволяющими организовать дистанционный сбор данных в автоматическом (автоматизированном) режиме. Тепловычислители должны обязательно поддерживать протокол передачи данных MODBUS RTU. Подключения к интерфейсам не должны влиять на метрологические характеристики расходомера. В случае расхождения данных, определенных дистанционно, и данных, считанных непосредственно с прибора, базой для определения суммы оплаты служат данные, считанные непосредственно с прибора.
8. Конструкция преобразователя расхода  должна обеспечивать ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.
9. В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов вычислителя без вскрытия пломб.
10. Конструкция вычислителя может предусматривать возможность вывода на компьютер или в архиватор значений всех настроечных параметров. Все алгоритмы вычислений, используемые в вычислителе, должны быть приведены в руководстве по эксплуатации прибора.
11. Длина прямого участка трубопровода перед преобразователем расхода   не должна  превышать 10Ду, после преобразователя – 5Ду.
12. Подсоединение датчиков расхода должны быть фланцевое, резьбовое или тип «сэндвич», длина датчиков расхода не должны отклоняться более чем на 20% в меньшую сторону от размеров по ГОСТ Р ЕН 1434-2-2006. В случае отклонения размеров расходомера от установленной длинны в меньшую сторону он обязан комплектоваться адаптером от завода изготовителя.
13. Преобразователи расхода должны обеспечивать нормальную работоспособность без применения фильтров для очистки воды и периодической промывки проточной части самих преобразователей расхода.
14. Система съема сигналов о расходе воды с датчиков (электродов) преобразователей расхода не должна реагировать в процессе эксплуатации на отложение соединений оксида железа (магнетита), углерода и прочих веществ на проточной части преобразователей.
15. Преобразователи расхода не должны иметь подвижных деталей перекрывающих поток измеряемой жидкости. Максимальная потеря давления расходомера при Qр не должна превышать 0,25 бар, кроме расходомеров включающих в себя регулятор расхода или дополнительные устройства, уменьшающие давление.
16. Вычислитель должен обеспечивать работу при отключении внешнего питания в течение  не менее двенадцати суток (несанкционированное отключение сетевого питания на период выходных и праздничных дней).
17.  Расходомеры, используемые на системах ГВС  должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам.
18. Расходомеры должны  иметь степень защиты не менее IP65 по ГОСТ 14254-96.
19.  Преобразователи расхода должны быть защищены от влияния блуждающих токов и токов возникающих при производстве сварочных работ.
20. Для корректной работы в автоматизированной системе теплосчетчики, должны обеспечивать дистанционную синхронизацию времени по отметкам времени, передаваемым службой единого времени центрального сервера системы.
21. Теплосчетчики должны  обеспечивать возможность передачи всех контролируемых текущих и архивных данных по сети  RS-485,  Ethernet, GSM/GPRS, WiMAX.
22. На преобразователи расхода должны соблюдаться следующие значения нормированных рабочих условий применения в водяных системах теплоснабжения:
- 
температура  воды – до 150º С;

- 
диапазон расходов жидкости: G, Gmax, Gmin, где значения Gmax – максимальное значение расхода, измеряемое прибором и Gmin – минимальное значение расхода, измеряемое прибором, подчиняются следующим ограничениям  Gmax / Gmin > 50.

-  
давление жидкости не менее 1,6 МПа.
В качестве характеристики точности определения величины утечки теплоносителя по разности масс теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах следует принимать абсолютные погрешности  применяемых расходомеров.

Расходомеры должны обеспечивать измерение массы (объема) с относительной погрешностью:

класс 2: Ef = (2 + 0,02  Gmax / G), но не более, чем ± 5%;

Вычислители  должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной погрешностью не более 0,05 %.

23.
При возникновении функциональных отказов теплосчетчика или его составных частей, а также при возникновении нижеперечисленных нештатных ситуаций, вычислитель  должен  иметь возможность фиксировать время возникновения и продолжительность события.

В архиве вычислителя должны накапливаться следующие интервалы времени:

Tраб
 – 
время нормальной работы теплосчетчика;

Тmin
 – 
интервал времени, в котором расход теплоносителя был меньше минимального значения Vmin или Mmin, указанного в паспорте прибора;

Тmax
 – 
интервал времени, в котором расход теплоносителя был больше максимально допустимого значения Vmax или Mmax, указанного в паспорте прибора;

Тф
 – 
интервал времени, в котором теплосчетчик не проводил измерения, так как его средства диагностики обнаружили отказ какой – либо из составных частей прибора или кабелей связи, либо выявили нештатное состояние расходомера; 

Тэп
 – 
интервал времени, в котором питание расходомеров было отключено.   

Сумма всех интервалов времени должна быть равна интервалу календарного времени (отчетного периода).


24.
Емкость архива вычислителя  должна быть не менее: часового – 45 суток; суточного – 1 года. Количество записей в архиве диагностической информации, если ее регистрация осуществляется отдельно от записей архива измерительной информации, должно быть не менее 256. При отключении электропитания данные в архиве расходомера должны сохраняться не менее 4 лет.


25.
Вычислитель обязательно должен вырабатывать следующие сигналы ошибок:

•
разряд батареи;

•
сбой ERROM;

•
расход больше верхнего предела измерения расходомера;

•
расход меньше нижнего предела измерения расходомера.


26.
Все составные элементы расходомера должны быть изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих при нормированных рабочих условиях устойчивость к коррозии и износу, особенно при загрязненном теплоносителе. Расчетный срок службы расходомера должен быть не менее 12 лет. Расходомер должен выдерживать воздействие внешних воздействующих факторов. Кроме того, расходомер должен быть устойчив к воздействию максимально допустимых рабочего давления и температуры без снижения работоспособности.


27.
Производитель расходомера обязан указать ограничения, касающиеся монтажа расходомера и ориентирование его в пространстве относительно вертикали.


28.
Корпус расходомера должен защищать внутренние детали от проникновения воды и пыли. Минимальная степень защита оболочки оборудования должна быть не ниже IP 65 и должно быть обязательно обеспечено соответствие требованиям МЭК 1010 – 1.


29.
Опломбирование расходомера должно быть таким образом, чтобы с момента опломбирования и установки, а так же после установки расходомера отсутствовала возможность снятия расходомера или изменения его показаний без видимого повреждения самого расходомера или пломбы.
30.
Маркировка и опломбирование.

На расходомере или на идентификационной пластине разборчиво и несмываемыми буквами и цифрами должны быть нанесены следующие информационные элементы:

Исключено
· Наименование поставщика или его торговая марка;

· Тип, год выпуска, серийный номер;

· Коэффициент счетчика;

· Диапазон температуры (ϴmin и ϴmax );

· Диапазон значений расхода ( Qs, Qp и Qi);

· Стрелки, указывающие направление потока;

· Максимально допустимое рабочее давление;

· Класс точности;

· Класс по условиям окружающей среды;

· Уровни напряжения внешнего питания.

32.
Поставщик (производитель) должен указать в технической документации на прибор, как минимум, следующие данные:

· Наименование поставщика или его торговая марка;

· Наименование типа;

· Класс точности;

· Диапазон значений объемного расхода ( Qs, Qp и Qi);

· Максимально допустимое рабочее давление (из ряда PN);

· Максимальная потеря давления (потеря давления при Qр);

· Допустимая максимальная температура;

· Диапазон температуры (ϴmin и ϴmax);

· Требования к установке, в том числе длина прямых участков;

· Ограничение расположения при установке расходомера;

· Размеры (длинна, высота, ширина, масса, спецификация резьбы  или фланца);

· Выходной тестовый сигнал (тип\уровень);

· Функционирование при значениях объемного расхода более Qs;

· Нижнее значение расхода;

· Требования к электрической сети (напряжение питания, частота, пульсации);

· Требования к батареям питания (напряжение питания, тип, срок службы);

· Номинальные уровни напряжения подаваемых от внешних источников;

· Требования к прокладке кабеля электроснабжения и заземлению;

33.
Требования к документации.
· Инструкция по монтажу расходомера должна содержать следующие требования:

- 
промывка (заполнение) системы перед установкой;

- 
установка в прямом или обратном потоке;

- 
минимальная монтажная длина трубы;

- 
расположение;
-          минимальное расстояние между расходомером и другим оборудованием;
- 
необходимость заземления;

- 
максимальная длина кабеля;
- 
механическое заземление;

- 
экранирование;
- 
к опломбированию.
  34.   Требования к функциям теплосчетчика:

· измерение тепловой энергии,  объема,  массы, объемного расхода, температуры , разности температур и давления;

· архивирование часовых, суточных и месячных значений количества тепловой энергии,  объема, массы, средней (часовой, суточной, месячной) температуры, средней (часовой, суточной , месячной) разности температур и среднего( часового, суточного , месячного) давления теплоносителя;
· ввод настроечных параметров с лицевой панели вычислителя и через персональный компьютер;

· вывод показаний текущих, архивных и настроечных параметров на встроенном ЖКИ;

· ведение календаря и времени суток и учет времени работы;

· защита данных от несанкционированного изменения;

· возможность выбора схем измерения с клавиатуры лицевой панели вычислителя.
3. Дополнительные технические требования для теплосчётчиков.

Теплосчетчик должен отвечать следующим метрологическим и техническим характеристикам:

	1.
	Диаметр условного прохода, мм
	20-100

	2.
	Диапазон измеряемых расхода(в зависимости от диаметра трубопровода), м3/час
	0,06-300

	3.
	Рабочий диапазон  измерения температур теплоносителя, ºС
	0-150

	4.
	Максимальное избыточное давление теплоносителя в ВД, кгс/см²
	16

	5.
	Допустимые погрешности:
	

	5.1.
	- Относительная погрешность теплосчетчика при измерении количества тепла %
	

	
	при  ∆Т от 20 ºС (включительно) до 150 ºС (включительно)
	±2,5(±4,5)

	
	при  ∆Т от 10 ºС (включительно) до 20 ºС (включительно)
	±2(±5,5)

	
	при  ∆Т от 2,5 ºС (включительно) до 10 ºС (включительно)
	±5(±7,5)

	5.2.
	- Относительная погрешность при измерении объемного расхода и массу теплоносителя, % 
	

	
	для Qmin ÷ Qt     
	±3,0

	
	для Qt ÷ Qmax     
	±2,0

	5.3.
	Абсолютная погрешность  при измерении разницы температур ºС
	±(0,1+0,001∆Т) ºС

	
	где ∆Т – числовое значение разницы температур в градусах
	

	5.4.
	- Абсолютная погрешность теплосчетчика при измерении времени

наработки и простоя
	±1 мин за 24 часа.

	6.
	Вся информация о тепловой энергии объем теплоносителя или о воде, а также время  наработки сохраняется в энергонезависимой памяти счетчика на протяжении 8 лет при выключенном питании счетчика. 
	

	7.
	Теплосчетчик должен отвечать классу точности (не ниже)
	2,0

	8.
	Потребляемая мощность от линии переменного тока с напряжением 36/220 В ± 15% частотою 50 Гц, ВА (не больше)
	7

	9.
	Счетчик должен эксплуатироваться в следующих условиях:

- атмосферное давление от  84,0 до 106, 7 кПа;

- относительная влажность не больше 95%;

- нагрузка от 187 до 242 В, частотою (50 ± 1) Гц;

- или напряжении (36 ± 5.4) В, частотою (50 ± 1) Гц;

- или напряжении (24 ± 3.6) В, частотою (50 ± 1) Гц;
	

	10.
	По стойкости к влиянию механических нагрузок теплосчетчик должен отвечать требованиям ГОСТ 12297, группа 2

	11.
	Степень защиты теплосчетчика от проникновения влаги и пыли должен соответствовать требованиям ГОСТ 14254 и IP65

	12.
	Среднее время наработки на отказ, часов
	50 000

	13.
	Средний срок службы, лет
	12

	14.
	Объем почасового архива , не менее часов 

Объем посуточного архива, не менее суток

Объем помесячного архива, не менее месяцев
	1488

730

48

	15.
	Наличие журнала оператора , который позволяет фиксировать изменения настроечных параметров, влияющих на метрологические характеристики с объемом не менее действий оператора
	1000

	16.
	Наличие журнала нештатных ситуаций с объемом не менее записей 
	1000

	17.
	Наличие контроля линии связи между вычислителем и преобразователем расхода по каждому каналу

	18.
	Наличие контроля питания каждого преобразователя расхода

	19.
	Наличие возможности задания договорного значения тепловой энергии

	20.
	Наличие возможности гибкой настройки реакции на каждую нештатную ситуацию

	21.
	Наличие возможности контроля времени выбранных нештатных ситуаций

	22.
	Наличие возможности вывода сигнала на внешнее устройство о наличии выбранных нештатных ситуаций или заданного условия


 5. Перечень работ и материалов на  выполнение работ по проектированию монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги, согласно сметным расчетам  - приложение №1.1  к данной конкурсной документации.
	                                             VI.      ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                         
                                                       Договор № _____

на    выполнение работ по проектированию монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах г. Калуги.
г. Калуга






       «__»___________2013г.

________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь результатами конкурса (протокол №___ от «____» ________ 20___г., при условии проведения конкурса), заключили настоящий договор о нижеследующем:

· Основные термины и определения, применяемые в договоре

Договор – настоящее соглашение, заключенное в соответствии с действующим законодательством РФ, о выполнении комплекса работ по ______________________ (далее - Договор).

Заказчик – юридическое лицо, заключающее договор подряда и обязующееся создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить стоимость выполненных работ.

Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший договор подряда на производство работ по капитальному ремонту, выигравший конкурс (при условии проведения конкурса), имеющий свидетельство на производство ремонтных работ, а также обязующийся в установленный срок выполнить работы указанные в договоре.

Задание «заказчика» – комплект документов, в котором «Заказчик» указывает основные цели и задачи выполняемых работ, а также этапы, объемы и сроки их выполнения.

Проектная документация – комплект документов, который составляется для определения объема и порядка проведения ремонта зданий, сооружений и коммуникаций в соответствии с ГОСТ, СНиП, положениями и формами Госстроя России.

Сметная документация – комплект документов, который составляется для определения сметной стоимости ремонта зданий и сооружений в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Госстроя России. 

Техническая документация – комплекс документов, включающий ТЭО, чертежи и др. материалы, определяющие объем и содержание работ по объекту капитального ремонта, а также другие предъявленные к этим работам требования.

Объект – имущественный комплекс  в многоквартирном жилом доме передаваемый «Подрядчику» для проведения работ, путем  реализации мероприятий по проектированию, монтажу и наладке общедомового узла учета.
Объем работ – комплекс ремонтно-строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на проектирование, монтаж и наладку узлов учета тепловой энергии и ГВС.

График выполнения работ – документ, в котором указывается перечень выполняемых работ и сроки их выполнения.

Акт выполненных работ (форма КС-2) – официальный документ, составляемый представителями «заказчика» и «Подрядчика» после приемки выполненных работ утвержден Постановлением Госкомстата РФ 11 ноября 1999г. № 100.
Акт о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) - применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы, утвержден Постановлением Госкомстата РФ 11 ноября 1999г. № 100.
строительные нормы и правила (СНиП) - свод основных нормативных требований и положений, регламентирующих проектирование и строительство. Строительные нормы и правила Российской Федерации устанавливают обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты в процессе проведения ремонтно-строительных работ.

                                                    1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется в установленный договором срок выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных жилых домах г. Калуги, в соответствии с условиями настоящего договора, согласно списку (приложение № 2),  сметной документацией (приложение №1), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору, а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить стоимость выполненных работ.

                                    2. Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость работ по установке узлов учета тепловой энергии определяется на основании утвержденной сметной документацией, и результатов проведенного конкурса (протокол от "____"______________ №_____) и составляет _____________ рублей ___ копеек (_____ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% _________________________ рубля ____ копеек (______ руб. __  коп.).

2.2. Фактически выполненные работы оформляются по каждому объекту  двусторонними актами КС-2, подписанным обеими сторонами.

2.3. Стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость работ, указанных в п.2.1. настоящего договора.

2.4. Оплата производиться на основании подписанных обеими сторонами  актов КС-3,по каждому объекту, которые предоставляются Подрядчиком одновременно  с актами КС-2.

2.5. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, согласно актов КС-2, КС-3,    в течение   60 календарных месяцев с момента  подписания данных актов.
                                                     3. Обязанности сторон

· 3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику Объекты, согласно приложению №2 по акту приема-передачи в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить доступ «Подрядчика» на объекты для проведения работ, по адресам указанным в приложении №2 к настоящему договору.

3.1.3. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

· 3.2. «Подрядчик» обязуется:

3.2.1. Предоставить «Заказчику» на согласование , график производства работ в момент подписания данного договора.

3.2.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать их «Заказчику» в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. «Подрядчик» не вправе уменьшать или увеличивать объемы, изменять виды работ. 

3.2.3. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и Строительными нормами и правилами.

3.2.4. Передать «Заказчику» сертификаты на материалы и оборудование за 3 дня до начала производства работ.

3.2.5. Обеспечить выполнение на объекте капитального ремонта необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.2.6. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте.

3.2.7. Осуществить страхование строительных рисков.

3.2.8. Обеспечить в период действия настоящего договора содержание и уборку территории, которая используется во время капитального ремонта.

3.2.9. Соблюдать правила пожарной безопасности на объекте.

3.2.10. Нести ответственность за свой персонал, в том числе за соблюдение паспортно-визового режима.

3.2.11. Самостоятельно нести ответственность за сохранность материалов и имущества на объекте.

3.2.12. Возместить «Заказчику» фактически потребленные энергоресурсы, водоресурсы, теплоресурсы, использованные им при производстве работ, по действующему тарифу ресурсоснабжающей организации.

                                           4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по настоящему Договору «Подрядчик» производит в соответствии с   графиком производства работ, который предоставляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».
4.2. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть начаты не позднее дня следующего за днем  подписания договора и закончены до "01" июля 2013г. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

                                         5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то «Подрядчик» и «Заказчик» должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения капитального ремонта.

5.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств подтверждается Постановлением Правительства РФ или  Калужской области о введении чрезвычайного положения в районе выполнения работ.

                                                  6. Производство работ

6.1. Проведение скрытых работ, подтверждается двусторонним актом приемки скрытых работ (если скрытые работы проводились).

6.2. Если скрытые работы были выполнены без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее.

6.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик», вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика».

6.5. «Заказчик» вправе привлекать, для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц, если «Подрядчик» нарушил график производства работ, в том числе сроки начала и окончания производства работ.

6.6. «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика» в том случае, если работы выполняются более одного месяца.

6.7. Ежемесячно «Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями «Подрядчика», то он излагает свое мнение в журнале. В таком случае  «Подрядчик» обязуется в 30-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».

6.8. «Заказчик» назначает своего представителя на объекте капитального ремонта, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов, и оборудования условиям Договора и проектно-сметной (сметной) документации.

                              7. Приемка работ после установки узла учета

7.1. Приемка работ после завершения работ по установке узла учета осуществляется после выполнения «Подрядчиком» всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.

7.2. После завершения работ по каждому объекту, по установке узла учета, «Подрядчик» передает «Заказчику» по три экземпляра акта приемки выполненных работ – КС-2 и акта о стоимости выполненных работ - КС-3.

7.3. Приемка объекта производится не позднее пяти рабочих дней с даты получения «Заказчиком» акта приемки выполненных работ – КС-2.

7.4. Исполнение условий договора «Подрядчиком» в полном объеме оформляется подписанием акта приемки выполненных работ – КС-2 и акта о стоимости выполненных работ КС-3.

7.5. Приемка объекта при одностороннем расторжении договора одной из сторон осуществляется комиссией составленной из представителей «Заказчика», «Подрядчика» с привлечением, в случае необходимости, специализированной организации, выполняющей роль независимого эксперта. 

7.6. При реализации п.7.5. настоящего договора, приемка работ осуществляется по фактически выполненным объемам. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ, после передачи «Заказчику» всей проектно-сметной (сметной) и технической документации, позволяющей завершить работы без дополнительных финансовых затрат со стороны «Заказчика». 

7.7. Работа считается принятой после подписания акта приемки выполненных работ (КС-2 ), представителями двух сторон.

                                                             8. Гарантии

8.1. «Подрядчик» гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, правилам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной (сметной) документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное (не позднее 3-х дней) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью ____ лет после установки узла учета.

8.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Пункт 8.2 настоящего договора не распространяется на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта на обнаруженные дефекты и недоделки, «Заказчик» вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, с отнесением всех затрат на «Подрядчика», что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

                                                           9. Арбитраж

9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.

                               10. Имущественная ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий договора в соответствии с   законодательством Российской Федерации. Применение штрафных санкций не освобождает   Стороны от исполнения обязательств по договору.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,             предусмотренного договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплату  неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной  трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

10.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине   «Заказчика».

10.4. В случае каких-либо претензий или иска, предъявленных «Заказчику» третьей стороной, вызванных нарушением прав в связи с выполнением «Подрядчиком» обязательств по договору, «Заказчик»:

- немедленно информирует об этом «Подрядчика»;

- обеспечивает возможность «Подрядчику» провести любые мероприятия по   урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

10.5. Привлечение «Подрядчиком» субподрядчиков к выполнению работ по данному договору , без письменного согласия «Заказчика» , не допускается. 

10.6. В случае возникновения у «Заказчика» претензий в связи с привлечением «Подрядчиком» к выполнению Работ субподрядчиков и (или) иных лиц, «Подрядчик» несет ответственность за действия таких субподрядчиков и (или) иных лиц как за свои собственные.

10.6. Все расходы «Заказчика», связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением «Подрядчиком» его обязательств, предусмотренных договором, относятся на счет «Подрядчика».

                                                  11. Расторжение Договора

11.1 «Заказчик» и «Подрядчик» вправе досрочно расторгнуть договор по обоюдному согласию.

11.2. «Заказчик» вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- несоблюдения «Подрядчиком» требований по качеству работ;

- аннулирование свидетельства СРО на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ.

- нарушение графика производства работ, в том числе сроков начала и окончания работ;

11.2. «Подрядчик» вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- консервации или остановки «Заказчиком» работ на объекте по причинам, не зависящим от «Подрядчика», на срок, превышающий два месяца.

                                            12. Порядок расторжения договора

Договор считается расторгнутым в следующих случаях:

- с даты подписания сторонами соглашения о досрочном расторжении договора по обоюдному согласию сторон;

· по истечении семи календарных дней с даты, указанной на почтовом штемпеле заказной корреспонденции при одностороннем расторжении договора.

                                                          13. Особые условия

13.1. Для заключения настоящего Договора «Подрядчик» обязан предоставить свидетельство на право осуществления ремонтно-строительных работ, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.3. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

13.4. Во время проведения работ, «Подрядчику», по отдельному договору, может быть предоставлена возможность пользования бытовыми помещениями, коммунальными услугами, водой, электроэнергией, бункерами для вывоза мусора.

13.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.7. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до  «01» июля  2018 года.

13.8.Переуступка задолженности Заказчика за выполненные работы третьим лицам, только с письменного согласия Заказчика.
13.4. Являются неотъемлемой частью договора:

         1. Сметная документация (Приложение №1);

         2. Список домов (Приложение №2).
                              14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
Адрес: 248610 г.Калуга,Складская,2   

ИНН / КПП 4026000669 / 402901001

р/сч.№40702810622240101243
в Калужском ОСБ №8608 г.Калуга

корр/сч. №30101810100000000612
БИК 042908612


Директор 

________________________Грошев А.В.

М.п.
 Подрядчик: 
Адрес: 

ИНН / КПП ______________

р/сч. 
в банке 

корр/сч. №

БИК_________________ 


Должность 

________________________ Ф.И.О.

М.п.



18

_1423397593.unknown

