Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-
Заказчика
__________________ Д.В. Федотов
«      »                         2014 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию котельной с заменой котлоагрегата ДОЛ "им. А.П. "Гайдара"
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Разработка ПСД на реконструкцию котельной с заменой котлоагрегата ДОЛ "им. А.П. "Гайдара"
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Разработка ПСД на реконструкцию котельной с заменой котлоагрегата ДОЛ "им. А.П. "Гайдара"
	Комплект

( рабочая документация)
	4 (экземпляра, + электронный файл документации)
	С момента заключения договора по 30.04.2015
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения

	1. Заказчик объекта строительства –  ФГУП « РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Проектировщик  – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Головной исполнитель строительных работ (подрядчик) – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с  единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом).

Требуемый объем услуг:

- Разработка  рабочей документации;

Основание для разработки – Акт о техническом состоянии котла ДКВР-4-10-110, зав. № 1226, рег. №2, котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара, утвержденный главным инженером ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 05.06.2014г за № 88/908-1, 


	РАЗДЕЛ 2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	 Вид строительства – техническое перевооружение котла №2, котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара с его заменой.

 Цель – в связи с подходом заглушенных кипятильных труб Д=51х2.5мм в количестве 37 штук к допустимой критической норме 15% (51шт) необходимо произвести замену котла.

 Задачи – повышение надежности работы котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара и бесперебойное и качественное снабжение ДОЛ им.А.П.Гайдара тепловой энергией в виде отопления и горячего водоснабжения.

 Исходные данные и условия:

 Отчетная документация – экспертное заключение №2004/44 по результатам ультразвуковой толщинометрии водогрейного котла ДКВР-4-10-110, зав.№ 1226, рег. №2, котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара, проект котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара инв.№ ТП4-18-597, проект 18-10-16-01 «Перевод котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара на газ». 



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Назначение проектируемого объекта – обеспечение бесперебойного и качественного снабжения ДОЛ им.А.П.Гайдара тепловой энергией в виде отопления и горячего водоснабжения.

Требования к производственной программе проектируемого объекта (опытного, НИР, ОКР), выраженной в натуральных единицах и в денежном выражении – не  предъявляются;

Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции – не  предъявляются;

Требования к годовой потребности в энергоресурсах (электроэнергия, вода, тепловая энергия) на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования – в соответствие проекта ТП 4-18-597;

Требования к возможным источникам и условиям получения энергоресурсов – от существующего газопровода среднего давления в котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара, с установкой газогорелочного устройства на фронте котла;

Требования к перспективной численности работающих на объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – не  предъявляются;

Требования к годовой потребности в материалах проектируемого объекта на технологические нужды – не  предъявляются;

котёл №2, котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара

Место размещения объекта – Республика Мордовия, Темниковский р-н, ДОЛ им.А.П.Гайдара, 4км севернее с.Пурдошки.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Котлоагрегат установить в здании котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара вместо демонтируемого котла.

Основные технологические решения.
· Сжигание природного газа происходит в топке вновь установленного котла. Максимальный часовой расход природного газа 300 куб.м/час, минимальный расход газа – 60 куб.м/час. Давление газа в газопроводе – 0,03 мПа;

· Предусмотреть установку котла теплопроизводительностью 3000 кВт российского производства, газогорелочное устройство – зарубежных аналогов. Резервное топливо не требуется;

· Удаление продуктов сгорания природного газа осуществляется через дымовую трубу, с установкой вновь проектируемого тягодутьевого устройства (дымосос);

· Марки газогорелочного и тягодутьевого устройств определить в соответствие расчетов;

· Демонтаж старого котла и монтаж нового предусмотреть с учетом мер безопасности при работе на действующем предприятии;
· Предусмотреть автоматику безопасности и автоматику горения котла
Параметры работы автоматики безопасности

№

Наименование аварийного параметра

Ед.изм

Аварийное значение

Рабочее значение

1

Разрежение в топке

Кгс/кв.м

0,0

-4,0

2

Минимальное давление газа перед горелкой

Кгс/см.кв

0,13

0,3

3

Максимальное давление газа перед горелкой

Кгс/см.кв

0,5

0,3

4

Давление воздуха перед горелкой

Кгс/кв.м

3

10-150

5

Минимальное давление воды за котлом

Кгс/см.кв

2.0

3.0

6

Температура выхода воды за котлом высока

Т*С

98

70-95

7

Погасание факела

Погасание 

Погасание 

В работе

8

Отключение электроэнергии

Откл. 

Откл. 

В работе

9

Отключение дымососа

Откл. 

Откл. 

В работе

10

Отключение вентилятора

Откл. 

Откл. 

В работе

11

Загазованность помещения (общая на ГРУ)

Требования к основным строительным решениям:

· к внутренней отделке существующих помещений, заполнению проемов (окна, двери, ворота) – не предъявляются;

· к благоустройству прилегающей территории устройству подъездных путей – не предъявляются;

· к инженерному обеспечению (электроснабжение, тепло и водоснабжение, вентиляция, канализация, сжатый воздух, газ, пар, вакуум, связь, охранная и пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пожаротушения, молниезащиты и др.) – предъявляются, от существующих коммуникаций котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара;



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	В качестве обязательных при проектировании объекта строительства должны быть применены:

· Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 № 64/ВР);

· СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 № 476/ВР);

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/ВР);

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 № 258-ФЗ);

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ,  (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009г. № 1638/ВР).

· СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03  «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утверждены 06.04.2003 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации»;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ   Р  21.1101-2009  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525 ст);

· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

·  «Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.02.2010г. за № 65, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 13.04.2010г. за № 601/вр);

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в редакции ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. №321/ВР).

· «Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010г. за № 86, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 26.04.2010г. за № 704/вр);

·  «Правила безопасности сетей газопотребления и газораспределения», зарегистрированные в Минюсте РФ 31.12.2013г, рег.№30929;

· СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест (взамен СанПиН 2.1.6.983-00);

· СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Котельные установки;



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Определяется проектной организацией



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Определяется проектной организацией



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Вид, состав и объём отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов–  не  требуется
Наименование отходов

Код, класс опасности отходов

Физико-химическая характеристика отходов (состав, содержание эл-ов, состояние, влажность, вес и т.п)

К-во

отходов

Использование 

отходов

Способ удаления (складирования)

Куб.м/сут

Куб.м/год

Передано другим предприятиям

Заскладировано в накопителях

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукты сгорания природн. газа

Класс опасности 2, подкласс 3

Уд. Вес 0,7 Г/кубсм

Предел взрываемости 5-15%

Т-ра воспламенения 530-640 С

Т-ра горения   1875 С

7200

(300куб.м/час)

600000

   0,0

0,0

В атмосферу

Примечание: 

· В таблице указано количество и физико-химические свойства природного газа для сжигания в топках котлов.

· Для сжигания одного куб.м газа требуется (с учетом коефициента избытка воздуха 1,15-1,3) 13 кб.м воздуха.

10.2. Требования к разработке природоохранных мероприятий  – должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Электропитание осуществляется - от существующих коммуникаций котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара.

Система водоснабжения и водоотведения – от существующих коммуникаций котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара. 

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети – от существующих коммуникаций котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара. Расход сетевой воды 55 куб.м/час.

Сети связи  – не  требуется. 

Система газоснабжения  – от существующих коммуникаций котельной ДОЛ им.А.П.Гайдара. 

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Определяется проектной организацией

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Определяется проектной организацией

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче рабочей документации и получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных  работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных  работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем за свой счет. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие рабочей  документации, разработанной Исполнителем, требованиям данной закупки.

Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Сторонами в следующем порядке:

В сроки, установленные Календарным планом, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель передает Заказчику 1 (Один) комплект  рабочей  документации (на бумажном носителе) и 1 (один) экземпляр в электронном виде по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Исполнителем рабочей  документации на рассмотрение.

Если рабочая документация (равно как и ее части) будет признана некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Исполнитель обязуется выполнить корректировку рабочей  документации за свой счет в разумные сроки.

После приемки Заказчиком откорректированной рабочей  документации Исполнитель передает Заказчику 4 (Четыре) оригинальных комплекта разработанной  рабочей   документации па бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии. Документация в электронной версии предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.

Датой выполнения работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов 

	Вся  рабочая  документация разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке. 

Исполнитель обязан передать Заказчику рабочую  документацию, оформленную в соответствии:

- Национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система Проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525 ст.);

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  – учтены в действующем проекте котельной ТП 4-18-597. Дополнительных мероприятий для отдельно проектируемого котлоагрегата – не  требуется.

 Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности – требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты (в соответствии с ОМР «Типовое техническое задание на создание системы физической защиты ядерно-опасного объекта»),  и другим специальным разделам проекта – не предъявляются.
 Мероприятия по защите информации – требований к технической защите информации не предъявляются. 

 Система физической защиты – объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду.. 



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Если  рабочая документация (равно как и ее части) будет признана некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Исполнитель обязуется выполнить корректировку рабочей  документации за свой счет в разумные сроки.



	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Проведение специальной оценки условий труда для определения класса условий труда согласно ФЗ от 28.12.2013 №426-ФЗ для проектируемого объекта  – требуется. Проведение государственной экспертизы условий труда согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 для проектируемого объекта  – не  требуется. Требования к разработке декларации промышленной безопасности – не предъявляются.   Требования к характеристике труда на проектируемом объекте (производстве), с указанием перечня опасных и вредных производственных факторов опасности, их квалификация по государственным и нормативным документам – не предъявляются. 
Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих – не предъявляют

 Объект к объектам повышенного риска не относится и разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 – не  требуется.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 

	Предполагаемые сроки разработки рабочей  документации с момента заключения договора по 30 апреля 2015г., а так же в соответствии с календарным планом


Исп. Муругов Роман Викторович 

2-30-46 МР 11.12.2014 года









