Техническое задание

на поставку приборов для контроля и регулирования технологических процессов

ОКВЭД 51.65.6   ОКДП 3313200

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | гарантийный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь давления Элемер 100/ДВ/1212/02/МП1/t10/050/0…1,6кПа/05/PGM/М20наружн/ГП «или эквивалент» | Предназначены для непрерывного преобразования значений давления-разрежения жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный выходной сигнал. Используются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления ЭЛЕМЕР-100; Вид исполнения – общепромышленное исполнение Вид измеряемого давления – ДВ (разряжение); Код модели – 1212 (максимальный диапазон измерения 0…1,6кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 02 (мембрана – 36НХТЮ, штуцер – 12Х18Н10Т (316L)), присоединение к процессу – фланцевое Код электронного преобразователя – МП1 Код климатического исполнения t10 – от -40 до +70°С; Код класса точности – 050 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...1,6кПа; Код выходного сигнала – 05 (выходной сигнал 0...5мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 14,5…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – PGM - Кабельный ввод VG NPT 1/2" - МS 68 (металл) Диаметр кабеля 6-12 мм Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Комплект монтажных частей - М20наружн (монтажный фланец с штуцером М20х1,5) Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 6 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Регистратор РМТ-39/D/М/RS-485/360П/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - регистратор многоканальный технологический РМТ39Д/М Вид исполнения - общепромышленное исполнение, 6 измерительных каналов, 4 уставки, 2 релейных выхода на каждый канал; тип интерфейса для связи с ПК RS-485; 360П - дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч. Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года. Межповерочный интервал – 3 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 3 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/160/12V/А2И3/t1070/С05/0…1,6МПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Вид исполнения – общепромышленное исполнение Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИ (избыточное давление); Код модели – 160 (максимальный диапазон измерения 0…2,5МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А2И3 (односекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...1,6МПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 4 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Регистратор РМТ59/-/-/В/t0040/III/A4/D2/ГП/ТУ «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – регистратор многоканальный технологический РМТ 59; Вариант исполнения – общепромышленное; Класс точности – В; Код климатического исполнения – t0040 (0…+40°С); Группа исполнения по ЭМС – III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); Количество модулей аналогового ввода (6 измерительных каналов в каждом модуле) – 4 модуля; Количество модулей дискретного ввода/вывода (8 каналов дискретного ввода и 8 реле в каждом модуле) – 2 модуль; Госповерка – ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 4 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Регистратор РМТ-49/D/М/3/RS-485/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - регистратор многоканальный технологический РМТ49D/М; Вид исполнения - общепромышленное исполнение, 3 измерительных канала, 4 уставки, 4 релейных выхода на каждый канал; Тип интерфейса для связи с ПК RS-485; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 3 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 2 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь ЭЛЕМЕР 100-ДД-1440-02-МП1-t10-025-0...250кПа-25-42-ШР14-БФП-М20наружн-СК-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Предназначены для непрерывного преобразования значений дифференциального давления жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный выходной сигнал. Используются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Вид исполнения – общепромышленное исполнение Вид измеряемого давления – ДД (разность давлений); Код модели – 1440 (максимальный диапазон измерения 0…250кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25, допускаемое рабочее избыточное давление 25МПа); Код обозначения исполнения по материалам – 02 (мембрана – 36НХТЮ, штуцер – 12Х18Н10Т (316L)), присоединение к процессу – фланцевое; Код электронного преобразователя – МП1; Код климатического исполнения t10 – от -40 до +70°С; Код класса точности – 025 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,25% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...250кПа; Код выходного сигнала – 42 (выходной сигнал 4…20мА, Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 14,5…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; БФП – блок фильтра помех; Комплект монтажных частей - М20наружн (монтажный фланец с штуцером М20х1,5), СК (скоба и кронштейн); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 2 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термометр сопротивления ТС1388/6-1/100П/-50+200С/30мм/3/15м/КММФЭ/С/№2/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Предназначены для измерения температуры различных сред. Используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Технические характеристики: Вид исполнения ― общепромышленное; Номер конструктивного исполнения ― 6-1 (подвижный штуцер М10х1); Номинальная статическая характеристика НСХ ― 100П; Диапазон измеряемых температур, °С ― - 50…+200; Длина монтажной части L, мм ― 30; Диаметр монтажной части, мм ― 3; Длина кабеля ―15 м; Тип кабеля ― КММФЭ; Класс допуска ―С; Схема подключения ― №2 (трехпроводная); Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 5 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термометр сопротивления ТС-1388/5/100П/-50...+200С/320мм/4мм/1,5м/КММФЭ/В/№2/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Предназначены для измерения температуры различных сред. Используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Технические характеристики: Вид исполнения ― общепромышленное; Номер конструктивного исполнения ― 5; Номинальная статическая характеристика НСХ ― 100П; Диапазон измеряемых температур, °С ― - 50…+200; Длина монтажной части L, мм ― 320; Диаметр монтажной части, мм ― 4; Длина кабеля ―1,5 м; Тип кабеля ― КММФЭ; Класс допуска ―В; Схема подключения ― №2 (трехпроводная); Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термометр сопротивления ТС-1388/1/50М/-50...+200С/30мм/5мм/1,5м/КММФЭ/В/№3/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Предназначены для измерения температуры различных сред. Используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Технические характеристики: Вид исполнения ― общепромышленное; Номер конструктивного исполнения ― 1 (малогабаритный, подвижный штуцер М8х1); Номинальная статическая характеристика НСХ ― 50М; Диапазон измеряемых температур, °С ― - 50…+200; Длина монтажной части L, мм ― 30; Диаметр монтажной части, мм ― 5; Длина кабеля ―1,5 м; Тип кабеля ― КММФЭ; Класс допуска ―В; Схема подключения ― №3 (четырехпроводная); Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Измеритель регулятор ИРТ 1730/У/А/3НУ/6,3В/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730; • 1-канальный измеритель-регулятор; • 2 уставки, 2 реле; • Дополнительный шкальный индикатор; • ЭМС — III-A (группа исполнения III, критерий качества функционирования А) Код модификации – У; Вариант исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3НУ; Напряжение питания - 6,3В; Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 14 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Регистратор РМТ59/А/3Н/А/t0040/III/A3/D1/РАП/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – регистратор многоканальный технологический РМТ 59; Вариант исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Класс точности – А; Код климатического исполнения – t0040 (0…+40°С); Группа исполнения по ЭМС – III (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); Количество модулей аналогового ввода (6 измерительных каналов в каждом модуле) – 3 модуля; Количество модулей дискретного ввода/вывода (8 каналов дискретного ввода и 8 реле в каждом модуле) – 1 модуль; Дополнительные конструктивные опции – РАП (блок резервного аккумуляторного питания при размере монитора 10 дюймов по диагонали); Госповерка – ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИ/150/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...600кПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИ (избыточное давление); Код модели – 150 (максимальный диапазон измерения 0…600кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...600кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 6 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИ/140/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...100кПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИ (избыточное давление); Код модели – 140 (максимальный диапазон измерения 0…250кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...100кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИ/130/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...40кПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИ (избыточное давление); Код модели – 130 (максимальный диапазон измерения 0…100кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...40кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДД/440/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...160кПа/40МПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДД (разность давлений); Код модели – 440 (максимальный диапазон измерения 0…250кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25, допускаемое рабочее избыточное давление 40МПа); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – фланцевое; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...160кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 6 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь давления АИР-20А/М2/Н/ДД/420/3Н/12V/АЗИ2/t1070/C05/0...40кПа/16МПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДД (разность давлений); Код модели – 420 (максимальный диапазон измерения 0…40кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25, допускаемое рабочее избыточное давление 16МПа); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – фланцевое; Тип корпуса – А3И2 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный красного цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...40кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 9 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДД/410/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...6,3кПа/10МПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДД (разность давлений); Код модели – 410 (максимальный диапазон измерения 0…10кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25, допускаемое рабочее избыточное давление 10МПа); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – фланцевое; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...6,3кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИВ/360/3Н/12V/А2И3/t1070/С05/-100...900кПа/05/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИВ (избыточное давление-разряжение); Код модели – 360 (максимальный диапазон измерения - 0,1…2,4МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А2И3 (односекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – -100...900кПа; Код выходного сигнала – 05 (4…20/0…5 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИВ/350/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/-100...500кПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИВ (избыточное давление-разряжение); Код модели – 350 (максимальный диапазон измерения - -100…500кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – -100...500кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20мА + Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 2 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДГ/520/1/10м/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...25кПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДГ (гидростатическое давление); Код модели – 520-1 (максимальный диапазон измерения 0…25кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25, погружной зонд с кабелем, длина кабеля 10м); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон) Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...25кПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 3 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДИ/160/3Н/12V/А3И3/t1070/С05/0...1,0МПа/42/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДИ (избыточное давление); Код модели – 160 (максимальный диапазон измерения 0…2,5МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А3И3 (двухсекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°, корпус – 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...1МПа; Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА+Hart, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-20/А/М2-Н/ДВ/215/3Н/13V/А2И3/t1070/С05/0...6,0кПа/05/ШР14/К1-/БР/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20; Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 3Н; Код модификации – М2-Н; Вид измеряемого давления – ДВ (разрежение); Код модели – 215 (максимальный диапазон измерения 0…10кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:25); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Тип корпуса – А2И3 (односекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора, индикатор имеет возможность дискретного вращения на угол 90°,180° и 270°); Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – С05 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5% от максимального верхнего предела модели); Диапазон измерений – 0...6кПа; Код выходного сигнала – 05 (4…20/0…5 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 9…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Полярность подключения питания - первый контакт - «минус источника питания» (К1-); Наличие брелока для герконового реле (код заказа «БР»); Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 5 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь АИР30-S1-TV13-В02-t2570-11Р-Т7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – общепромышленное исполнение; Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели – TV13 (избыточное давление-разряжение, максимальный диапазон измерения -0,1…2,4МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Комплект монтажных частей - Т7Ф (ниппель, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР2 - Скоба и кронштейн для крепления на трубе 50мм датчика штуцерного присоединения; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 6 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь АИР30-АЕх-S1-TV13-3-В02- t2570-11Р-Т7Ф-42-Р1- LN- ШР22-КР2-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – АEx (атомное, взрывозащищенное, класс безопасности 3); Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели – TV13 (избыточное давление-разряжение, максимальный диапазон измерения -0,1…2,4МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Комплект монтажных частей - Т7Ф (ниппель, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР2 - Скоба и кронштейн для крепления на трубе 50мм датчика штуцерного присоединения; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 120 дней с правом досрочной поставки | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Измеритель регулятор ИРТ-1730У/М/~220В/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730; • 1-канальный измеритель-регулятор; • 2 уставки, 2 реле; • Дополнительный шкальный индикатор; • ЭМС — III-A (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); Код модификации – У; Вариант исполнения – общепромышленное исполнение; Напряжение питания - 220В; Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Измеритель регулятор ИРТ 1730/D/А/4/RS485/В/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730; • 1-канальный измеритель-регулятор; • 2 уставки, 2 реле; • Дополнительный шкальный индикатор; • ЭМС — III-A (группа исполнения III, критерий качества функционирования А) Код модификации – D; Вариант исполнения - атомное исполнение, класс безопасности 4; Тип интерфейса – RS-485; Класс точности – В; Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 3 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Блок питания БП 906/А/24-4/150/t1060/IV-A «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - Источник питания постоянного тока БП 906: Вид исполнения – атомное исполнение, класс безопасности 4; Выходное напряжение =24 В; 4 гальванически развязанных канала с поканальной защитой от перегрузок и коротких замыканий; Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 150 мА; ЭМС - устойчивость к электромагнитным помехам - IV-A (группа исполнения IV, критерий качества функционирования А); Климатическое исполнение - t1060 (от -10 до +60 0С, C2 по ГОСТ 12997-84); Гарантийный срок – 7 лет. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР30-S1-TG14-В02- t2570-11Р-Т7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – общепромышленное исполнение; Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели – TG14 (избыточное давление, максимальный диапазон измерения 0…6МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Комплект монтажных частей - Т7Ф (ниппель, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР2 - Скоба и кронштейн для крепления на трубе 50мм датчика штуцерного присоединения; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 11 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР30-АЕх-S1-TG14-3-В02-t2570-11Р-Т7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – АEx (атомное, взрывозащищенное искробезопасное, класс безопасности 3); Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели – TG14 (избыточное давление, максимальный диапазон измерения 0…6МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Комплект монтажных частей - Т7Ф (ниппель, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР2 - Скоба и кронштейн для крепления на трубе 50мм датчика штуцерного присоединения; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Преобразователь АИР-30-А-S1-CD13-3-В02-t2570-11Р-С5РФ-42-Р1-LР-ШР22-КР5-ГП (без клапанного блока) «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – атомное, класс безопасности 3; Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели –CD13 (разность давлений, максимальный диапазон измерения 0…2.5МПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60 допускаемое рабочее избыточное давление – 25МПа); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу –фланец; Код монтажных частей – С5РФ – два монтажных фланца с ниппелем из стали 12Х18Н10Т и две накидные гайка М20х1,5 для соединения по наружному диаметру 14мм (прокладки ниппелей и уплотнительные кольца фланцев из резины и фторопласта) Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LP (жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР5- Скоба и кронштейн для крепления вентильного блока на трубе 50мм; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 4 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-30-АЕх-S1-TG11-3-В02- t2570-11Р-Т7Ф-42-Р1-LN-ШР22-КР2-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – АEx (атомное, взрывозащищенное искробезопасное, класс безопасности 3); Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели – TG11 (избыточное давление, максимальный диапазон измерения 0…600кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Комплект монтажных частей - Т7Ф (ниппель, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР2 - Скоба и кронштейн для крепления на трубе 50мм датчика штуцерного присоединения; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР-30-АЕх-S1-CD9-3-В02- t2570-11Р-С5ФФ-42-Р1-LN-ШР22-Y(А30)-КР5-ГП с клапанным блоком ЭЛЕМЕР-БК-А30-02-ДР-М20М «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-30; Вид исполнения – АEx (атомное, взрывозащищенное искробезопасное, класс безопасности 3; Код сенсора – S1 (тензорезистивный сенсор); Код модели –CD9 (разность давлений, максимальный диапазон измерения 0…250кПа, возможность перенастройки диапазонов 1:60 допускаемое рабочее избыточное давление – 25МПа); Код класса точности – В02 (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,2% от максимального верхнего предела модели); Код климатического исполнения – t2570 (от -25 до +70°С); Код обозначения исполнения по материалам – 11P (мембрана – нержавеющая сталь 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L), уплотнение мембраны - фторопласт), присоединение к процессу –фланец; Код монтажных частей – С5ФФ – два монтажных фланца с ниппелем из стали 12Х18Н10Т и две накидные гайка М20х1,5 для соединения по наружному диаметру 14мм (прокладки ниппелей и уплотнительные кольца фланцев из фторопласта) Код выходного сигнала – 42 (4…20 мА, питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12…42 В при номинальном значении (24±0,48) В или (36±0,72) В); Код исполнения корпуса – Р1 (материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, ЖК индикатор 4-х разрядный, кнопки управления на панели индикатора); Код типа встроенного индикатора – LN (жидкокристаллический негативный подсветкой (светлые символы на темном фоне)); Код варианта электрических присоединений – ШР-22 (Вилка 2РМГ22), степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 65; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 5 лет; Межповерочный интервал – 3 года; Кронштейн КР5- Скоба и кронштейн для крепления вентильного блока на трубе 50мм; Клапанный блок Элемер-БК А30-02-ДР-М20М (установлен на датчике и опрессован) - Серия клапанного блока – А; Количество вентилей – 3; Тип гидравлической схемы – 0 (без дренажа); Материал корпуса клапанного блока – 02 (AISI 316); ДР – для крепления клапанного блока к датчику 4 болта +4 шайбы + 4 резиновых уплотнительных кольца; М20М – монтажный фланец с ниппелем из стали 12Х18Н10Т, и накидная гайка М20х1,5 для соединения по наружному диаметру 14мм (прокладки ниппелей из меди и уплотнительные кольца фланцев из резины); | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 5 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Измеритель регулятор ИРТ-1730У/М/~6,3В/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730; • 1-канальный измеритель-регулятор; • 2 уставки, 2 реле; • Дополнительный шкальный индикатор; • ЭМС — III-A (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); Код модификации – У; Вариант исполнения – общепромышленное исполнение; Напряжение питания - ~6,3В; Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Измеритель-регулятор ИРТ 1730НМ/А/III/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора – измеритель-регулятор технологический ИРТ 1730НМ; Количество аналоговых входных каналов -1; Количество дискретных входных каналов управления (220В) – 3; Количество уставок – 4; Количество режимов работы уставок – 4; Количество реле – 2 (полные группы контактов, жесткая логика); 1 унифицированный токовый выходной сигнал 0…5, 0...20 или 4…20мА; Встроенный источник питания=24(36) В, 25мА; 4- разрядный светодиодный цветопеременный (СД) индикатор текущего значения измеряемой величины, шкальный СД-индикатор положения измеряемой величины по отношению к установкам; Настройка прибора – при помощи клавиатуры на лицевой панели или с ПК; Интерфейсы RS-232 и RS-485; Класс точности – А; ЭМС - устойчивость к электромагнитным помехам III-А (группа исполнения III, критерий качества функционирования А); Вариант исполнения – общепромышленный; Межповерочный интервал – 2 года Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет; Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 5 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термопреобразователь ТП 0198/Ех/2/3НУ/ХА(К)/-40...+1250/500/4/Кл.2/1/Из/5/КТМФФЭ/-/-/-/-/-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Модификация термопреобразователя(термопары) – ТП-0198. Вид исполнения - взрывозащищенное («искробезопасная электрическая цепь»); Номер конструктивного исполнения – 2; Номинальная статическая характеристика НСХ ― ХА(К); Диапазон измеряемых температур -40…+1250°С; Длина монтажной части - 500 мм; Диаметр монтажной части - 4 мм; Класс допуска - 2; Количество и тип рабочих спаев – 1, изолированный; Длинна кабеля 5м, тип КТМСФЭ. Гарантийный срок – не более 1000 ч. эксплуатации для tmax>1000; Межповерочный интервал – 6 месяцев (при измерении температуры +1100…+18000С); Госповерка - ГП, не ранее 2015 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 7 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Регистратор РМТ49D/А/3НУ/1/RS485/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - регистратор многоканальный технологический РМТ49D/А; Вид исполнения - атомное исполнение, класс безопасности 3НУ; 1 измерительный канал, 4 уставки, 4 релейных выхода на каждый канал; Тип интерфейса для связи с ПК RS-485; Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 3 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 1 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термопреобразователь ТП0198/1/ХА(К)/-40...+1250/500/1,5/Кл.2/1/Из/5/КТМФФЭ/-/-/-/-/-ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Модификация термопреобразователя(термопары) – ТП-0198. Вид исполнения - общепромышленное исполнение; Номер конструктивного исполнения – 1; Номинальная статическая характеристика НСХ ― ХА(К); Диапазон измеряемых температур -40…+1250°С; Длина монтажной части - 500 мм; Диаметр монтажной части - 1,5 мм; Класс допуска - 2; Количество и тип рабочих спаев – 1, изолированный; Длинна кабеля 5м, тип КТМФФЭ. Гарантийный срок – не более 1000 ч. эксплуатации для tmax>1000; Межповерочный интервал – 6 месяцев (при измерении температуры +1100…+18000С); Госповерка - ГП, не ранее 2015 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термометр сопротивления ТС-1388/-/5/100П/-70...+350/120мм/5мм/10м/КМНЭ/А/-/-/3/ГП «или эквивалент» | Предназначены для измерения температуры различных сред. Используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Технические характеристики для определения эквивалента: Модификация термопреобразователей сопротивления – ТС-1388; Вид исполнения ― общепромышленное; Номер конструктивного исполнения ― 5; Номинальная статическая характеристика НСХ ― 100П; Диапазон измеряемых температур, °С ― - 70…+350; Длина монтажной части L, мм ― 120; Диаметр монтажной части, мм ― 5; Длина кабеля ―10м; Тип кабеля ― КМНЭ; Класс допуска ―А; Схема подключения ― №3 (четырехпроводная); Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 18 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Датчик давления АИР20/М2/МВ/ДА/030/12V/А3И2/t1070/А01/ШР14/БР/Т7ФУ/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Тип прибора - датчик давления АИР-20/М2-МВ: Вид исполнения – общепромышленное исполнение; Вид измеряемого давления – абсолютное давление; Код модели - 030 (диапазон измерения 0…100кПа); Код обозначения исполнения по материалам – 12V (мембрана – 316L, штуцер – 12Х18Н10Т (316L) уплотнение мембраны - витон), присоединение к процессу – наружная резьба М20х1,5; Исполнение корпуса и индикатора - А3И2 (односекционный корпус, материал корпуса – алюминий, крышка индикатора со стеклом, индикатор светодиодный зеленого цвета, кнопки управления на панели индикатора); Код климатического исполнения – t10, диапазон температуры окружающего воздуха -10 …+70 0С; Код климатического исполнения – t1070 (от -10 до +70°С); Код класса точности – A (предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,1%); Выходной сигнал — RS-485 c протоколом MODBUS RTU; Питание осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 21,6 до 26,4 В при номинальном значении 24 В; Код варианта электрических присоединений – ШР-14 (Вилка 2РМГ-14), Степень защиты по ГОСТ 14254—96 - IP 54; Гарантийный срок – 5 лет. Комплект монтажных частей - Т7ФУ (ниппель из углеродистой стали, накидная гайка М20х1,5, прокладка из фторопласта); Межповерочный интервал – 2 года. Госповерка – код ГП, поверка не ранее 2015 года; | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 10 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТС1388/9/Pt1000/-50...+200/8/3/1,5/КММФЭ/В/№1/ГП «или эквивалент» | Технические характеристики для определения эквивалента: Модификация термопреобразователей сопротивления – ТС-1388; Вид исполнения ― общепромышленное; Номер конструктивного исполнения ― 9; Номинальная статическая характеристика НСХ ― Pt1000; Диапазон измеряемых температур, °С ― - 50…+200; Длина монтажной части L, мм ― 8; Диаметр монтажной части, мм ― 3; Класс допуска ―В; Схема подключения ― №1 (двухпроходная); Госповерка ― ГП, поверка не ранее 2015 года; Гарантийный срок – 2 года; Межповерочный интервал – 2 года. | Комплектация в соответствии с паспортом. | шт. | 12 | 140 дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. | Не менее 12 месяцев со дня приемки Товара |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2015 года, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, должен иметь первичную гос. поверку на момент поставки оборудования на склад Покупателя, средства измерения должны быть зарегистрированы в Российском гос. реестре средств измерения, товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Маркировку выполняют прессованием, гравировкой или другим способом, обеспечивающим ее сохранность в течении всего срока службы прибора. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют требованиям, указанным в конструкторской документации. - Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные надписи, а также манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое" и "Боится сырости" и т.д.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

– Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и паковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. – Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. – Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете укладывается в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая укладки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,); - технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; - оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; - счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью; - товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью; - акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Челябинске, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк». - Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. - Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведенным в Разделе 1 и сопровождаться документом о качестве.

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

Заказчику должна быть предоставлена вся нормативная документация по поставляемому товару.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара. - Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д. - Форма оплаты – безналичный расчёт. Оплата: 100% по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения товара и документов на него, подписания Актов приема-передачи.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке