        УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГУП «УАЗ»



      В.Н.Жадушкин 
«___»____________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявки на размещение заказа на 2010 г. по проекту:

«Техническое обслуживание чиллеров, сплит-систем и фанкойлов в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
Главный инженер ФГУП «УАЗ»





Розанов В.Ю.
ЛОТ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 «Техническое обслуживание центральных систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
1. Наименование лота: «Техническое обслуживание центральных систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»)________________________________
в общую сумму контракта должны входить НДС, расходы на перевозку, полный комплект тех. документации, проведения шеф-монтажных работ, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию.
3. Требования к технической документации (язык, кол-во экземпляров, необходимость предоставления документации в электронном виде) 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке, в количестве двух экземпляров и один экземпляр в электронном виде.
4. Прочие условия 

Поставляемое оборудование и комплектующие должно быть новым и оригинальным, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

5. Место поставки и условия допуска
 Москва, ул.Большая Ордынка д24/26.

 Москва, Старомонетный переулок д. 26.

Обслуживающий персонал, должен иметь Российское гражданство.
6. Приложения: перечень обслуживаемого оборудования и виды работ на оборудовании. 
Приложение № 1.
1. Наименование и количество оборудования передаваемого на техническое обслуживание:
1. Чиллер зала заседаний McCmart –1 шт.
2. Чиллер здания № 2 стр 2 McQuey– 1 шт.

3. Чиллер здания № 2 стр 1 Carrier – 1 шт.
4. Фанкойлы типа Compact, Major, GTW, Carrier – 90 шт.
5. Сплит-системы – 464 шт.
6. Сплит-системы кассетного типа – 12 шт.
  2. Регламентные работы входящих в техническое обслуживание:

2.1. Чиллера:
· Проверка фреоновых магистралей на предмет негерметичности по следам подтекания масла, а также с использованием течеискателя;

· Осмотр устройств визуального контроля наличия влаги во фреоновом контуре (смотровые стёкла) на предмет отсутствия влаги. При отсутствии информативности – замена индикаторов;

· Замена фильтрующих элементов;

· Проверка дросселирующих устройств (ТРВ), а так же системы их автоматического улавливания;

· Проверка систем автоматической защиты фреонового контура по высокому и низкому давлению;

· Проверка системы защиты компрессоров по току и температуре;

· Проверка системы защиты водяного контура от замерзания;

· Проверка правильности работы системы автоматического управления по поддержанию заданных аналоговых параметров холодильного контура, а также штатного срабатывания установочных ограничений;

· Проверка рабочих параметров электрических двигателей компрессоров и охлаждающих вентиляторов под нагрузкой;

· Проверка управляющего микропроцессорного устройства на соответствие его воздействий заданным заводским и установочным параметрам;

· Механическая очистка конденсаторов воздушного охлаждения от загрязнений с последующей мойкой высокого давления;

· Регулировочные работы по настройке систем автоматического управления и систем аварийной защиты;

· Проверка насосной группы гидравлического модуля, а также его системы аварийной защиты по давлению в гидравлической магистрали и расходу;

· Проверить работу насосов насосной станции холодоснабжения, промывка внутренних поверхностей теплообменников;

· Гидравлические испытания системы холодоснабжения;
· Произвести регулировку чиллера для обеспечения поддержания необходимых параметров температуры;

· Составление ведомости дефектов и заполнения журнала регламентных работ с выдачей рекомендаций обслуживающему персоналу.

2.2. Фанкойлы:
· Проверка подшипников на износ, замена при необходимости;

· Проверка воздушных фильтров на загрязнение и поломку, его замену или очистку при необходимости;

· Очистка теплообменных устройств;
· Очистка системы дренажа;

· Проверить и отрегулировать работу клапана, регулирующего подачу охлаждающего средства;

· Проверка измерительных устройств системы автоматического управления температурой в помещении. При несоответствии сопротивления графику изменения сопротивления от температуры заменить датчик;

· Проверка работы задающего устройства. В случае несоответствия режима работы фанкойла заданному на пульте, заменить пульт;

· Проверка системы автоматического управления температурой в помещении. Тестирование с пульта.

2.3. Сплит-системы:

· Осмотр внешнего состояния внутреннего и наружного блока сплит-системы и трубопроводов;

· Проверка логики работы электронной схемы оборудования;

· Проверка штатных режимов работы сплит-системы;

· Осмотр электрических соединений и их регулировка;

· Очистка фильтров внутреннего блока;

· Очистка системы дренажа;

· Проверка оборудования на утечку фреона электронным течеискателем;

· Проверка давления фреона и дозаправка системы по необходимости;

· Очистка конденсатора (наружного блока);

· Очистка испарителя (внутреннего блока);

· Проверка сопротивления теплоизоляции электропроводки;

· Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов;

· Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора;

· Проверка работы обогревателя картера компрессора;

· Проверка давления всасывания и нагнетания;

· Тестирование пульта управления;

· Проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков сплит-системы.

3. Периодичность технического обслуживания:

3.1. Фанкойлы, чиллера и сплит-системы:
Согласно графика, предоставленного исполнителем и согласованного заказчиком. Ориентировочные сроки исполнения:

1. ТО – июнь
2. ТО – июль 

3. ТО – сентябрь

4. Прочие условия:

4.1. Ремонт и замена неисправного оборудования оплачивается отдельно.

4.2. Выезд специалиста для проведения диагностики оборудования входит в стоимость договора и осуществляется в течение 24 часов.

4.3. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не менее III группы по электробезопасности).

4.4. При выполнении работ по техническому обслуживанию у специалистов должна быть технологическая карта с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

4.5. На стадии коммерческого предложения представить “Заказчику” стоимость обслуживания по каждому виду оборудования.

Ведущий специалист Кип и А                                                        Войцехович О.В.
