Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПХРО САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

  - Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год;

  - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание;

  - Письмо № ОБ 5145 от 26.06.2000 г. РАО ЕЭС.

- Цель работы:

Устранение дефектов и улучшение технических характеристик электросети ПХРО Саратовского  отделения филиала «Приволжский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка, (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата  подписания договора; дата окончания выполнения работ – не позднее 29 декабря 2012 года.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Материалы и оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, ед. изм. | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 100 м | 57,5 |  |  |  |  | материал Заказчика |
| 2 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |  |  |  |  | материал Заказчика |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к светильникам | 1 ответвление | 28 |  |  | 1 ответвление |  | материал Заказчика |
| 4 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,01 |  |  | 100 шт. |  | материал Заказчика |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,25 |  |  |  |  | материал Заказчика |
| Электромонтажные и монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 | 1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка комплекта промежуточной подвески (СИП) | шт. | 28 | Зажим ES 1500Е | компл. |  | 28 | материал Подрядчика |
| 8 | Установка колпачка герметичного (СИП) | шт. | 8 | Колпачок герметичный СE6.35 | шт. |  | 8 | материал Подрядчика |
| 9 | Монтаж зажима оперативного ответвительного | шт. | 6 | Зажим оперативный ответвительный SL 30 | шт. |  | 6 | материал Подрядчика |
| 10 | Монтаж кронштейна для подвески проводов постоянного и переменного тока | т | 0,0351 | Кронштейна для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм оцинкованный | т |  | 0,0351 | материал Подрядчика |
| 11 | Монтаж проволоки стальной для воздушных линий связи | т | 0,0205 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм | т |  | 0,0205 | материал Подрядчика |
| 12 | СИП2 3*25+1*35+1*16-0,6/1 | 1000 м | 1,2 | СИП2 3*25+1*35+1*16-0,6/1 | 1000 м |  | 1,2 | материал Подрядчика |
| 13 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 | 1000 м | 0,18 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 | 1000 м |  | 0,18 | материал Подрядчика |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,06 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,06 | материал Подрядчика |
| 15 | Монтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 1 опора | 1 | Железобетонная опора ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечная | 1 опора |  | 1 | материал Подрядчика |
| 16 | Монтаж стойки железобетонной вибрированной для опор | шт. | 1 | Стойка железобетонная вибрированная | шт. |  | 1 | материал Подрядчика |
| 17 | Монтаж светильников с лампами накаливания | 1 светильник | 1 | Светильник ЖКУ | 1 светильник |  | 1 | материал Подрядчика |
| 18 | Светильник ЖКУ | шт. | 1 | Светильник ЖКУ | шт. |  | 1 | материал Подрядчика |
| 19 | ДРЛ | шт. | 1 | Светильник ЖКУ 250 | шт. |  | 1 | материал Подрядчика |
| 20 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 600х600 мм | 1 шт. |  | 1 | материал Подрядчика |
| 21 | Монтаж щитка осветительного | шт. | 1 | Щиток осветительный ОПВн 12 (63А/16А) | шт. |  | 1 | материал Подрядчика |
| 22 | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. | 5 | Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. |  | 5 | материал Подрядчика |
| 23 | Монтаж кнопки управления | шт. | 5 | Кнопка управления | шт. |  | 5 | материал Подрядчика |
| 24 | Устройство ответвлений (подключение светильников) | 1 ответвление | 28 | Светильник ЖКУ 250 | 1 ответвление |  | 28 | материал Заказчика |
| 25 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,18 | Кабель | 100 жил |  | 0,18 | материал Подрядчика |

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Устройство наружных электрических сетей;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;

- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках  работ, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

На материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены сертификаты, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты должны быть представлены на русском языке.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы -  24 месяца с момента принятия результата работ. Согласование технической документации и работ  в органах Энергонадзора проводится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-05-2007.