Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для объектов 06 USZ, 01UZC

Предмет закупки  Строительные материалы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании»  термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические

характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)*
	Комплек

тность
	Единица

измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Коли

чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок 

	1
	Лоток прямой

ЛП-50/200-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования.
Длина – 2000 мм.
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	7 578
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	2
	Консоль 

КС4-240-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	15 156
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	3
	Стойка 

СТ-80-4-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	3 789
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	4
	Стойка 

СТ-180-4-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	168
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	5
	Косынка боковая

КБ-4-У2
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	7 578
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	6
	Основание

ОС-4-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	168
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	7
	Секция горизонтальная для поворота трассы на 90°

СГ-50/200-90-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	104
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	8
	Секция горизонтальная для поворота трассы на 135°

СГ-50/200-135-У2-М
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-033-47472841-2004 или аналог
	
	шт.
	
	184
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	9
	Короб прямой
ККБ-П-0,65/0,6-2-ОЦ-УХЛ1
	Длина – 2000 мм.
	ТУ 3449-044-47472841-2005 или аналог
	
	шт.
	
	20
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	10
	Короб угловой вниз на 45°
ККБ-УН-0,65/0,6-ОЦ-УХЛ1
	
	ТУ 3449-044-47472841-2005 или аналог
	
	шт.
	
	8
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	11
	Короб угловой вверх на 45°
ККБ-УВ-0,65/0,6-2-ОЦ-УХЛ1
	
	ТУ 3449-044-47472841-2005 или аналог
	
	шт.
	
	8
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	12
	Короб угловой внутренний на 45°
ККБ-УГВ-0,65/0,6-2-ОЦ-УХЛ1
	
	ТУ 3449-044-47472841-2005 или аналог
	
	шт.
	
	4
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	13
	Короб угловой наружный на 45°
ККБ-УГН-0,65/0,6-2-ОЦ-УХЛ1
	
	ТУ 3449-044-47472841-2005 или аналог
	
	шт.
	
	4
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	14
	Огнезащитная перегородка в лотках ЛП-50/200-У2 с размерами 50х200мм, огнестойкостью  не менее 0,75 часа
СПО-Э-5-/50х200-0,75

СПО-Э – тип изделия

5 – огнезащитная перегородка в лотках

Без временной перегородки (отсутствует индекс «ВП»)

50×200 – конструктивные размеры (ширина и высота проема в мм)

0,75 – степень огнестойкости (час)

Системы СПО-Э реализуются с помощью материалов:

· Огнезащитного силиконового герметика «Силотерм ЭП-120»

· Огнезащитного силиконового кабельного покрытия «Силотерм ЭП-6»

· Огнезащитного силиконового герметика «Силотерм ЭП-71» (торговая марка С200К)

Минераловатных плит с плотностью не менее 150 кг/м3


	Огнестойкость

Не менее 0,75 ч.

Длительная рабочая температура

от -50 °С до +90 °С

Размер

Не менее 50х200 мм

Кратковременная рабочая температура

от -55 °С до +200 °С

Перепады давления

Не менее 0,3 Bar

Допустимая влажность среды

100%

Радиационная стойкость

Не менее 125 МРад

Срок службы

Не менее 40 лет


	ТУ 5767-003-33680530-03 или аналог
	
	шт.
	
	510
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	15
	Огнезащитная перегородка в лотках ЛП-50/450-У2-М с размерами 50х450мм, огнестойкостью не менее 0,75 часа
СПО-Э-5-/50х450-0,75

СПО-Э – тип изделия

5 – огнезащитная перегородка в лотках

Без временной перегородки (отсутствует индекс «ВП»)

50×450 – конструктивные размеры (ширина и высота проема в мм)

0,75 – степень огнестойкости (час)

Системы СПО-Э реализуются с помощью материалов:

· Огнезащитного силиконового герметика «Силотерм ЭП-120»

· Огнезащитного силиконового кабельного покрытия «Силотерм ЭП-6»

· Огнезащитного силиконового герметика «Силотерм ЭП-71» (торговая марка С200К)

Минераловатных плит с плотностью не менее 150 кг/м3


	Огнестойкость

Не менее 0,75 ч.

Длительная рабочая температура

от -50 °С до +90 °С

Размер

Не менее 50х450 мм

Кратковременная рабочая температура

от -55 °С до +200 °С

Перепады давления

Не менее 0,3 Bar

Допустимая влажность среды

100%

Радиационная стойкость

Не менее 125 МРад

Срок службы

Не менее 40 лет


	ТУ 5767-003-33680530-03 или аналог
	
	шт.
	
	12
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара


	16
	Анкер-гильза М10

HLC 12x75/35 "HILTI"

диаметр анкер-гильзы не менее 12 мм;
длина анкер-гильзы не менее 75 мм;
максимальная толщина крепления при стандартной глубине забивки 35 мм

	Тип анкера 

Механический 

Условия окружающей среды 

Внутри сухого помещения

Базовый материал 

Бетон
Кирпич (полнотелый)
Силикатный кирпич 

Материал покрытия 

Оцинкованная углеродистая сталь, оцинковка не менее 5 мкм 

Конфигурация головки 

Шестигранная 

Необходимый момент затяжки 

Не менее 40 Нм 

	
	
	шт.
	
	336
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	17
	Электроды Э42А
	
	ГОСТ 9467-75
	
	кг
	
	50
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	18
	Сталь полосовая оцинкованная 
	Размер - 40х4 мм.
	ГОСТ 103-2006
	
	м.п.
	
	7 730
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	19
	Цинкнаполненная краска
· Массовая доля нелетучих веществ – 77-80%
· Плотность – 2,50-2,70 г/см3

· Теоретический расход  на однослойное сухое покрытие 195-325 г/м2

· Цвет – светло-серый (матовый)
	Содержание цинка в сухом покрытии, не менее,%

95 - 96

Адгезия к металлу, балл

Не менее 1

Толщина одного слоя, мкм

30 - 50

Прочность при ударе, см, не менее

50

Эластичность при изгибе, мм, не более

5


	
	
	кг
	
	25
	п. 5.1
	Гарантийный срок хранения - не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	20
	Короб освещения прямой
КОП 50/50-2000-М-УХЛ3
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования.
Длина – 2000 мм.
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	550
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	21
	Короб освещения ответвительный

КОГ 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	22
	Короб освещения ответвительный

КОО 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	23
	Фасонные изделия для изменения трассы  в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50: уголок

УН 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	15
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	24
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50:  скоба 

СВ 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	15
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	25
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости для коробов КОП 50/50:  скоба

СГ 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	15
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	26
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50:  заглушка 

ЗТ 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	27
	Короб оцинкованный для монтажа сетей освещения методом горячего оцинкования с толщиной слоя покрытия 80 мкм: короб освещения прямой L=2000 мм

КОП 50/50-2000-М-УХЛ3
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	450
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	28
	Короб оцинкованный для монтажа сетей освещения, короб освещения для горизонтального поворота

КОГ 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	5
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	29
	Короб оцинкованный для монтажа сетей , короб освещения ответвительный

КОО 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	15
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	30
	Короб оцинкованный для монтажа сетей освещения, короб разветвительный

КОР 50/50
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	5
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	31
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50: уголок

УН 50/100
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	32
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50: скоба  

СВ 50/100
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	33
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50: скоба  

СГ 50/100
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара

	34
	Фасонные изделия для изменения трассы в горизонтальной плоскости  для коробов КОП 50/50: заглушка   

ЗТ 50/100
	Толщина покрытия - не менее 80 мкм методом горячего оцинкования
	ТУ 3449-041-47472841-2007 или аналог
	
	шт.
	
	10
	п. 5.1
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара


* Для подтверждения технических характеристик и оценки потребительских свойств предлагаемого материала/товара требованиям документации Участнику в составе заявки необходимо предоставить: проект ТУ или ТУ, оформленного по ГОСТ 2.114-95, ГОСТ Р 15.201-2000, которое соответствует техническим характеристикам, установленным в Технической части закупочной документации.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Весь поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановленным), не являться выставочными образцами.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.
Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
Срок действия Договора с момента подписания до 31.12.2014г.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику при поставке Товара.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ О АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации или паспорте.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	8.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Партия Товара при поставке должна иметь: Документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.).


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во Листов

	1
	ТУ 3449-033-47472841-2004
	105

	2
	ТУ 3449-041-47472841-2007
	36

	3
	ТУ 3449-044-47472841-2005
	42

	4
	ТУ 5767-003-33680530-03
	18


