Приложение № 2
к извещению запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации лабораторий отдела контроля качества 

(2 этаж здания 19) филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»,
 Калужская обл., г. Обнинск
1. Назначение 
Контроль качества выпускаемой продукции участка зарядки генераторов технеция 99m
2. Состав работ
	Лаборатории отдела контроля качества
общая площадь помещений – 435м2, из них площадь «чистых помещений» - 80м2

	1
	Работы по проекту
	Проведение инженерных изысканий. Разработка технического задания. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644 и правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 (правил GMP ЕС). Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.


	2
	Работы по вентиляции
	Разработка проекта вентиляционных систем в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами GMP, правилами производства лекарственных средств с ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж вентиляционных систем с привязкой к существующему проекту. Предусмотреть автономные системы вентиляции и кондиционирования: приточная система для нерадиоактивных помещений, приточная система для радиоактивных помещений, вытяжная система от нерадиоактивных помещений, вытяжная система от радиоактивных помещений. В системе вентиляции и кондиционирования воздуха для нерадиоактивных помещений предусмотреть рециркуляцию воздуха. Нагрев воздуха осуществлять двухступенчатой системой. Нагрев I ступени – водяной нагрев, II ступень – электронагрев. Охлаждение воздуха предусмотреть в поверхностных теплообменниках, работающих от компрессорно-конденсаторного блока. Увлажнение воздуха в кондиционерах в зимний период предусмотреть паром, получаемым из умягченной воды в электрическом парогенераторе. Температура воздуха в помещениях должна поддерживаться в пределах величин 20-24°С, относительная влажность – 40-60%.  

	3
	Работы по системе электроснабжения
	Разработка проекта системы электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж  системы электроснабжения с привязкой к существующему проекту. Электроснабжение 2 этажа 19 здания предусмотреть от существующей сети здания по двум кабельным линиям через собственные распределительные щиты участка. Основное  электропотребление 380/220В переменного  тока 50 Гц. Предусмотреть автоматическое отключение установки кондиционирования при пожаре. Система общего освещения должна включать в себя: рабочее и аварийное (эвакуационное и безопасности). Установку выключателей и управления освещением предусмотреть вне категорированных по чистоте помещений. В «чистых» помещениях предусмотреть систему бактерицидного облучения. предусмотреть систему заземления. Предусмотреть систему защитного отключения (УЗО), защиту электооборудования и электрических сетей от перегрузки и от токов короткого замыкания.

	4
	Работы по водоснабжению
	Разработка проекта систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к существующему проекту. В проектируемом помещении имеются следующие действующие сети: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, бытовая канализация, дождевая канализация, производственная канализация. Разработать проект хозяйственно - питьевого и противопожарного водопровода. Разработать проект горячего водоснабжения от существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода (подогрев воды с помощью электрических бойлеров). Предусмотреть в проекте подачу воды очищенной на 2 этаж 19 здания от установки УВОИ-МФ, расположенной на 1 этаже 19 здания. Разработать проект бытовой канализации. Предусмотреть вывод стояков водоснабжения и канализации вне чистых помещений 1 этажа. Разработать проект производственной канализации для сбора сточных вод, контактирующих с радиоактивными веществами и канализацию для сбора нерадиактивных отходов. Сеть производственной канализации проектировать из труб марки 12Х18Н10Т.

	5
	Работы по отоплению
	Разработка проекта системы отопления в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж системы отопления с привязкой к существующему проекту и с заменой существующих радиаторов.

	6
	Работы по слаботочным системам
	Разработка проекта системы пожарной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009, монтаж  системы пожарной сигнализации. Степень огнестойкости здания –II. Предусмотреть во всех помещениях устройства пожарной сигнализации, с обеспечением круглосуточной работы пожарных датчиков. Оповещение людей о пожаре предусмотреть с помощью системы звукового оповещения. Звуковое оповещение должно включаться автоматически при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.
Разработка проекта системы охранной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009, монтаж  системы охранной сигнализации.

Монтаж мини-АТС, телефонных линий и розеток в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009.


3. Объем разрабатываемой проектной документации.

Проектная документация разрабатывается согласно требованиям, установленным постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., и передается в 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.
4. Условия оплаты.
Порядок оплаты в соответствии с условиями договора. Авансовый платёж в размере 25% от стоимости работ на основании счёта Исполнителя в течение 20 дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
5. Начальная (максимальная) цена договора:

1 040 337.00 (Один миллион сорок тысяч триста тридцать семь) рублей.
Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
6. Общие требования 

Требования к Исполнителю работ: 
– быть правомочным заключать договор; 

– являться членом СРО, должен иметь свидетельство о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, выданное соответствующей СРО, а также копию решения Ростехнадзора, подтверждающее право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

– отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

– должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

– должен иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений;

– должен иметь лицензию на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

– должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или аналогом.
7. Место выполнения работ: 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»

Адрес выполнения работ: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. 
8. Сроки выполнения работ: в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.
9. Организация-потребитель работ, товаров и услуг:

Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км,

ИНН 7709093230  КПП 402502001

р/с  40502810022230100012

Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга

БИК 042908612
 к/с  30101810100000000612

PAGE  
4

