ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП и батарейных модулей к нему
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП и батарейных модулей к нему для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9355-30-N-0-MBS (или эквивалент) 
	Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходная мощность не менее 30 кВА/ 27 кВт, коэффициент мощности не менее 0,9. Топология – ON-Line, двойное преобразование входного напряжения. ИБП должен быть построен по современной безтрансформаторной технологии на IGBT-транзисторах с активной коррекцией входного коэффициента мощности. Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы.

Должна предусматриваться интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени, возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.
ИБП должен поставляться без внутренних батарей, но при этом должна быть обеспечена возможность установки внутренних АКБ (установка в корпус ИБП), а также должна быть обеспечена возможность подключения дополнительных внешних АКБ, при этом ИБП должен обеспечивать ток подзарядки подключенных АКБ до 60 А максимум, величина тока подзарядки должна выбираться.
Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки.
Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.
ИБП должен также соответствовать следующим техническим характеристикам:
Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке

Не менее 93%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке

Не менее 91%

Входной коэффициент мощности

Не менее 0,99

Входной коэффициент нелинейных искажений

4,5%

Создаваемый при работе шум

Не более 50 дБ

Максимальная высота установки ИБП над уровнем моря

2000 м

Количество фаз на входе

3 (три) (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Номинальное входное напряжение, выбирается

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Входной диапазон напряжения без перехода на батареи

до минус 20% от номинала при 100% нагрузке,

до минус 50% от номинала при 50 % нагрузке

до плюс 20% от номинала максимум

Входной диапазон частоты, не менее чем
45 – 65 Гц

Функция плавного наброса нагрузки
есть

Функция защиты от обратного напряжения

есть

Количество фаз на выходе ИБП

3 (три) (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Номинальное выходное напряжение, выбирается

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Искажения выходного напряжения

Не более 3% при 100% линейной нагрузке

Не более 5% при стандартной нелинейной нагрузке

Допустимая перегрузка

10 мин. — 110%; 1 мин. — 110-125%;  5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%

Допустимая перегрузка при работе на байпасе

60 мин. — 100-110%; 10 мин. — 110-125%;  1 мин. > 125 -150%
Габариты, не более:

высота 1684 мм,

ширина 494 мм,

глубина 762 мм

Масса, не более:

200 кг

Напряжение на батарее

432 В

Количество батарей (12 В) в линейке

32 шт.


	не менее 1 года
	1
	шт.

	2
	Батарейный модуль Eaton Powerware 9X55-BAT10-2x24Ah (или эквивалент)
	Внешний батарейный модуль для автономной работы ИБП 20-40 кВА, с заводской комплектацией, подключением внутренних АКБ. Данный модуль должен быть собран, протестирован на заводе изготовителе. Батарейный модуль устанавливается рядом с ИБП (см. поз. 1) и должен иметь одинаковые с ним внешний вид и габариты.

Батарейный модуль должен также соответствовать следующим техническим характеристикам:
Срок службы внутренних установленных батарей, не менее
10 лет

Количество установленных батарей

2 линейки по 36 шт. (всего 72 шт.)

Емкость отдельной АКБ в линейке, не менее 

24 Ач

Габариты, не более:

высота 1684 мм,

ширина 494 мм,

глубина 762 мм

Масса, не более:

800 кг


	не менее 1 года
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 5 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                       Г.Б.Ручкина
