ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки Товара с момента подписания договора, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Back-UPS Pro 900VA 230V BR900GI или эквивалент | Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Номинальное выходное напряжение 230В. Защита линий передачи данных Есть. Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector). Максимальная выходная мощность 900 ВА Эффективная мощность 540 Ватт Холодный старт Поддерживается ЖК-дисплей Есть Комплект поставки Кабель USB Интерфейс USB ¦интерфейсы Максимальный входной ток 8A Кол-во выходных розеток 4 компьютерные (IEC-320-C13), 4 компьютерные без резервного питания Основная и зависимые выходные розетки Есть Расположение розеток На задней панели Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0.5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449 Входное напряжение 175 ~ 295В; регулируется в диапазоне 168 ~ 302В КПД Эффективность под полной нагрузкой - 81%; КПД при половине нагрузки - 87% Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды Максимальная энергия входного импульсного воздействия 600 Дж Защита от перегрузок Есть AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 7 Ач Горячая замена аккумулятора Поддерживается Время зарядки 8 часов Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) ¦подходящий по разм.аккумулятор Защита телефонной/модемной линии Есть Звуковые сигналы Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка Уровень шума 45 дБ(А) - на расстоянии 1 метра от поверхности устройства Поддержка ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, MAC OS X Размеры (ширина x высота x глубина) 100 x 250 x 382 мм Вес 10.72 кг Рабочая температура 0 ~ 40°C | 6 | шт. | 35 |
| 2 | Блок питания DR-60-24 Mean Well или эквивалент | Мощность, 60Вт Количество выходов, 1 Выходное напряжение, 24В Выходной ток, до 2.5А Механическая подстройка выходного напряжения, ±10% КПД, 84% Уровень пульсаций (размах), 150мВ Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000В АС вход-земля 1500В АС 1 фазное подключение Входное напряжение АС, 88…264В Входное напряжение DC, 124…370В Комплект защит: Короткого замыкание; Перегрузки; Перенапряжения. Габариты, 78х93х56мм Корпус для монтажа на DIN-рейку Диапазон температур работы, -20…450С | 9 | шт. | 35 |
| 3 | Источник бесперебойного питания VGD-1500-RM Powercom или эквивалент | Тип с двойным преобразованием Выходная мощность 1500 ВА / 1050 Вт Время работы при полной нагрузке 6 мин Время работы при половинной нагрузке 15 мин Форма выходного сигнала синусоида Количество выходных разъемов питания 2 (из них с питанием от батарей - 2) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку есть Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 160 - 276 В Входная частота 45 - 65 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 2 % Управление Интерфейсы USB, RS-232 Сухие контакты есть Функциональность Отображение информации ЖК-экран Звуковая сигнализация есть Холодный старт есть Автоматический By-pass есть Батарея Время зарядки 4 час Возможность замены батарей есть Подключение дополнительных батарей есть Защита Защита от перегрузки есть Защита от высоковольтных импульсов есть Фильтрация помех есть Защита от короткого замыкания есть Тип предохранителя автоматический Защита телефонной линии есть Дополнительная информация Цвет белый Габариты (ШxВxГ) 428x84x425 мм Высота (в юнитах) 2 U Вес 19.1 кг | 2 | шт. | 7 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Back Power Pro 700 Ippon или эквивалент | Тип интерактивный Выходная мощность 700 ВА Время работы при полной нагрузке 5 мин Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею 3 мс Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж Количество выходных разъемов питания 3 (из них с питанием от батарей - 3) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 165 - 275 В Входная частота 47 - 63 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 5 % Управление Интерфейсы USB, RS-232 Функциональность Отображение информации светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация есть Холодный старт есть Батарея Время зарядки 4 час Возможность замены батарей есть Защита Защита от перегрузки есть Защита от высоковольтных импульсов есть Фильтрация помех есть Защита от короткого замыкания есть Защита телефонной линии есть Дополнительная информация Цвет белый Габариты (ШxВxГ) 100x140x330 мм Вес 6.5 кг | 1 | шт. | 35 |
| 5 | Блок питания БПИ 24/2 или эквивалент | - Диапазон изменения напряжения питающей сети от 150 до 264В, частота (50 ±1) Гц. - Источник осуществляет электропитание нагрузки напряжением 24В постоянного тока, ток нагрузки не более 2А. - Источник рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. - В источнике предусмотрена защита от коротких замыканий, перегрузки по выходу с автоматическим восстановлением выходного напряжения после устранения короткого замыкания. - Источник должен эксплуатироваться в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция источника не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях. - По устойчивости к климатическим воздействиям источник соответствует исполнению УХЛ, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от минус 10 до плюс 60ºС. - Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальном значении тока нагрузки, не более 65 Вт. - Источник обеспечивает на выходе напряжение постоянного тока в пределах от 21,6 до 26,4В с механической подстройкой. -Ток нагрузки до 2,0 А. -Ток, потребляемый от питающей сети при максимальной нагрузке не более 0,5А. - Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения при работе от сети переменного тока, не более 50мВ. - Габаритные размеры источника не более 200х200х70 мм. - Масса источника не более 1 кг. - Источник обеспечивает контроль напряжения сети и выходного напряжения и передачу извещений о наличии/отсутствии указанных напряжений с помощью гальванически развязанных оптронных ключей «±ТС1» и «±ТС2» соответственно. Коммутируемое ключами напряжение до 35В при токе до 50 мА. - Источник обеспечивает защиту от грозовых разрядов. - Источник имеет защиту от перегрузки вплоть до короткого замыкания. - Подключение источника с помощью винтовых клемм, расположенных внутри источника. - Срок службы источника не менее 10 лет. - Степень защиты, обеспечиваемая корпусом, IP20 согласно ГОСТ 14254-96. - Электрическая прочность изоляции токоведущих частей источника не менее 1500В (50Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и любыми цепями, не связанными с ней. - Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.1.2.15 не менее 20 мОм (в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 12997-84. | 2 | шт. | 5 |
| 6 | Источник Smart Winner 750 Ippon или эквивалент | Тип интерактивный Выходная мощность 750 ВА / 500 Вт Время работы при полной нагрузке 5 мин Форма выходного сигнала синусоида Время переключения на батарею 4 мс Макс. поглощаемая энергия импульса 230 Дж Количество выходных разъемов питания 4 Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку есть Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 154 - 264 В Управление Интерфейсы USB, RS-232 Функциональность Отображение информации светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация есть Холодный старт есть Батарея Время зарядки 3 час Возможность замены батарей есть Защита Защита от перегрузки есть Защита от высоковольтных импульсов есть Фильтрация помех есть Защита от короткого замыкания есть Защита телефонной линии есть Защита локальной сети есть Дополнительная информация Цвет черный Габариты (ШxВxГ) 235x86x383 мм Вес 8.6 кг | 1 | шт. | 7 |
| 7 | Источник бесперебойного питания СГЭП 12/2 с АБ 7Ач или эквивалент | - Диапазон изменения напряжения питающей сети от 150 до 264В, частота (50 1) Гц. - В качестве источника автономного электропитания используется герметичная необслуживаемая батарея DELTA DTM1207 (12В, 7Ач либо другой фирмы с аналогичными параметрами). Аккумуляторная батарея размещается в корпусе источника. - Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальном значении тока нагрузки, не более 40 Вт. - Источник обеспечивает на выходе напряжение постоянного тока: - при работе от питающей сети от 13,3 до 13,8 В.; - в автономном режиме (при работе от аккумуляторной батареи) от 9,8 до 13,8 В. - Ток нагрузки до 2,0 А. В течение 10мин с интервалом не менее 1ч допускается ток до 3А при подключенной батарее. - Ток, потребляемый от питающей сети при максимальной нагрузке не более 0,3А . - Ток, потребляемый источником от аккумуляторной батареи при работе в автономном режиме, не более 20мА. - При выключении источника тумблером «Сеть» аккумуляторная батарея отключается. - Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения при работе от сети переменного тока, не более 20мВ. В начальный период заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи (в течение не более 1,5ч) возможно возрастание двойной амплитуды напряжения пульсаций до 50мВ. - Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки в автономном режиме 10,2±0,6В. - Время автономной работы при полностью заряженной батарее и максимальной нагрузке не менее 2,5ч при температуре окружающей среды +25 ºС. - Источник имеет кнопку «Пуск» для обеспечения «холодного» запуска оборудования. - Габаритные размеры источника не более 205х175х75 мм - Масса источника с батареей не более 5 кг. - Источник обеспечивает контроль заряда и разряда аккумуляторных батарей. - Источник обеспечивает контроль напряжения сети и выходного напряжения и передачу извещений о наличии/отсутствии указанных напряжений с помощью гальванически развязанных оптронных ключей «±ТС1» и «±ТС2» соответственно. Коммутируемое ключами напряжение до 35В при токе до 50 мА. - Источник обеспечивает защиту от грозовых разрядов. - Источник имеет защиту от перегрузки вплоть до короткого замыкания. - Источник имеет защиту от «перепута» полярности при подключении АБ. - Источник имеет клеммы для подключения дополнительных АБ, обеспечивает контроль заряда/разряда дополнительных АБ. - Срок службы источника не менее 10 лет при условии замены батареи не реже одного раза в 5 лет. - Степень защиты, обеспечиваемая корпусом, IP20 согласно ГОСТ 14254-96. - Материал корпуса – алюминий. - Электрическая прочность изоляции токоведущих частей источника не менее 1500В (50Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и любыми цепями, не связанными с ней. - Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.1.2.15 не менее 20 мОм (в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 12997-84. | 2 | шт. | 5 |
| 8 | Металлодетектор Поиск-4М или эквивалент | Звуковая индикация да Световая индикация да Напряжение питания 9 В Автономная работа 30 часов Рабочая температура окружающей среды -15 - +40 град. С Масса нетто 200 г Размеры 300x100x40 мм | 3 | шт. | 35 |
| 9 | Блок UPA-2450-50 Bosch или эквивалент | Входное напряжение, 230В, 50Гц Выходное напряжение, 24В, 50Вт Входной коннектор, 2 штырьковый, евростандарт Выходной коннектор, 2 винтовые клеммы Габариты, 75х62.5х99мм Вес, 1.16кг Рабочая температура, -100С - +400С | 15 | шт. | 56 |
| 10 | Блок питания БП12-4-3,7 или эквивалент | Входное напряжение: 110В-260В Выходное напряжение: 12В, стабилизированное Максимальный ток нагрузки: 3,7А Точность, % +\- 2 Уровень пульсации 100 мВ Эффективность, % 78 Потребляемая от сети мощность, Вт, не более 45 Температурный диапазон От – 40 до + 40 гр. С Материал корпуса пластик Материал гермовводов пластик Габаритные размеры, мм. 180х80х85 Вес, кг., не более 0,4 | 3 | шт. | 35 |
| 11 | Блок питания БП12-4-5 Арктика или эквивалент | Входное напряжение от 220В +/-10% Выходное напряжение 12В стабилизированное Максимальный ток нагрузки, 5А Уровень пульсации 100 мВ Материал корпуса металл материал гермовыводов металл Количество гермовыводов: 2 класс защиты IP67 в ударопрочном металлическом корпусе Рабочие температуры от -65 до +40°С | 5 | шт. | 35 |
| 12 | Источник бесперебойного питания СГЭП 24/2 исп.02 с АБ 12Ач 2шт с ТС или эквивалент | - Диапазон изменения напряжения питающей сети от 150 до 264В, частота (50 ±1) Гц. - В качестве источника автономного электропитания используются две, соединяемые последовательно, герме-тичные необслуживаемые батареи DELTA DTM1207 (12В, 7Ач) для СГЭП 24/2 исп.1 и DTM1212 (12В, 12Ач) для СГЭП 24/2 исп.2 либо другой фирмы с аналогичными параметрами. Аккумуляторные батареи размещаются в корпусе источника. - Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальном значении тока нагрузки, не более 70 Вт. - Источник обеспечивает на выходе напряжение постоянного тока: - при работе от питающей сети от 26 до 27,6 В.; - в автономном режиме (при работе от аккумуляторной батареи) от 19,6 до 27,6 В. - Ток нагрузки до 2,0 А. - Ток, потребляемый от питающей сети при максимальной нагрузке не более 0,5А . - Ток, потребляемый источником от аккумуляторной батареи при работе в автономном режиме, не более 30мА. - При выключении источника тумблером «Сеть» аккумуляторная батарея отключается. - Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения при работе от сети переменного тока, не более 30мВ. В начальный период заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи (в течение не более 1,5ч) возможно возрастание двойной амплитуды напряжения пульсаций до 60мВ. - Суммарное напряжение на двух последовательно соединенных батареях, при котором они отключается от на-грузки в автономном режиме 20,2±0,6В. - Время автономной работы при полностью заряженных батареях и максимальной нагрузке не менее 2,5ч для СГЭП 24/2 исп.1 и не менее 4,2ч для СГЭП 24/2 исп.2 при температуре окружающей среды +25 ºС. - Габаритные размеры источника не более: 230х225х110мм. - Материал корпуса – алюминий. - Источник имеет кнопку «Пуск» для обеспечения «холодного» запуска оборудования. - Масса источника с батареями не более 10кг. - Источник обеспечивает контроль заряда и разряда аккумуляторных батарей. - Источник обеспечивает контроль напряжения сети и выходного напряжения и передачу извещений о наличии/отсутствии указанных напряжений с помощью гальванически развязанных оптронных ключей «±ТС1» и «±ТС2» соответственно. Коммутируемое ключами напряжение до 35В при токе до 50 мА. - Источник обеспечивает защиту от грозовых разрядов. - Источник имеет защиту от перегрузки вплоть до короткого замыкания. - Источник имеет защиту от «перепута» полярности при подключении АБ. - Источник имеет клеммы для подключения дополнительных АБ, обеспечивает контроль заряда/разряда дополнительных АБ. - Срок службы источника не менее 10 лет при условии замены батареи не реже одного раза в 5 лет. - Степень защиты, обеспечиваемая корпусом, IP20 согласно ГОСТ 14254-96. | 3 | шт. | 5 |
| 13 | Источник бесперебойного питания Liebert GXT3-2000RT230 с направляющими RMKIT18-32 и аккумуляторная батарея UP-RW1245 2шт или эквивалент | Тип с двойным преобразованием Выходная мощность 2000 ВА / 1800 Вт Время работы при полной нагрузке 4 мин Форма выходного сигнала синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса 80 Дж Количество выходных разъемов питания 6 (из них с питанием от батарей - 6) Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку есть Коэффициент полезного действия 89% Коэффициент нелинейных искажений 5% Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 119 - 280 В Входная частота 40 - 70 Гц Входной коэффициент мощности 0.99 Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 % Выходная частота 50 - 60 Гц Управление Слот для дополнительных интерфейсов есть Поддержка SNMP есть Функциональность Отображение информации светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация есть Автоматический By-pass есть Батарея Время зарядки 3 час Возможность замены батарей есть Подключение дополнительных батарей есть Напряжение, В - 12 Емкость, Ач - 9 Длина, мм – не более 151 Ширина, мм – не более 64,5 Высота, мм – не более 94 Высота с клеммой, мм – не более 100 Вес, кг – не более 2,6 Срок службы, лет – не менее 5 Тип клеммы - FASTON (зажим) 2,50 мм Защита Защита от перегрузки есть Защита от высоковольтных импульсов есть Фильтрация помех есть Защита от короткого замыкания есть Дополнительная информация Цвет черный Габариты (ШxВxГ), не более 430x85x497 мм Вес, не более 26 кг | 2 | шт. | 35 |
| 14 | Источник бесперебойного питания СГЭП 24/5 с АБ 7Ач 2шт с выходом ТС или эквивалент | - Диапазон изменения напряжения питающей сети от 150 до 264В, частота (50 ±1) Гц. -В качестве источника автономного электропитания используются две, соединяемые последовательно, герметичные необслуживаемые батареи DELTA DTM1207 (12В, 7Ач) либо другой фирмы с аналогичными параметрами. Аккумуляторные батареи размещаются в корпусе источника. -Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальном значении тока нагрузки, не более 170 Вт. -Источник обеспечивает на выходе напряжение постоянного тока: - при работе от питающей сети от 26 до 27,6 В.; - в автономном режиме (при работе от аккумуляторной батареи) от 19,6 до 27,6 В. -Ток нагрузки до 5,0 А. -Ток, потребляемый от питающей сети при максимальной нагрузке не более 1А . -Ток, потребляемый источником от аккумуляторной батареи при работе в автономном режиме, не более 50мА. - При выключении источника тумблером «Сеть» аккумуляторная батарея отключается. -Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения при работе от сети переменного тока, не более 50мВ. В начальный период заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи (в течение не более 1,5ч) возможно возрастание двойной амплитуды напряжения пульсаций до 80мВ. -Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки в автономном режиме, 20,2±0,6В. -Время автономной работы при полностью заряженных батареях и максимальной нагрузке не менее 1 при темпе-ратуре окружающей среды +25 ºС. - Источник имеет кнопку «Пуск» для обеспечения «холодного» запуска оборудования. -Габаритные размеры источника не более 320х225х75 мм. - Материал корпуса – алюминий. -Масса источника с батареями не более 8 кг. - Источник обеспечивает контроль заряда и разряда аккумуляторных батарей. - Источник обеспечивает контроль напряжения сети и выходного напряжения и передачу извещений о наличии/отсутствии указанных напряжений с помощью гальванически развязанных оптронных ключей «±ТС1» и «±ТС2» соответственно. Коммутируемое ключами напряжение до 35В при токе до 50 мА. - Источник обеспечивает защиту от грозовых разрядов. - Источник имеет защиту от перегрузки вплоть до короткого замыкания. - Источник имеет защиту от «перепута» полярности при подключении АБ. - Источник имеет клеммы для подключения дополнительных АБ, обеспечивает контроль заряда/разряда дополнительных АБ. -Срок службы источника не менее 10 лет при условии замены батареи не реже одного раза в 5 лет. -Степень защиты, обеспечиваемая корпусом, IP20 согласно ГОСТ 14254-96. - Электрическая прочность изоляции токоведущих частей источника не менее 1500В (50Гц) между цепями, свя-занными с сетью переменного тока 220В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и любыми цепями, не связанными с ней. - Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.1.2.15 не менее 20 мОм (в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 12997-84. | 9 | шт. | 5 |
| 15 | Источник бесперебойного питания СГЭП 24/5 вар.01 с АБ 7Ач 2шт или эквивалент | - Диапазон изменения напряжения питающей сети от 150 до 264В, частота (50 ±1) Гц. -В качестве источника автономного электропитания используются две, соединяемые последовательно, герметичные необслуживаемые батареи DELTA DTM1207 (12В, 7Ач) либо другой фирмы с аналогичными параметрами. Аккумуляторные батареи размещаются в корпусе источника. В источнике предусмотрена клемма для подключения двух дополнительных аккумуляторных батарей емкостью до 40Ач. -Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальном значении тока нагрузки, не более 170 Вт. -Источник обеспечивает на выходе напряжение постоянного тока: - при работе от питающей сети от 26 до 27,6 В.; - в автономном режиме (при работе от аккумуляторной батареи) от 19,6 до 27,6 В. -Ток нагрузки до 5,0 А. -Ток, потребляемый от питающей сети при максимальной нагрузке не более 1А . -Ток, потребляемый источником от аккумуляторной батареи при работе в автономном режиме, не более 50мА. - При выключении источника тумблером «Сеть» аккумуляторная батарея отключается. -Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения при работе от сети переменного тока, не более 50мВ. В начальный период заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи (в течение не более 1,5ч) возможно возрастание двойной амплитуды напряжения пульсаций до 80мВ. -Напряжение на батарее, при котором она отключается от нагрузки в автономном режиме 20,2±0,6В. -Время автономной работы при полностью заряженных штатных батареях (2*7Ач) и максимальной нагрузке не менее 1ч при температуре окружающей среды +25 ºС. Время автономной работы с дополнительными аккумулятор-ными батареями (2*40Ач) не менее 4ч. При работе с дополнительными АБ штатные АБ необходимо отключить! - Источник имеет кнопку «Пуск» для обеспечения «холодного» запуска оборудования. -Габаритные размеры источника не более 320х225х75 мм. - Материал корпуса – алюминий. -Масса источника со штатными батареями (2*7Ач) не более 8 кг. - Источник обеспечивает контроль заряда и разряда аккумуляторных батарей. -- Источник обеспечивает контроль напряжения сети и выходного напряжения и передачу извещений о наличии/отсутствии указанных напряжений с помощью гальванически развязанных оптронных ключей «±ТС1» и «±ТС2» соответственно. Коммутируемое ключами напряжение до 35В при токе до 50 мА. - Источник обеспечивает защиту от грозовых разрядов. - Источник имеет защиту от перегрузки вплоть до короткого замыкания. - Источник имеет защиту от «перепута» полярности при подключении АБ. - Источник имеет клеммы для подключения дополнительных АБ, обеспечивает контроль заряда/разряда дополнительных АБ. -Срок службы источника не менее 10 лет при условии замены батареи не реже одного раза в 5 лет. -Степень защиты, обеспечиваемая корпусом, IP20 согласно ГОСТ 14254-96. - Электрическая прочность изоляции токоведущих частей источника не менее 1500В (50Гц) между цепями, свя-занными с сетью переменного тока 220В и корпусом, а также между цепями, связанными с сетью переменного тока 220В и любыми цепями, не связанными с ней. - Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п.1.2.15 не менее 20 мОм (в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ 12997-84. | 14 | шт. | 5 |