ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «15» апреля 2015 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по модернизации системы электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002) объекта ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора-

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

______________ М.М. Кашка

«_____»____________  2015 г.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по модернизации системы электроснабжения  ПД 0002 (плавдок 0002) (инв.№ 101685901) для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа №  13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств).

г. Мурманск                                                                                                                         20.02.2015г.

1. Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации модернизации системы электроснабжения  ПД 0002 (плавдок 0002) для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17(номенклатурная группа №  13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств).

2.Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

Назначение: Повышение надежности системы электроснабжения плавдока ПД0002 ФГУП «Атомфлот» посредством разработки проекта замены кабеля 6 кВ и замены переходных шкафов на ячейки RM6 компании Шнайдер Электрик.

Характеристика объектов проектирования (исходные данные):

- Энергоустановка ПД0002: Трансформатор сухой 6/0,4 кВ, 1000 кВА - 2 шт.

- Щит распределительный тип RN960B1C, изг. ELMOR, Польша.

- Переходные шкафы 6 кВ, на причале у плавдока №0002 - 2 шт.

- кабельная линия 6 кВ от переходных шкафов на причале

по плавпереходу на док №0002 – 2х300 м.

- кабельная линия 0,4 кВ длинной -600 м.

- Распределительный щит Рн-120 кВт – 1 шт.

2.1. Проектом необходимо предусмотреть:

- Разработку концепции замены 6 кВ кабелей от переходных береговых шкафов до вводного устройства ПД0002 с возможностью подключения мощности 2 мВт по одной линии.

- Кабель 6 кВ и его прокладка должна соответствовать  требованиям морского регистра.

- Разработку решения по замене переходных шкафов 6 кВ на яч. RM6.

- Разработку решения подвода эл. сетей 0,4 кВ.

- Установку распределительного щита электроснабжения судов (плавкрана) 0,4 кВ на плавпереходе к доку №0002 с мощностью 120 кВт и прокладку к нему кабельной линии от береговой трансформаторной подстанции ТП-10 - 600 м

2.2. В составе проекта выполнить:

- Принципиальные и монтажные электрические схемы.

- Планы размещения оборудования, схемы прокладки кабелей и кабельный журнал.

- Расчет токов короткого замыкания и выбор уставок РЗА.

- Задание заводу на изготовление ячейки RM6 и модернизацию распределительно устройства на плавдоке №0002.

- Разработать сетевой график выполнения демонтажных и монтажных работ по замене оборудования.

- Подготовить сметы на приобретение и монтаж оборудования.

2.3.   Требования к надежности:

- Для обеспечения надёжности микропроцессорных реле необходимо применить меры по обеспечению их бесперебойного питания и защите питающих сетей от перенапряжений и высокочастотных помех.

- Отказ одного из устройств не должен приводить к отказу других устройств системы.

- В случае кратковременных аварий в сети электроснабжения и пропадания питающего напряжения работоспособность системы должна сохраняться в течении не менее времени, определенного проектом.

- Система должна быть восстанавливаемой в процессе работы по результатам диагностики аппаратуры.

- Технические средства системы должны быть рассчитаны на непрерывную, круглосуточную эксплуатацию.

3. Комплект поставки проектной и рабочей документации

Проектная документация, согласованная с ФГУП «Атомфлот», – 2 комплекта на бумажном носителе, 1 комплект в электронном виде.

4. Порядок формирования цены

В стоимость работ включены расходы Подрядчика на выполнение всех работ, указанных в п.1 Технического задания, а также все налоги и сборы, взимаемые в соответствии с действующим НК РФ.

5.  Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанного сторонами акта приема - передачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры от Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ  Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения.

6. Сроки производства работ.

Начальный срок выполнения работ – «19» мая 2015 г.

Конечный срок выполнения работ – «31» августа 2015г.

Начальник УБ 	С.Д. Попович

Гл. энергетик	                                                                                                     Д.В. Шурупов