## БаАЭС-1
Приложение №1.1 к Договору _______от "___"___________20___г
Задвижки специальные Dn 200 мм быстродействующие для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС
№ п/п | PID | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Класс арматуры по НП-068-05 | Оборудование/материалы | Тип | Диаметр условный, мм | Pp, МПа | Tp(арматуры), °С | Масса, един. | Способ управления | Тип элетропривода | Мощность привода, кВт | Время закрытия, с | Материал | Тип присоединения | № ТУ, чертежа, и др. (для примера) | № ИТТ | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкости | Кол-во | Код KKS здания установки | Категория обеспечения качества | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при экспл. | Условия хранения | Тип атмосферы при хранении | Высотная отметка | Давление (max расчетное) изб, Мпа | Температура, ºC | Размер присоединяемого трубопровода | Материал трубопровода | Гермозона (указать ЗО) | Участие в ЗПА (Указать ЗПА) | Среда | Наличие механических примесей | Разделка кромок | Длина арматуры, L, мм | Высота арматуры, H, мм | Высота от оси до низа арматуры, h, мм | Расстояние между осями, мм | Диаметр патрубка, D | Код работы | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма за ед., без НДС, руб. | Сумма за ед., с НДС, руб. | Завод-изготовитель | Примечания | Срок поставки БАЭС-1 | Объект | Номер СЗ ОСУБД на закупку | Дата ЗЗ (когда реально получена)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | 3015871 | 10JMN14AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | 2ВIIIв | оборудование | по типу А00123-0040/250-200/О ( с доработкой на класс герметичности А) | 200 | 4 | 250 | 306 | электропривод | МОАОС 250-63 тип 52 072.3020 | 2.2 | 29 | нж | сварка | по типу ТУ 422-14-15/87-А ред. 2008 | BTlO.B.110.i&.&&i&&&&.&i&&&&.000.MD.0003 | 2ЛВ | I | 1 | 10UJA | 2 | УХЛ4 | I | 2(С) | II | 4,200 | 3.9 | 150 | 219х12 | нж | ЗО | - | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 | + | [6 empty] | 10UJA.T.JMN.A-2240 |  | 0 | 0 |  |  | 2014-11-01 | Здание реактора | СЗ 12-2-1/4375 от 31.11.2011 | 2011-12-02
2 | 3015890 | 10JMN24AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | 2ВIIIв | оборудование | по типу А00123-0040/250-200/О ( с доработкой на класс герметичности А) | 200 | 4 | 250 | 306 | электропривод | МОАОС 250-63 тип 52 072.3020 | 2.2 | 29 | нж | сварка | по типу ТУ 422-14-15/87-А ред. 2008 | BTlO.B.110.i&.&&i&&&&.&i&&&&.000.MD.0003 | 2ЛВ | I | 1 | 10UJA | 2 | УХЛ4 | I | 2(С) | II | 3,200 | 3.9 | 150 | 219х12 | нж | ЗО | - | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 | + | [6 empty] | 10UJA.T.JMN.A-2240 |  | 0 | 0 |  |  | 2014-11-01 | Здание реактора | СЗ 12-2-1/4375 от 31.11.2011 | 2011-12-02
3 | 3015909 | 10JMN34AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | 2ВIIIв | оборудование | по типу А00123-0040/250-200/О ( с доработкой на класс герметичности А) | 200 | 4 | 250 | 306 | электропривод | МОАОС 250-63 тип 52 072.3020 | 2.2 | 29 | нж | сварка | по типу ТУ 422-14-15/87-А ред. 2008 | BTlO.B.110.i&.&&i&&&&.&i&&&&.000.MD.0003 | 2ЛВ | I | 1 | 10UJA | 2 | УХЛ4 | I | 2(С) | II | 3,200 | 3.9 | 150 | 219х12 | нж | ЗО | - | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 | + | [6 empty] | 10UJA.T.JMN.A-2240 |  | 0 | 0 |  |  | 2014-11-01 | Здание реактора | СЗ 12-2-1/4375 от 31.11.2011 | 2011-12-02
4 | 3015926 | 10JMN44AA802 | Задвижка запорная быстродействующая | 2ВIIIв | оборудование | по типу А00123-0040/250-200/О ( с доработкой на класс герметичности А) | 200 | 4 | 250 | 306 | электропривод | МОАОС 250-63 тип 52 072.3020 | 2.2 | 29 | нж | сварка | по типу ТУ 422-14-15/87-А ред. 2008 | BTlO.B.110.i&.&&i&&&&.&i&&&&.000.MD.0003 | 2ЛВ | I | 1 | 10UJA | 2 | УХЛ4 | I | 2(С) | II | 3,200 | 3.9 | 150 | 219х12 | нж | ЗО | - | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 | + | [6 empty] | 10UJA.T.JMN.A-2240 |  | 0 | 0 |  |  | 2014-11-01 | Здание реактора | СЗ 12-2-1/4375 от 31.11.2011 | 2011-12-02
[19 empty] | ИТОГО: |  | 4 | [20 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 0
[45 empty] | В т.ч.НДС 18% | 0
|  |  |  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [17 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
|  |  |  | ______________________________________/___________________________/ | [17 empty] | _____________________________________________/_________________________/