Техническое задание
по поставке стационарной аккумуляторной батареи

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 Поставка  стационарной аккумуляторной батареи   для электрической подстанции 110/6 кВ с комплектами  документации на  русском языке  (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации, протоколом приемо-сдаточных испытаний)

1.1. Аккумуляторная батарея устанавливается в зд. 608 на ГПП 110/6 кВ  Гидрометаллургического завода,  взамен изношенной, ранее установленной в 1974г.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Основные технические характеристики и параметры.

2.1  Произвести поставку свинцово-кислотной аккумуляторной батареи  со стационарными малообслуживаемыми  элементами ОР 8 ( 195 А*ч) ,  обеспечивающую отдачу тока не менее 48А постоянного разряда в течении 2 часов.

Количество элементов - 110 шт.

Поставка  элементов стационарной аккумуляторной  батареи должна быть  с залитым электролитом.

Батарея поставляется без стеллажей.

В комплект поставки входит:

Таблица №1

| наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Зарядные устройства серии НРI 40.220 ХЕ и НР 18.48 ХЕ | Шт. | 2 |
| Шайба М12 | Шт. | 220 |
| Гайка НМ12 | Шт. | 220 |
| Колпак защитный на гибкую перемычку, красный | Шт. | 8 |
| Колпак защитный на гибкую перемычку, синий | Шт. | 8 |
| Перемычка жесткая межэлементная 30х3х158 | Шт. | 104 |
| Гибкая перемычка S=95 мм2, L = 350 мм | Шт. | 8 |
| Защитный колпак на экер ОР (2 борна) | Шт. | 3 |
| Кабель ВВГнг-LS1х95 | м | 100 |
| Комплект номеров 1-125 | Шт. | 1 |
| Наконечник кабельный М12 95мм2 | Шт. | 20 |
| Пробка пожаровзрывобезопасная ОР | Шт. | 110 |
| Эккер ОР (1 борн) | Шт. | 3 |
| руководство по эксплуатации, паспорт, 1комплект (в пленке). |  |  |

Срок службы до 20 лет при 250 C в буферном режиме.

Основные технические характеристики и параметры  в приложении - опросном листе.

2.2 Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 на свинцово-кислотные стационарные батареи,  требуемым техническим характеристикам п.2.1.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, поставляется с документацией  на русском языке.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования  в техническом задании и опросном листе.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно  Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1.  Оборудование поставляется Заказчику  в течении 80 дней с момента подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товар

6.1 Упаковка должна предохранять аккумуляторы и батареи от механических повреждений при транспортировании и хранении. Материал и конструкция упаковки должны препятствовать развитию случайной электрической проводимости, коррозии выводов и проникновению влаги. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с  упаковочным  листом с комплектом поставки согласно табл.1.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Аккумуляторы должны изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60896-2-99  или  технических условий на аккумулятор конкретного типа по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.  Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя,

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствиям . Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении приемо-сдаточных испытаний на момент поставки.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается не менее 3 лет со дня пуска в эксплуатацию.

12.2 На период гарантии, затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

13.Требования к потенциальному участнику:

13.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки                                        ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                 _____________ Д.Г.Тупиков