ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно- изыскательских работ с целью оптимизации технологии обращения с РАО в зд.№30 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (работы).

Проектно-изыскательские работы с целью оптимизации технологии обращения с РАО в зд.№30 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

2.1 Цель и задачи работы

2.1.1 Целью настоящей работы      является      оптимизация технологии обращения с РАО в зд.№30 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

2.1.2. Достижение поставленной цели обепечивается  реализацией следующих задач:

- разработка проектной документации;

- анализ изысканий.

2.2 Стадийность проектирования.

| № п/п | Стадия | Представляемая документация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации | В соответствие с Приложением №1 |
| 2. | Проведение анализа изысканий | Отчёт анализа изысканий |

В процессе проведения работ допускается корректировка Технического задания по согласованию с Заказчиком.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

3.1 Нормативная база.

При выполнении работы необходимо руководствоваться действующими законодательными актами и нормативными  документами РФ,  в том числе:

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ;

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10).

Санитарные правила  обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002 (СП 2.6.6.1168-02 с изм. и дополнением № 1 СанПиН 2.6.6.2796-10).

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СП 2.6.1.2523-09)..

НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности.

НП-058-04 Безопасность  при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

НП-071-06  Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

РБ-023-02  Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения.

РД-03-36-2002 Условия  поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.

ГОСТ 2.102-68.  ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ред. 2006г).

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной  и рабочей документации.

ОСТ 95 10439-2002.  Оборудование для работы с радиоактивными средами.

3.2 Описание предмета закупки.

Проектно-изыскательские работы с целью оптимизации технологии обращения с РАО в зд.№30 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должны состоять из:

- проведения анализа изысканий;

- разработки проектной документации.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

4.1 Характеристика и состав объекта проектирования.

Объектом проектирования является участок в зд.№30 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». расположенного по адресу – Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона.

В зд.№30 размещены следующие установки по переработке РАО:

- установка сжигания;

- установка прессования;

- установка цементирования (омоноличивания).

Здание №30 построено в соответствии с проектом №76-10694 и введено в эксплуатацию в 1986г. Здание представляет собой 4-х этажное нежилое строение общей площадью 2900,8 м².

Для оптимизации технологии обращения с РАО в зд.№30 необходимо спроектировать участок фрагментации ТРО с установкой и применением технологического оборудования и систем.

4.2 Технические требования и описание функционирования.

4.2.1.Назначение участка.

Участок  предназначен для  кондиционирования твердых низкоактивных радиоактивных отходов с использованием оборудования, указанного в п.4.2.4 настоящего Технического задания, размещения в упаковки/контейнеры и последующего направления на установку сжигания, установку прессования.

4.2.2. Общие требования.

4.2.2.1. Производительность участка -  до 7 тонн  ТРО/за смену.

4.2.2.2. Участок должен быть размещен в действующем  здании №30 Ленинградского отделения филиала СЗТО ФГУП «РосРАО». Предпроектное предложение по установке шредера – Приложение №2.:

- строительный объем  здания № 30 -  11961 м³,

- общая площадь помещений  - 1000,6 м².

Имеющиеся свободные площади для размещения участка  кондиционирования находятся в помещениях №109, 124, 206 здания 30 (на отметках 0.000, +3.000 и +6.000 в осях А-В, 4-7)

4.2.2.3. На участке фрагментации ТРО подлежат переработке следующие виды ТРО:

- пластикат и теплоизоляция;

- бумага, картон и материалы из них;

- дерево и материалы из него;

- стеклобой;

- приборы и электротехнические отходы;

- металлические фрагменты (толщина металла до 3мм.), за исключением больших или слишком твёрдых элементов металлолома.

4.2.2.4. Пределы удельной активности для перерабатываемых ТРО (НАО)  определяются согласно   СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО -2002 с изм. № 1 СанПин 2.6.6.2796-10), с учетом условий действия лицензии на переработку РАО и эксплуатацию  стационарного объекта, предназначенного для хранения  радиоактивных отходов.

4.2.2.5. В качестве  упаковки/контейнера  для работы с шредером принимаются сертифицированные контейнеры для хранения РАО; стандартизированная бочка по ГОСТ 13950-91, мешки ёмкостью 30 литров.

4.2.2.6. Режим работы участка – периодический.

4.2.3. Специальные требования.

Недопустима переработка на шредере материалов в соответсвии с указаниями (Паспорт на шредер Satrind К10/30).

4.2.4. Требования к составу участка.

Участок фрагментации ТРО должен включать следующее технологическое оборудование и системы:

- шредер Satrind К10/30;

- система спецвентиляции;

- система спецканализации;

- рентгенотелевизионная досмотровая установка Rapiscan 628 XR;

- транспортно-технологическая система, включающая электрическую тележку грузоподъёмностью 3 т.

4.2.5. Требования к транспортно-технологической системе.

- оптимизация потоков и перемещения за счёт применения современной грузоподъёмной техники;

- обеспечение промышленной и радиационной безопасности при работе с РАО.

4.2.6. Требования к системе автоматизации и управления.

Система автоматизации и управления  участка должна обеспечить управление по месту с функцией дублирования управления шредером Satrind К10/30 на отметках +3.000 и +6.000.

4.2.7. Требования к системам видеонаблюдения, сигнализации.

Системы сигнализации, видеонаблюдения должны обеспечить дистанционный контроль технологических операций осуществляемых на участке фрагментации.

4.2.8. Система спецвентиляции.

Спецвентиляция участка фрагментации ТРО подключается к существующей системе вентиляции установки прессования (В-18, В-19).

4.3 Принятые проектные решения (проектная документация).

Для разработки документации необходимо использовать существующий проект на зд.№30 инв. №76-10694.

4.4 Технико-экономические показатели.

- оптимизация логистики обращения при переработке РАО  в зд. 30;

- снижение затрат при переработке РАО в зд.№30.

4.5 Технические условия на устройство фундамента.

При устройстве фундамента руководствоваться эксплуатационной документацией на шредер Satrind K10/30

4.6 Технические условия на присоединение

- подключение оборудования участка фрагментации по электроснабжению, водоснабжению, спецканализации осуществить с учётом имеющихся инженерных коммуникаций и сетей по существующему проекту зд.№30;

- спецвентиляция – предусмотреть подключение к системе спецвентиляции установки прессования (В-18. В-19);

4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы.

План помещений, информацию по существующим проектам, дополнительным ограничениям размещения оборудования, все необходимые инженерные данные по подведенным коммуникациям, технический отчет по инжинерным изысканиям Заказчик предоставляет Исполнителю по письменному требованию с оформлением типового соглашения о конфидициальности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5.1 Требования к результатам работ.

Результатом выполненных работ должны быть разработанные документы в соответствии с п. 3.2 настоящего ТЗ.

5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию.

5.2.1. Технические характеристики шредера Satrind К10/30.

- мощность 22 кВ;

- скорость вращения быстрого вала 16 об./мин.;

- скорость вращения медленного вала 10 об/мин.;

- крутящий момент быстрого вала 11,875 Нм.;

- шредирующая поверхность 1080x850 мм.;

- загрузочная поверхность 2090x1500 мм.;

- масса шредера в сборе составляет 4600 кг.;

- производительность по смешанным отходам составляет до 2000 кг в час

5.2.2. Технические характеристики рентгенотелевизионной досмотровой установки Rapiscan 628 XR

5.2.2.1. Основные технические характеристики.

- габаритные размеры, мм.     3918 x 2200 x 1410;

- размеры туннеля, мм.           1000 x 1000;

- скорость конвейера, м/сек.     0,20;

- нагрузка на конвейер при равномерном распределении, кг.   165;

- высота конвейера, мм.       346;

- масса, кг.    1441;

- питание                230 В/50Гц.

5.2.3. Электрическая тележка с кабиной оператора.

Грузоподъёмность не менее 3 т. Подбор конкретной модели электрической тележки осуществляет Исполнитель и согласовывает Заказчик.

5.2.2.2. Состав установки.

- основной металлический корпус в комплекте с: рентгеногенератором, блоком управления рентгеногенератором,  блоком управления установкой, блоком детекторных модулей, периферийным интерфейсом, коллиматором;

- панелью управления оператора.

5.3 Требования к компоновке.

Компоновка участка фрагментации ТРО должна быть выполнена с привязкой к существующим помещениям и системам обеспечения в здании №30 (на отметках 0.000, +3.000 и +6.000 в осях А-В, 4-7) Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО».

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Требования к рабочей документации.

Рабочая документация должна соответствовать разделу 4 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

6.2 Требования к сметной документации.

Сметы должны быть составлены  в базовых ценах 2000 г. с перерасчётом в цены 3 кв. 2014г.

7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ.

8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

В соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующей нормативной документации РФ.

9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Дата начала выполнения работ с момента подписания договора.

Дата окончания – в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 25.12.2014г..

10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

10.1. Последовательность приемки работ.

Работы принимаются по факту сдачи выполненных работ.

10.2. Количество экземпляров проектной документации.

Вся документация должна быть предоставлена Заказчику на бумажном носителе в четырёх экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАО 		–  радиоактивные отходы

НАО 		–  низкоактивные радиоактивные отходы

ТРО 		–  твердые радиоактивные отходы

РВ		–  радиоактивные вещества

ТЗ 		–  техническое задание

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 Состав проектной документации.

Приложение №2 Схема установки шредера. Предпроектное предложение.