Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ОХРАННОЙ ПЕРИМЕТРОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Требования (НП-034-01) Правил физической защиты радиоактивных источников, радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов (ПХРО); требования и условия лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Цель работы:

Проектирование охранной периметровой сигнализации и видеонаблюдения, разработка проекта охранной сигнализации и системы оптико-электронного наблюдения для периметра территории ПХРО,  интегрированной с охранным освещением; разработка проекта системы оптико-электронного наблюдения и оценки ситуации для внешнего и внутреннего периметров хранилища твердых отходов  №1 и здания лаборатории перезарядки, расположенных на территории ПХРО,  для предотвращения несанкционированных действий по отношению к предметам физической защиты на объекте.

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания выполнения работ – не позднее 25.12.2012г.

- Адрес предпроектного обследования:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав работ:

- предпроектное обследование (сбор исходных данных), знакомство с особенностями территории ПХРО, с охраняемыми зонами периметра территории  ПХРО, внешнего и внутреннего периметров хранилища твердых отходов №1 и здания лаборатории перезарядки, с планами территории ПХРО и жизненно важного оборудования, с анализом уязвимости территории ПХРО, с перечнем угроз (внешних и внутренних);

- проектирование системы оптико-электронного наблюдения и охранной сигнализации периметра территории ПХРО c учётом анализа уязвимости объекта, модели нарушителя, категории радиационно-опасного объекта;

- проектирования системы оптико-электронного наблюдения внешнего и внутреннего периметров хранилища твердых отходов №1 и здания лаборатории перезарядки с учётом анализа уязвимости объектов, модели нарушителя, категории радиационно-опасного объекта.

- Основные требования к исполнителю:

- Исполнитель предоставляет услуги, используя свои материалы, оборудование, свои силы и средства.

- Обеспечивает осуществление и качество услуг в соответствии с действующими нормами и условиями.

- Оказываемые услуги должны быть лицензированы (копию соответствующей лицензии исполнитель предоставляет на этапе заключения государственного контракта).

- Исполнитель должен иметь следующие лицензии, сертификаты:

- ФСБ на осуществление работ, составляющих государственную тайну.

- На вид деятельности (производство проектных работ).

- Сертификат соответствия оборудования «Центра по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения « (АНО «Атомсертифика»).

- Предоставить проектную документацию с исполнительными схемами и спецификацией устанавливаемого оборудования.

- Требования к системе оптико-электронного наблюдения:

Соответствие следующим пунктам НП-083-07 (Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, введены в действие с 1 июня 2008 года.):

- отображение, регистрацию и архивирование информации в объёме необходимом для последующего анализа возникающих нештатных ситуаций;

- работоспособность при любых погодных условиях (дождь, снег, жара, мороз и т.д.);

- контроль наличия неисправностей (пропадание, вскрытие оборудования, попытка доступа к линиям связи и т. п.), информирования об этом операторов пунктов управления и архивирование данной информации;

- возможность включения передающих телекамер как вручную с пульта управления, так и автоматически при срабатывании средств обнаружения;

- все получаемые изображения должны непрерывно записываться и сохранятся для просмотра не менее 10 суток;

- телевизионные камеры охранного телевидения в запретных зонах на периметре, устанавливаются на опорах охранного освещения;

- место и высота установки каждой телевизионной камеры, тип объектива и угол наклона его оптической оси определяется исходя из условия формирования вдоль всей протяжённости запретной (контролируемой) зоны непрерывного и замкнутого рубежа охранного телевидения;

- ширина наблюдаемой полосы местности должна охватывать все имеющиеся рубежи охранной сигнализации, а также территорию, расположенную от них вглубь объекта;

- для отображения поступающей с телекамер информации должны применяться специальные мониторы, способные работать круглосуточно в течение длительного времени с неподвижным изображением;

- в тёмное время суток, если освещённость охраняемой зоны ниже чувствительности телекамеры, зона объекта должна оборудоваться освещением, зона освещения должна совпадать с зоной обзора телекамеры;

- в зоне наблюдения телекамеры должны визуально различаться тестовые фигуры квадрат, круг, треугольник размером 0,3 на 0,3 метра, максимальная длина сектора одной телекамеры 40-50 метров;

- центральный пульт видеонаблюдения должен располагаться в зоне ограниченного доступа и иметь резерв мониторов наблюдения;

- Требования к охранной сигнализации периметра территории ПХРО:

- технические средства обнаружения, проектируемые для охранной сигнализации периметра территории ПХРО должны соответствовать перечню разрешённых к применению технических средств  для объектов использования атомной энергии;

- сохранять работоспособность круглосуточно и в любое время года;

- обладать высокой эксплуатационной надёжностью;

- обеспечивать защиту обрабатываемой и передаваемой информации;

- иметь возможность работать в автономном режиме;

- быть безопасной в эксплуатации;

- технические средства охранной сигнализации периметра должны быть в установленном порядке сертифицированы;

- пульт управления охранной сигнализацией периметра должен быть размещён в зоне ограниченного доступа и иметь в своём составе резервный пульт управления на случай выхода из строя основного, переключения с основного на резервный должен осуществляться в автоматическом режиме;

- Требования к качеству оказываемых работ:

Работы должны  быть выполнены в строгом соответствии с требованиями отраслевых норм и правил.

- Порядок приема результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт передачи проектной документации Самарскому отделению ФГУП «РосРАО».  Исполнитель  по  завершении  работ  передает

Заказчику проектную документацию в соответствии с условиями договора,  оформляет накладную о передаче Проектной документации и акт сдачи-приемки работ.