Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012г.

Техническое задание
на поставку электронасосных агрегатов  CRN32-2 A-F-G-HQQE  4 кВт  и

CRN32-3 A-F-G-HQQE 5.5 кВт  в сборе  с электродвигателями

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Электронасосных агрегатов  CRN32-2 A-F-G-HQQE  4 кВт и CRN32-3 A-F-G 5.5 кВт в сборе с электродвигателями,  с документами на русском языке, инструкцией по эксплуатации, паспортами насоса и эл.двигателя, комплектом чертежной документации.

1.2. Данное оборудование приобретается для ГМЗ сернокислотного цеха взамен изношенного. Многоступенчатые центробежные вертикальные насосы  типа CRN32-2 A-F-G-HQQE и  модель CRN32-3 A-F-G-HQQE ( производство концерн «GRUNDFOS A/S»  Дания) являются рабочими узлами  в технологической цепочке приготовления питательной воды для котла - утилизатора с температурой от +20  до +45.

2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.  Комплект поставки:

-  многоступенчатый центробежный вертикальный насос типа CRN32-2 A-F-G-HQQE в сборе  (таблица №1);

- многоступенчатый центробежный вертикальный насос типа CRN32-3 A-F-G-HQQE в сборе

(таблица №1);

-  электродвигатель асинхронный трёхфазный (таблица №2) МG 112МВ2-28FТ130 - С2  4 кВт;

-  электродвигатель асинхронный трёхфазный (таблица №2)  МG 132SC2-38FF265 - D1;  5.5 кВт

- документы на русском языке; руководство по эксплуатации; паспорт (на насос и на эл.двигатель);

-  комплект чертежной документации со спецификацией на русском языке  (сборочный чертежи,   подшипниковых узлов, вала, прижимной  пружины);

-   каталог запасных частей.

Расшифровка условного обозначения

CRN    32 -2 (3) -A -F -G -E -HQQE

Типовой ряд:

CRN

Номинальная

подача [м3/ч]

Число ступеней

Код исполнения насоса

Код трубного соединения

Код материала

Код эластомеров

Код уплотнений вала

2.2. Технические характеристики многоступенчатых центробежных вертикальных насосов

Таблица №1

| Наименование. | Ед. изм. | CRN32-2 A-F-G-HQQE | CRN32-3 A-F-G-HQQE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметры |  |
| Рабочие колеса | шт | 2 | 2 |
| ступени |  | 2 | 3 |
| Исполнение насоса |  | А | А |
| Модель |  | А | А |
| Синхронная частота вращения ротора насоса | Об/мин | 2920-2940 | 2910-2930 |
| Уплотнение вала |  | HQQE |  |
| Температура перекачиваемой жидкости: |  | -20 °C..+120 °C |  |
| Код резины |  | Е |  |
| Код материала |  | G |  |

Рабочие колеса, промежуточные камеры и внешние части корпуса  должны быть выполнены из нержавеющей стали DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4401, головная и нижняя опорная часть насоса из нержавеющей стали DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4408,  установочная длина подшипника в соответствии с DIN 24960.

Крутящий момент передается через разъемную муфту, подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев/муфт DIN.

Габаритные размеры  агрегатов  должны соответствовать  параметрам, указанным в  таблице №2 и рис.1

Таблица № 2

| насос | В1 | В2 | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRN32-2 | 575 | 372 | 220 | 134 | 158 |
| CRN32-3 | 645 | 391 | 220 | 134 | 300 |

Рис.№1    Габаритные размеры  и внешний вид  многоступенчатых центробежных вертикальных насосов типа CRN32-2 A-F-G-HQQE, CRN32-3 A-F-G-HQQE

2.3.   Технические характеристики электродвигателей

Таблица №3

| Наименование. | Тип двигателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | МС112МВ2-28FТ130 - С2 | МG 132SC2-38FF265-D1 |
|  | Параметры |  |
| Охлаждение | воздушное |  |
| Количество полюсов | 2 |  |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 5.5 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |  |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415 D V |  |
| Номинальный ток | 8-8,95 A | 11,2-12,4 А |
| Cos фи - характеристика мощности | 0,87-0,90 | 0,88-0,84 |
| Номинальная скорость | 2920-2940 об/м | 2910-2930 об/мин |
| Защита электродвигателя | PTC |  |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

3.1. Электронасосные агрегаты должны изготавливаться в соответствии  требуемых  технических характеристик табл. №1, табл.№3  габаритно-присоединительных размеров рис.№1, табл.№2

3.2. Наличие сертификата соответствия  ГОСТ 22247-96  « Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры»  на данное оборудование.

3.3. Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными в 2011-2012 г.,  не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не должно  быть выставочным образцом.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Согласно приложению №4 (технического задания) к договору поставки (в соответствие с п.2.1 технического задания).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

5.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования.

5.2  Техническая документация должна соответствовать поставляемому оборудованию.

5.3  На ярлыке пластины, закрепленной на ходовой части насоса, в паспорте агрегата и на упаковочном листе указывать полное название агрегата.

5.4  Эксплуатационная и чертежная,  конструкторская документация поставляется в водонепроницаемом пакете.

5.5  Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 и указаниями в чертежах.

6.Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых

услуг

8.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

8.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТ Р52743-2007 разд.5, ГОСТ Р 52744-2007 разд.5 «Требования безопасности и меры безопасности»

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

9.2 Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования в течении гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

Инициатор закупки                                        ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                 _____________ Д.Г.Тупиков

Согласовано:

отдел главного механика                               ______________А.Т.Зинкевич

отдел главного энергетика                             ______________ С.К. Кутузов