                              Типовая форма технического задания

                                              на оказание услуг

                            Предмет закупки:

                            Право заключения договора на выполнение работ
                            по техническому обслуживанию систем
                            Охранно-Пожарной Сигнализации
                                                      г.Саров
                                                       2013
                                              Техническое задание

                                                 на оказание услуг

                                                 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

            Подраздел 2.1  Состав (перечень) оказываемых услуг

            Подраздел 2.2  Описание оказываемых услуг

            Подраздел 2.3  Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых 
                                      услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

            Подраздел 3.1  Общие требования

            Подраздел 3.2  Требования к качеству оказываемых услуг

            Подраздел 3.3  Требования к гарантийным обязательствам 

                                      оказываемых услуг

            Подраздел 3.4  Требования к конфиденциальности

            Подраздел 3.5  Требования к безопасности оказания услуг и 

                                      безопасности результата оказанных услуг

            Подраздел 3.6  Требования по обучению персонала заказчика

            Подраздел 3.7  Требования к составу технического предложения 

                                      Участника

            Подраздел 3.8  Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

            Подраздел 4.1  Описание конечного результата оказанных услуг

            Подраздел 4.2  Требования к приемке услуг

            Подраздел 4.3  Требования по передаче заказчику технических и иных 

                                      документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

                    ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                      РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации зданий ОАО «СТСК»
                      РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание и текущий ремонт ПС и СОУЭ.;

Устранение текущих неисправностей по заявкам Заказчика;

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
При проведении ТО и ППР предусматривается следующая периодичность:
Выполнение плановых работ в объеме Регламента №1 – один раз в месяц;

Выполнение плановых работ в объеме Регламента №2 – один раз в год или при поступлении с охраняемого объекта двух или более ложных тревог в течении 30 дней;

Плановые работы Регламента №1 включают в себя:

Контроль состояния приборов: корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования, его крепления (установки), заземления и внешних соединений;

Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линии связи;

Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно  - наличие и мощность  электроламп;

Проверка срабатывания системы при имитации (по шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв). 

Восстановление «дежурного режима» системы;
Работы Регламента №2 включают в себя работы в объеме Регламента №1 и:  
 Чистка наружных поверхностей и внутреннего монтажа, контактов реле,  разъемов приборов, извещателей, оповещателей, розеток, устройств  коммутации и других элементов системы;

Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок , выключателей и переключателей, элементов шлейфов предохранителей, встроенных элементов питания;
Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления, устранение обрывов и короткого замыкания шлейфов сигнализации;
Проведение работ в объеме текущего ремонта системы и кабельных линий.
Место выполнения услуг: г.Саров. пр.Мира 30а. Здания  ОАО «Саровская ТеплоСетевая Компания».
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Характеристики объектов и перечень оборудования системы охранно-пожарной сигнализации зданий ОАО "СТСК"
1.Здание АБК (397,8м2)
АБК (пожарная сигнализация)



ППК-2--1шт

БЛ-20--1шт

МАК-1--23шт

ДИП--25шт

ИПР--2шт

АБК (охранная сигнализация)



Сигнал-20--2шт

PRO--15шт

Арфа--8шт

Инструментальный склад (охранная сигнализация)


ВП16Л--2шт
2. Материальный склад (1009,3м2)



Материальный склад (пожарная сигнализация)


МАК-1--30шт

Материальный склад (охранная сигнализация)


Сигнал-ВК--1шт

СМК--8шт

ДИМК--3шт
ВП-15--17шт
3. Склад (159,7м2)



Склад ГСМ (пожарная сигнализация)
УПКОП 132-1-1(V5)-1шт

ИП-103-4/1-4шт

ИПР513-3А-3шт

С2000-ИП-3шт

Склад ГСМ (охранная сигнализация)



С2000-ИК-3шт

С2000-СТ-4шт

ВК-300-БР-11-67У2-21-6шт

ВК-300-БР-11-67У2-22-6шт
4. Цех столярных изделий (304,5м2)



Столярная мастерская ДОК (пожарная сигнализация)


Радуга--1шт

МАК-1--23шт

ДИП-3--10шт

ИПР--2шт

Стол.мастерская ДОК (охранная сигнализация)


Нота--1шт

ДИМК--48шт

СМК--47шт
ВП-15--2шт
5. Помещения ремонтно-механического участка (698,1м2)



Помещения РМУ (пожарная сигнализация)


Сигнал ВК-4--1шт

МАК-1--13шт

Помещения РМУ (охранная сигнализация)


ДИМК--79шт

СМК--72шт
ВП-15--4шт
6. Котельная КБ50 (613,9м2)



Котельная КБ50 (пожарная сигнализация)


ППК-2--1шт

МАК-1--18шт

ДИП--4шт

ИПР--1шт

ИП329-5--2шт
7. Гараж механизмов с актовым залом (847м2)



Гараж механизмов с актовым залом (пожарная сигнализация)


Гранит-16--1шт

МАК-1--10шт

ДИП--20шт

ИПР--2шт

Гараж механизмов с актовым залом (охранная сигнализация)


Арфа-11(объем)
8. Здание бытовых помещений (620,5м2)



Здание бытовых помещений (пожарная сигнализация)


Радуга --2шт

ДИП-3--34шт

МАК-1--36шт

МАК-1ИБ-6шт

Здание бытовых помещений (охранная сигнализация)


Сигнал ВК--1шт

ВП-15--5шт

ДИМК--53шт

СМК--42шт
9. Механическая мастерская (670,1м2)



Механическая мастерская (пожарная сигнализация)


Сигнал-10-4шт

ИП330-11-1-4шт

ДИП-34А-28шт

С2000-ИП-3шт

ИПР513-3А-6шт

РHSC-155-ЕРС-102,3м
Механическая мастерская (охранная сигнализация)


С2000-ИК-26шт

ИО-102-20П-9шт

С2000-СТ-23шт

С2000-СМК-7шт


                       РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работы выполняются в соответствии с Требованиями «Правил пожарной безопасности в РФ ПБ 01-03».                                                                                                                                                                                                                                               При проведении работ на объекте должна находиться следующая документация: Инструкция по эксплуатации технических средств ПС и СОУЭ;

Журнал учета работ по ТО и ППР технических средств ПС и СОУЭ;

Журнал учета вызовов;
График выполнения работ

Услуги оказываются на срок: с 01.01.2014г. по 01.12.2014г.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

      Работы выполняются в соответствии с нормативно-технической документацией.

    «Исполнитель» обязан обеспечивать  качественное техническое обслуживание и своевременный ремонт оборудования. 

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
---
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

---
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности 
  результата оказанных услуг

---
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется 
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

---
Подраздел 3.8 Специальные требования

Работы выполняются организацией, имеющей обученный персонал и соответствующую материально-техническую базу.

Наличие у исполнителя в штате квалифицированного персонала:
-  инженер-не менее 1 чел,

- специалист электромонтер охранно-пожарной сигнализации, с квалификационным удостоверением на группу допуска по электробезопасности не менее 3 группы – не менее 2 чел.
Персонал исполнителя  должен иметь допуск на работы на высоте с обязательным наличием специалистов прошедшим обучение в 2013 году, с подтверждающими документами.

Подрядчик должен  иметь СУОТ и структурное подразделения осуществляющее охрану труда и техники безопасности. 

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
                       РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Бесперебойная работа систем охранно-пожарной сигнализации зданий ОАО «СТСК»
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании оказания услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки и исполнительную документацию по оказанным услугам в письменной форме в 2–х экземплярах
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных 

                         документов (оформление результатов оказанных услуг)

Выставлять Заказчику счета или счета-фактуры на оплату услуг в течение 5 (Пяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки услуг

                      РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

                                          ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
---
                      РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	2
	СОУЭ
	Система оповещения и эвакуации людей при пожаре

	3
	СУОТ 
	Система управления охраной труда

	4
	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация


                                Лист согласования закупочной документации

«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2013 г.__________________________________ А.Г. Антонов
