ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аккумуляторов (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 
2015

	                     УТВЕРЖДАЮ:

	     Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота:
_____________           (Дарбинян  О.Э.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата
    

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка аккумуляторов, батарей (номенклатурная группа №1.97 – поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Автомобильный аккумулятор Bosch S6 AGM S6001 (или эквивалент)
	· Технология AGM с не текучим электролитом

· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 70 Ач 

· Полярность: Евро [- +]
· Ток холодной прокрутки: 760

· Размер (ДхШхВ): 278x175x190 мм

· Заряженный.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	2
	Шт.

	2. 
	Аккумуляторная батарея 6СТ – 190 
	· Тип: свинцово-кислотный
· Емкость: 190 Ач

· Напряжение: 12В

· Плюс справа

· Выводы под болт 

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра
· Документ удостоверяющий качество продукции.
	11
	Шт.

	3. 
	Аккумуляторная батарея Sonnenschein А706/126 (или эквивалент)
	· Для системы аварийного освещения
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 126 Ач

· Напряжение: 6В

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 282x178x272 мм

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	40
	Шт.

	4. 
	Аккумуляторная батарея Sonnenschein А706/84 (или эквивалент)
	· Для системы «Damatic»
· Тип: свинцово-кислотный
· Технология изготовления: Dryfit
· Емкость: 84 Ач 

· Напряжение: 6В

· Размер (ДхШхВ) с контактами: 198x178x272 мм

· Заряженный.

· Наличие сертификата морского регистра

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	36
	Шт.

	5. 
	Аккумуляторная батарея 5KL 125 P (5НК-125П) (или эквивалент)
	· Электрохимическая система: щелочная никель-кадмиевая

· Номинальная емкость: 125 А/ч

· Номинальное напряжение: 6 В

· Вес с электролитом: 31,4 кг

· Вес без электролита: 24,5 кг

· Габаритные размеры (ДхШхВ): 402х143,2х387 мм

· Срок хранения: 36 месяцев

· Область температур:  -20 до +45 С°

· Аккумулятор KL состоит из блока отрицательных и положительных электродов, изолированных сепаратором друг от друга. Электроды состоят из ламелей, в которые входят соответственно положительная никелевая электродная масса и отрицательная кадмиевая масса. Блок электродов аккумулятора помещен в металлический бак прямоугольной формы с полимерной изоляцией и надетыми пластмассовыми поддоном и крышкой, или в пластмассовых баках. Корпус аккумулятора пластмассовый.

· Заряженный.
· Наличие сертификата морского регистра.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	4
	Шт.

	6. 
	Аккумуляторная батарея 5KL 55 P (5НК-125П) (или эквивалент)
	· Электрохимическая система: щелочная никель-кадмиевая

· Номинальная емкость: 55 А/ч

· Номинальное напряжение: 6 В

· Вес с электролитом: 31,4 кг

· Габаритные размеры (ДхШхВ): 342х125х236 мм

· Заряженный.
· Наличие сертификата морского регистра.

· Документ удостоверяющий качество продукции.
	4
	Шт.

	7. 
	Аккумулятор Hammer Ab180 (или эквивалент)
	· Тип элемента: Ni-Cd.

· Напряжение: 18 В. 

· Ёмкость: 1,2 Ач. 

· Обязательно должен быть совместим с дрелью Hammer ACD 180
	1
	Шт.

	8. 
	Аккумулятор D-SC 1300HP (или эквивалент)
	· Тип: Ni-Cd.

· Напряжение 1.2 В

· Емкость, mАч 1300

· Высота, мм 43

· Диаметр, мм 23

· Вес 41,1г.
	30
	Шт.

	9. 
	Аккумулятор для источника бесперебойного питания
	· Обязательно должен подходить к ИБП APC Back-UPS BE550G-RS
	6
	Шт.

	10. 
	Батарея аккумуляторная CSB GP 1272 F2 28W (или эквивалент)
	· Ёмкость: 7,2 Ач 

· Напряжение: 12 В 

· Габаритные размеры (ШхВхГ): 65*94*150мм
· Вес: 2,58 кг.
· Обязательно должен подходить к ИБП Back-UPS ES 525
	10
	Шт.

	11. 
	Аккумулятор «Vertex FNB-V106» (или эквивалент)
	· Подходит для радиостанций Vertex Standart VX-231

· Ni-MH
· Напряжение: 7,2В

· Ёмкость: 1200 мАч

· Вес: 180 гр.

· 58*90*22мм

· Область температур:  -20 до +50 С°

· Энергетическая плотность: 8,7 мАч/см
	2
	Шт.

	12. 
	Аккумулятор 2НКГ-10Д (или эквивалент)
	· 10 Ач

· Циклы: 7/1000

· 46*60*162мм

· Масса: 1,2 кг.

· Заряженный
	8
	Шт.

	13. 
	Аккумулятор СM-165 (или эквивалент)
	· Ni-Cd
· 7.2 В

· 1200 мАч

· Область температур:  -30 до +60 С°
	3
	Шт.

	14. 
	Аккумулятор Д-0,55С-М
	· Форм-фактор: Дисковый

· Номинальная емкость, А.ч  0,55  

· Номинальное напряжение, В  1,2  

· Ток заряда, А  0,055  

· Продолжительность заряда, ч  16  

· Ток разряда, А  0,11  

· Конечное напряжение, В  1,0  

· Наработка, циклы  400  

· Срок сохранности, мес.  12  

· Сохранность заряда, сут  28  

Габаритные размеры, мм  

· - диаметр  34,6  

· - высота  9,8  
	15
	Шт.

	15. 
	Аккумулятор BP-196 (или эквивалент)
	· Маркировка: BP-196

· Для радиостанций: IC-F3GT 

· Тип: NiCd

· Напряжение питания (В): 9.6 

· Емкость (мА/ч): 1050

· Габариты (мм): 13,53 x 5,80 x 1,67

· Диапазон рабочих температур (°C): -20 / +60

· Совместимое ЗУ: BC-133

· Цвет корпуса: Черный
	6
	Шт.

	16. 
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SUA1000I

(или эквивалент)
	· Тип: Line-Interactive 

· Максимальная выходная мощность, VA 1000 

· Максимальная эффективная мощность, Вт 670 

Технические характеристики

· Номинальное напряжение / частота 230V, 50/60 Гц +/- 3 Гц 

· Входное напряжение 151 - 302 В 

· Выходное напряжение 220/230/240 В 

· Время работы на батареях 6.1 мин (полная нагрузка), 20.6 мин (половинная нагрузка) 

· Среднее время подзарядки 3 часа 

· Уровень шума 41 дБ 

Интерфейс, разъемы и выходы

· Количество розеток 8 

· Тип розеток IEC 320 

· Интерфейс COM (RS-232), USB 

· Порты и разъемы 1 x IEC 320 C14 (вход), 1 x RS232, 1 x USB, 8 x IEC 320 C13 (выход) 

Безопасность

· Защита устройства 

· Автоматический предохранитель,

· Защита от всплесков напряжения,

· Защита от низкого напряжения 

· Дополнительно

· Индикация 

· Звуковая индикация,

· Светодиодная индикация 

· Дополнительно 

· Защита от утечек,

· Индикатор замены батареи,

· Разъем Smart-Slot для подключения дополнительного оборудования 

Габариты устройства

· Размеры, мм 216 х 170 х 439 

· Вес устройства , кг 18.86 

· Упаковка

· Размер упаковки (ВхШхД), см 59 x 33 x 37 см, вес 20.9 кг 
	4
	Шт.

	17. 
	Источник бесперебойного питания GE Digital Energy GT6000
(или эквивалент)
	Мощность:   

· Мощность с компьютерной нагрузкой, ВА: 6000 

· Мощность с резистивной нагрузкой, Вт: 4200 

· Автомат защиты на входе, A: 30 

· Встроенный предохранитель 250В, A: 30

Входной преобразователь:   

· Напряжение сети: номинальное значение 230 В 

· Диапазон напряжения сети: 84 - 276 В (84-175В при снижении мощности), при входном напряжении >276 В ИБП переключается на батареи 

· Форма тока на входе: синусоида 

· Входной ток при номинально напряжении, А: 20.6 

· Входной коэфф. мощности: 0.97 

· Диапазон частоты на входе: 40 - 70 Гц 

· Пусковой ток: 60A

Выходной конвертер:   

· Выходное напряжение: 220 / 230 / 240 В (выбирается) 

· Стабильность выходного напряжения: ± 2% 

· Выходная частота: 50/60 Гц, автоматический выбор 

· Стабильность выходной частоты: номинал ± 5% при синхронизации с сетью 

· Форма выходного напряжения: синусоида 

· Искажения формы напряжения: <3% с линейной нагрузкой, <8% с нелинейной нагрузкой 

· Коэффициент мощности: 0.7 

· Крест-фактор: ≤3:1 

· Подключение нагрузки: клеммник 55А

Байпас:   

· Диапазон напряжения: ± 10% от выбранного номинального выходного напряжения 

· Скорость синхронизации: 1Гц/сек 

· Диапазон синхронизации по частоте: 5% выбранной номинальной выходной частоты 

· Время переключения, мсек: 0.5 

Перегрузочная способность ИБП имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания: 

· При работе от АКБ: 125% в течение 1 мин 

· 150% в течение 10 сек 

· При работе в режиме байпаса: зависит от номинала входного предохранителя 

· Типичные значения: 125% номинала в течение 200 сек 

· 200% номинала в течение 10 сек 

· 300% номинала в течение 4 сек 

Батареи (данные указаны для 25ºC):   

· Номинальное напряжение,В: 240 

· Кол-во блоков 12В / Ёмкость, Ач: 20 / 8Ач 

· Тип: герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые 

· Ожидаемый срок службы: 5 лет (зависит от условий эксплуатации) 

· Ток заряда: 1.2 A 

· Время заряда (АКБ разряжены при 100% нагрузке): 5 часов до 90% уровня 

· Время автономной работы в мин при типичной нагрузке (75%): 17 

· %         ВА/Вт   

· 25%     1500/1050 66 

· 50%     3000/2100 28 

· 75%     4500/3150 17 

· 100%   6000/4200 12 

Общие данные:   

· Вес ИБП, кг: 24.5 

· Размеры ИБП (выс x шир x глуб), мм: 130 x 410 x 660 

· Вес блока АКБ, кг: 67 

· Размеры блока АКБ, мм: 130 x 410 x 660 

· Материал корпуса / исполнение: сталь, пластик / IP20 

Окружающая среда:   

· Безопасность: EN 62040-1 

· Электромагнитная совместимость: EN 62040-2 (2006) 

· Температура воздуха: 0 … +40ºC 

· Уровень шума на расстоянии 1 м: <55 дБ(A), зависит от нагрузки и температуры 

· Макс. относительная влажность: 90% (без конденсации)
	1
	Шт.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7  Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «05» мая 2015г. по «13» августа 2015г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


