ТОМ 2 «Техническое задание»

часть 2

- .Требования к назначению

Система считывания идентификационного номера ТВС (далее система считывания) предназначена для дистанционного визуального распознавания и передачи на сервер АСКУ номеров ТВС РУ БН-800 комплекса оборудования изготовления ТВС с таблеточным МОКС-топливом на ФГУП «ГХК».

- .Общие требования к системе

  - Система считывания в соответствии с ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) относится к системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность.

  - Система считывания в соответствии с НП-031-01 относится к оборудованию III категории сейсмостойкости.

- .Требования к составу системы

Система считывания должна состоять из оборудования передающей и приемной стороны, соединенных между собой кабельными линиями связи.

    - Оборудование передающей стороны должно включать:

- радиационно-стойкую ТВ камеру – 1 шт.;

- кронштейн крепления – 1 шт.

    - Оборудование приемной стороны должно включать:

- блок телевизионной системы – 1 шт.;

- программно-аппаратный комплекс обработки видеоизображений – 1 шт.;

- рабочее место оператора (РМО) – 1 шт.

    - Комплект кабелей должен включать:

- кабель камерный, длина 30м – 1 шт.;

    - Комплект ЗИП – 1 шт.

- .Требования к условиям эксплуатации оборудования

- Условия эксплуатации оборудования передающей стороны системы:

- рабочая среда						воздух;

- диапазон рабочих температур, С			+10… +35;

- влажность воздуха (при 25 С), не более			80 %;

- мощность дозы γ-излучения, рад/ч, не более			106;

- интегральная  доза γ-излучения, рад, не более		2×108.

- Условия эксплуатации оборудования приемной стороны системы:

- рабочая среда								воздух;

- диапазон рабочих температур, С				+10… +35;

- верхнее предельное значение температуры, С, не более	+40;

- относительная влажность воздуха, (при 30 С) не более	90 %;

- атмосферное давление, МПа				от 0,085 до 0,103.

- .Требования к техническим характеристикам и функциям оборудованию передающей стороны

Радиационно-стойкая ТВ камера должна иметь следующие характеристики:

- светочувствительный элемент	видикон 2/3" мишень CdSe;

- изображение	черно-белое/цветное;

- разрешение, ТВ линий, не менее	600;

- чувствительность, лк, не менее	16;

- отношение сигнал/шум, ДБ, не менее	46;

- угол поля зрения (по диагонали в воздухе)	34°;

- масштабирование	2-х кратное аналоговое;

- диапазон фокусировки	от 50 мм до ∞;

- рабочая среда	воздух;

- максимальная мощность дозы  γ-излучения, рад/ч, не более	106;

- интегральная доза  γ-излучения, рад	2х108;

- диаметр ТВ камеры, мм	40,5;

- рабочая температура (в воздухе)	от +10°С до +50°С;

- материал корпуса	нержавеющая сталь;

- степень защиты ТВ камеры	IP 68;

- длина камерного кабель-троса, м, не менее	30;

- управление фокусировкой, диафрагмой	 дистанционное;

- включение осветителей	 дистанционное;

- регулировка интенсивности освещения	 дистанционное;

- вес ТВ камеры, кг., не более	2;

- оптические детали (линзы) объектива должны быть изготовлены из стекла, нетемнеющего под воздействием радиации. Данный объектив должен выдерживать интегральную дозу -излучения 1000 Мрад без ухудшения оптических характеристик.

- .Требования к оборудованию приемной стороны

Оборудование приемной стороны должно обеспечивать выполнение следующих функций системы:

- обеспечение питанием телевизионного оборудования передающей стороны;

- обеспечение дистанционного управления осветителями из состава телевизионного оборудования передающей стороны (включение/выключение, изменение интенсивности излучения);

- обеспечение дистанционного управления объективом из состава ТВ камеры (фокусировка, изменение диафрагмы);

- реализация электронных функций системы:

- автоэкспозиция;

- автоматическая регулировка усиления;

- автоматическая регулировка диафрагмы;

- коррекция четкости;

- автоматическая регулировка уровня черного;

- гамма-коррекция;

- отображение изображения, формируемого телевизионным оборудованием на экране видеомонитора;

- обработка записанного видеоизображения (распознавание номера ТВС РУ БН-800, формирование аварийного сигнала при невозможности распознать символ/символы номера ТВС);

- запись телевизионного изображения в цифровом виде в течение не менее 100 ч.

Оборудование приемной стороны системы считывания должно иметь возможность интеграции в стойку питания и цифровой передачи из состава системы видеонаблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным МОКС-топливом (при необходимости).

РМО должно включать в свой состав системный блок, ЖК монитор 22”, клавиатуру, мышь, источник бесперебойного питания и комплект кабелей соединительных.

РМО должно обеспечивать возможность визуализации ТВ сигнала, получаемого с камеры телевизионной в режиме реального времени, а также обеспечивать возможность просмотра ранее записанных видеоизображений, ввода информации и управления ТВ камерой.

- .Требования к программному обеспечению

- Программное обеспечение должно обеспечить выполнение дистанционно управляемых функций системы.

  - Комплект программного обеспечения оборудования должен включать:

  - программное обеспечение, размещаемое в программно-аппаратном комплексе обработки видеоизображений;

  - программное обеспечение, размещаемое на РМО;

  - программное обеспечение, размещаемое на электронных носителях (резервная копия).

  - В составе программного обеспечения программно-аппаратного комплекса обработки видеоизображений должны быть предусмотрены: операционная система и антивирусное ПО.

  - Пакет программного обеспечения должен обеспечивать:

  - возможность дистанционного управления с РМО объективом камеры телевизионной;

  - распознавание номера ТВС РУ БН-800;

  - передачу на сервер АСКУ номеров распознанных ТВС;

  - при невозможности распознать символ/символы номера ТВС выделение цветом проблемных символов, формирование аварийного сигнала и передачу сигнала и изображения на сервер АСКУ;

  - возможность введения оператором символов взамен нераспознанных.

  - Интерфейс программного обеспечения системы (включая операционную систему, сервисное и прикладное ПО), должен быть выполнен на русском языке.

  - Информационный обмен между системой считывания номера ТВС и АСКУ должен осуществляться по локальной вычислительной сети Ethernet.

- .Требования к надежности

Для оборудования системы должны быть выполнены следующие требования по надежности (без учета радиационного воздействия и выработки ресурса заменяемых компонентов ограниченной радиационной стойкости):

- средний срок службы - 10 лет;

- средняя наработка ТВ камеры на отказ, не менее - 8000 часов.

- .Требования к электропитанию

Питание системы должно осуществляться от трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью по системе TN-S, нагрузка однофазная (напряжение фазы составляет  В, частота – (50 ± 1) Гц; суммарное отклонение напряжения и частоты не более ± 10 %; максимальное допустимое содержание гармоник не более 8 %). Заземление по 
МЭК 364-3-4: L-N-PE (фаза - ноль - земля).

- .Требования по сохранности информации при нарушениях в системе электроснабжения

Оборудование приемной стороны должно комплектоваться резервными источниками бесперебойного питания с целью обеспечения исключения сбоев в случае отключения питания. Время непрерывной автономной работы должно составлять не менее 20 минут.

- .Требования к составу эксплуатационной документации

Комплект документации, поставляемый вместе с системой видеонаблюдения, должен включать:

- формуляр системы;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию системы;

- альбом электрических схем и сборочных чертежей.

В состав руководства по эксплуатации и обслуживанию системы должны входить описания всех компонентов системы, инструкции по сборке и установке системы, инструкции по эксплуатации системы, инструкции по обслуживанию оборудования.

- .Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- .Требования к этапам и срокам выполнения работ

Состав работ должен включать в себя следующие этапы:

| Наименование этапа работ | Срок выполнения с момента заключения договора | Результат, передаваемый Заказчику |
| --- | --- | --- |
| Разработка и согласование технического задания на систему считывания. | 3 мес. | Согласованное с Заказчиком ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Изготовление оборудования ТВ системы. Проведение заводских испытаний системы считывания. | 10 мес. | Акт заводских испытаний. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Упаковка и отгрузка системы считывания. Проведение приемочных испытаний системы считывания на площадке Заказчика. | 11 мес. | Акт приемочных испытаний. Оборудование системы считывания. Товарно-транспортная накладная. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |

- .Требования к условиям поставки

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость разработки и изготовления оборудования, доставка на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- .Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию или не менее 18 месяцев с момента отгрузки Заказчику. В течение всего срока службы системы должна осуществляться сервисная поддержка с гарантированной поставкой запасных частей.