от 11.08.2014 г. № 879 Блр1,2-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 879 Блр1,2-14 «Поставка задвижек запорных и клапанов обратных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос:
Согласно условиям конкурсной документации, запрашиваемая к поставке трубопроводная арматура должна соответствовать исходным техническим требованиям
на технологическую арматуру Белорусской АЭС BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003, а также требованиям Спецификаций Приложений 1.1. и 1.2. к проекту договора, в т.ч. указанным в колонке № 34 «Примечания» Спецификаций Приложения 1.1. и 1.2. к проекту договора.

К 8-ми единицам задвижек клиновых в колонке № 34 «Примечания» Спецификаций в Приложениях 1.1. и 1.2. к проекту договора конкурсной документации указано требование о наличии в конструкции устройства от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева: «Требуется устройство от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева. Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph».
На основании проработки данного вопроса, мы имеем информацию, что данное требование может быть реализовано одним из трёх способов:

1) введением разгрузочного отверстия в тарелке задвижки, обеспечивающего связь внутренней полости задвижки с одним из патрубков, в зависимости от направления рабочей среды и обеспечивающего тем самым, по отношению к Рр, отсутствие превышения давления внутри полости задвижки. Направление подачи рабочей среды маркируется при этом на корпусе. При данном конструкторском решении герметичность в затворе обеспечивается при подаче среды только в одном направлении. Внешних дополнительных устройств при данном конструкторском решении не требуется.

2) установкой снаружи задвижки дополнительной системы трубопроводов с запорной арматурой, обеспечивающей связь внутренней полости задвижек с одним из патрубков. В данном случае изготовители и участники конкурса не имеют информации о способе управления вспомогательной запорной арматуры (ручная или электроприводная) и других требованиях к ней.

3) установкой снаружи задвижек предохранительных устройств, обеспечивающих сброс избыточного давления в один из патрубков. В данном случае требуется не только введение дополнительного трубопровода, но и введение дополнительной системы фильтрации рабочей среды для обеспечения полной герметичности в затворах предохранительных устройств при эксплуатации, а также их периодическое обслуживание.

На основании вышеизложенного, просим Вас разъяснить условия конкурсной документации, касающиеся требования наличия устройства от превышения давления в полости задвижки в процессе разогрева при подаче среды с двух сторон при закрытом затворе - дополнить требования к устройству от превышения давления, уточнить какое из предложенных технических решений допускается проектом сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС
 Ответ:
1. Окончательный выбор способа защиты от превышения давления во внутренней полости задвижек относится к компетенции конструкторской организации (завода-изготовителя).

2. Способ защиты от превышения давления во внутренней полости задвижек должен соответствовать требованиям конкурсной документации.

3. Сверление разгрузочного отверстия в тарелке задвижки не допускается, т.к. в данном случае не будет выполнено требование по герметичности в затворе с двух сторон.

4. В случае применения устройства защиты от превышения давления во внутренней полости задвижек, требующего установки дополнительной системы трубопроводов со вспомогательной арматурой снаружи задвижки, применение электроприводной арматуры, а также устройств, требующих дополнительного обслуживания, не допускается.
