ДОГОВОР № 9955/96
г. Снежинск
                                     __.__.2016
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Пряхина Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам размещения заказа (протокол № ______ от ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить комплектно с кабельной продукцией шкафы частотного преобразователя сетевого насоса №3 (ЦН400/105) бойлерной площадки 20 в количестве 1 шт. (далее продукция), изготовленный в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. 
 Продукция передается новой,  2016 года выпуска,  не бывшей в употреблении, свободной от прав третьих лиц. 
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма  договора составляет ____________ (________________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18 % - _____ (__________________) руб. ___ коп. (Приложение №2) является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная сумма договора включает в себя также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Порядок расчетов:

- предоплата в размере 70% от стоимости продукции в сумме _____ (___________________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18 % __________ в течение пяти рабочих дней с момента получения счета, выставленного после подписания настоящего договора;
- окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после фактического получения продукции.
2.3. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения предоплаты направляет в адрес Покупателя счет-фактуру на сумму полученной предоплаты в соответствии с п. 5.1. статьи 169 Налогового кодекса РФ.

2.4. Расчеты производятся на основании расчетных документов (счет  на оплату, счет-фактура),  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты считать дату поступления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.
3. Порядок передачи продукции. Транспортировка
3.1. Поставка продукции со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________________, осуществляется самовывозом, автотранспортом Покупателя. О готовности продукции к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 3 (три) дня.

3.2. Поставщик поставляет продукцию в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении. Поставляемая продукция, при необходимости, должна быть промаркирована должным образом.

3.3. Переход права собственности на продукцию происходит в момент ее получения Покупателем и подписания товарной накладной.

3.4. Поставщик обязан передать продукцию Покупателю не позднее  30.04.2016. 

3.5. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции ГОСТам, ТУ, иным стандартам, действующим на территории РФ, что подтверждается соответствующим сертификатом качества, соответствия, и/или паспортом завода-изготовителя. 
       Поставщик вместе с продукцией передает Покупателю все необходимые  документы (сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о прохождении заводских испытаний), товарную накладную, счет, счет-фактуру/универсальный передаточный документ и т.п.
3.6. Приемка продукции по количеству и внешний осмотр производится в момент ее передачи на складе Поставщика.

3.7. Претензии по количеству, качеству (видимые дефекты, в том числе нарушение целостности упаковки или тары), комплектности продукции предъявляются к Поставщику в момент ее приемки на складе Поставщика с составлением акта о выявленных расхождениях или дефектах продукции за подписью полномочных лиц Покупателя и Поставщика, при этом товарная накладная подписывается с соответствующими отметками.

3.8. Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции  в срок, письменно согласованный сторонами.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик поставляемой им продукции нормативно-технической документации и обеспечивает сервисное обслуживание в течение  гарантийного срока, который составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

4.2.1. Поставщик (предприятие-изготовитель) отвечает за явные недостатки продукции, если они обнаружены в момент передачи Покупателю. Под явными недостатками понимаются дефекты, которые могли быть обнаружены путем обычного визуального осмотра. За существенные недостатки предприятие-изготовитель отвечает в случае, если они обнаружены в течение гарантийного срока, и Покупатель письменно известил о них предприятие-изготовитель. Существенный недостаток – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. Поставщик отвечает за существенные недостатки производственного характера. В случае выявления в период гарантийного срока существенных недостатков продукции, Покупатель отправляет в адрес Поставщика некачественную продукцию с  требованием произвести его ремонт или замену на продукцию надлежащего качества. При получении некачественной продукции причину возникновения дефектов определяют специалисты предприятия-изготовителя. При несогласии Покупателя с их заключением, последним может быть проведена независимая экспертиза в соответствии с «Законом прав потребителей». В случае если экспертизой будет установлено наличие в продукции производственного брака либо других существенных недостатков, за которые отвечает Поставщик, то последний обязуется в согласованные сроки произвести за свой счет ремонт продукции. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков продукции в течение гарантийного срока несет Поставщик.

4.3. При выявлении несоответствия продукции заявленным характеристикам по качеству Покупателем составляется акт о выявленных недостатках продукции, при этом Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за  продукцию денежной суммы.
 4.4. За просрочку поставки, допоставки, замены некачественной продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,01 % от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

4.5. За просрочку оплаты поставленного продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,01 % от не оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от суммы договора.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона своевременно   не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности   является Свидетельство Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта РФ.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы  продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

       В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, а Поставщик возвращает полученные от Покупателя денежные средства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом Челябинской области в соответствии с  законодательством РФ.

5.3 Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6. Прочие условия договора

6.1. Поставщик обязан при заключении настоящего договора предоставить Покупателю:

6.1.1. информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

6.1.2. информацию о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной в Приложении №4, с предоставлением копий подтверждающих документов.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.3. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.5. Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору и ускорению документооборота, стороны взаимно признают документы, переданные с надлежащим качеством по факсимильной связи, при условии наличия на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименовании организации, номера аппарата, проставляемых факсимильным аппаратом, либо по e-mail ,  с последующей передачей оригиналов в течение 10 дней с даты отправления сообщения.

6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находятся по одному у сторон. 

7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

7.1. Приложение №1 - Техническое задание

7.2. Приложение №2 - Спецификация

7.3. Приложение № 3 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров  (в том числе конечных).

 7.4.  Приложение №4 - Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Юридические адреса и реквизиты сторон

             Поставщик                                                                Покупатель
	
	ОАО «Трансэнерго» 
456770 Челябинская обл., 

г. Снежинск  ул.Транспортная, 44, а/я575

ИНН/КПП 7423023178 / 742301001

р/сч 40702810607950003047

к/сч 30101810400000000711

ПАО «Челиндбанк» г.Челябинск

БИК 047501711

тел/факс (35146) 92427  /  26777

E-mail: transen@te.snz.ru
Директор

ОАО «Трансэнерго»

_______________ /В.В.Пряхин/                              
МП


Приложение №1

к договору № 9955/96 от __________ 2016
Наименование
-Шкаф  частотного  преобразователя  в  количестве  1 шт. 

-Кабель  силовой  для  стационарной  прокладки  ВВГнг 4*95 – 95 метров ГОСТ 16442-80
Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2015 года выпуска, не используемым ранее, свободным от прав третьих лиц.

Для подтверждения новизны оборудования Поставщик в обязательном порядке должен предоставить на момент поставки следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставке оборудования:

· копию сертификата соответствия Таможенного Союза (действительного на момент проведения торгов), подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам;

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, установленным в настоящем техническом задании.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Шкаф  частотного  преобразователя предназначен для управления трехфазным асинхронным электродвигателем сетевого насоса и защиты его от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Шкаф  частотного  преобразователя предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Температура окружающей среды от –50°С до +50°С.

Относительная влажность воздуха не более 85% при температуре воздуха +20°С.

Воздействие солнечной радиации, атмосферных осадков и ветровой нагрузки.

Высота над уровнем моря не менее 1190 м.

Исполнение – не взрывобезопасное.

В части механических воздействий группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры и размеры

Питающая сеть – 3ф ~380В 50Гц + N+PE.

Нагрузка – асинхронный двигатель 4АМН-315S-4У3 мощностью Р=200 кВт, Iном=355 А, 

n=1470 об/мин,  U=380В,  Υ, cos φ=0,92, кпд=89%.

Электрическое сопротивление изоляции не менее 1 Мом.

Габариты шкафа ЧП не более (2000×1200×600) мм.

Масса – не более 150 кг.
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Режим работы шкафа ПЧ – непрерывный, длительный в среднем 4600 часов без остановок. Остановка только при отказе механизма или по требованиям технологии.

Все технико-экономические и эксплуатационные показатели должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

Требования по надежности

Срок службы, не менее 10 лет.

Срок гарантии, не менее 12 месяцев.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Конструктивное исполнение шкафа ПЧ: 

утепленный, вандалоустойчивый шкаф со степенью защиты IP54, в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) IP54, предназначенный для работы в условиях солнечной радиации и атмосферных осадков.

Исполнение для монтажа – напольное.

Требования по монтажу и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.1.004-91; «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей».
Требования к материалам и комплектующим оборудования

Коммутационная и пускорегулирующая аппаратура - контакторы, выключатели автоматические, реле, клеммы винтовые, индикаторы, розетки.

Система управления должна осуществляться по протоколу LinkBell.

Шкаф ПЧ включает в себя:

· преобразователь частоты с характеристиками:

	Питающая сеть (L1, L2, L3):

	Напряжение питания 
	3 x 380/400/415/440/480 В ±10%

	Выходной ток
	24А

	Максимальный выходной ток
	38,4А

	Частота питающей сети
	50/60 ±3 Гц

	Максимальная кратковременная асимметрия фаз
	2% от номинального напряжения

	Коэффициент активной мощности
	0,9 при номинальной нагрузке

	Коэффициент реактивной мощности
	> 0,98

	Условия окружающей среды согласно EN60664-1
	Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2

	На выходе преобразователя (U, V, M):

	Выходное напряжение
	0–100% от входного номинального

	Выходная частота
	0-1000 Гц

	Число переключений на выходе
	Не ограничено

	Время разгона/торможения
	0,02-3600 сек.

	Характеристики крутящего момента:

	Пусковой момент
	Максимум 160% в течение 60 сек.

	Пусковой момент
	Максимум 180% в течение 0,5 сек.

	Дискретные входы:

	Количество программируемых дискретных входов
	Не менее 4

	Номера клемм
	18, 19, 27, 29, 33

	Логика
	PNP

	Уровень напряжения
	0-24 В DC

	Уровень напряжения, логический ‘0’ PNP
	< 5 В DC

	Уровень напряжения, логическая ‘1’ PNP
	> 10 В DC

	Максимальное напряжение на входе
	28 В DC

	Входное сопротивление, Ri (клеммы 18, 19, 27, 29)
	Около 4 кОм

	Входное сопротивление, Ri (клемма 33)
	Около 2 кОм

	Все дискретные входы гальванически изолированы от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

	Аналоговые входы:

	Число аналоговых входов по напряжению
	Не менее 1

	Номера клемм
	53

	Уровень напряжения
	от 0 до +10 В (масштабируются)

	Входное сопротивление, Ri
	Около 10 кОм

	Максимальное напряжение
	20 В

	Число аналоговых входов по току
	Не менее 1

	Номер клеммы
	54

	Уровень тока
	От 0/4 до 20 мА (масштабируются)

	Входное сопротивление, Ri
	Около 300 Ом

	Максимальный ток
	10 бит (+ знак)

	Погрешность аналоговых входов
	Максимальная ошибка 1% полной шкалы

	Время сканирования
	13,3 мс

	Все аналоговые входы гальванически изолированы от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

	Импульсные входы:

	Число программируемых импульсных входов
	Не менее 1

	Номера клемм импульсных входов
	33

	Максимальная частота на клемме 33
	67,6 кГц (двухтактное управление)

	Максимальная частота на клемме 33
	5 кГц (открытый коллектор)

	Минимальная частота на клемме 33
	4 Гц

	Уровень напряжения
	0-24 В DC (PNP позитивная логика)

	Уровень напряжения, логический «0»
	< 5 В DC

	Уровень напряжения, логическая «1»
	> 10 В DC

	Максимальное напряжение
	28 В DC

	Входное сопротивление, Ri
	Около 2 кОм

	Интервал сканирования
	13,3 мс

	Разрешение
	10 бит

	Погрешность импульсного входа (100 Гц-1 кГц)
	Максимальная ошибка: 0,5% полной шкалы

	Погрешность импульсного входа (1 кГц-67,6 кГц)
	Максимальная ошибка: 0,1% полной шкалы

	Импульсный вход(клемма 33) гальванически изолирован от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

	Дискретные / частотные выходы:

	Число программируемых дискретных / импульсных выходов
	Не менее 1

	Номера клемм
	46

	Уровень напряжения на дискретном / частотном выходе
	0-24 В (PNP позитивная логика)

	Максимальный выходной ток (приёмник или источник)
	25 мА

	Максимальная нагрузка частотного выхода
	1 кОм

	Максимальная ёмкостная нагрузка на частотном выходе
	10 нФ

	Минимальная выходная частота на частотном выходе
	16 Гц

	Максимальная выходная частота на частотном выходе
	10 кГц

	Погрешность частотного выхода
	Максимальная ошибка: 0,2% полной шкалы

	Разрешение частотных выходов
	10 бит

	Дискретный выход гальванически изолирован от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

 

	Аналоговый выход:

	Число программируемых аналоговых выходов
	Не менее 1


	Номер клеммы
	42

	Диапазон тока аналогового выхода
	0/4-20 мА

	Максимальная нагрузка GND – аналоговый выход
	500 Ом

	Погрешность аналогового выхода
	Максимальная ошибка: 1,5% полной шкалы

	Разрешение аналогового выхода
	10 бит

	Аналоговый выход гальванически изолирован от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

	Плата управления, выход 24 В DC:

	Номер клеммы
	12

	Максимальная нагрузка
	130 мА

	Источник питания 24 В DC гальванически изолирован от напряжения питания (PELV), но имеет тот же потенциал, что и дискретные и аналоговые входы и выходы.

	Плата управления, выход 10 В DC:

	Номер клеммы
	50

	Выходное напряжение
	10,5 В ±0,5 В

	Максимальная нагрузка
	15 мА

	Источник питания 10 В DC гальванически изолирован от напряжения питания (PELV) и других клемм высокого напряжения.

	Плата управления, интерфейс последовательной связи RS485

	Номера клемм
	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)

	Клемма номер 67
	+ 5 В

	Клемма номер 70
	Общая для клемм 68 и 69

	Интерфейс RS485 функционально отделён от других центральных цепей и гальванически изолирован от напряжения питания (PELV).

	Релейные выходы:

	Число программируемых релейных выходов
	Не менее 1

	Реле 01 номера клемм
	1-3 (НЗ контакт), 1-2 (НО контакт)

	Все релейные выходы гальванически изолированы от других цепей (PELV)

	Длина моторного кабеля:

	Длина неэкранированного моторного кабеля
	Не менее 150 м

	Длина неэкранированного моторного кабеля с выходным реактором 
	Не менее 250 м

	Характеристики регулирования:

	Частотный диапазон
	0,2 – 132 Гц, 1 – 1000 Гц

	Разрешение выходной частоты в диапазоне 0,2-1000 Гц
	0,013 Гц

	Точность повторения (стабильность цикла) функции Точного пуска/останова (клеммы 18, 19)
	±0,5 мс

	Время отклика системы (клеммы 18, 19, 27, 29, 33)
	26,6 мс

	Диапазон регулирования скорости (без обратной связи)
	1:10 синхронной скорости

	Диапазон регулирования скорости (с обратной связью)
	1:120 синхронной скорости

	Точность поддержания скорости (без обратной связи)
	150-3600 об/мин: Макс. ошибка ± 23 об/мин

	Точность поддержания скорости (с обратной связью)
	30-3600 об/мин: Макс. ошибка ± 7,5 об/мин

	Все характеристики регулирования даны для 4-полюсного асинхронного двигателя

	Окружающая среда:

	Класс защиты корпуса
	IP20

	Вибрационный тест
	0,7 g

	Максимальная относительная влажность
	5-93% во время работы (без конденсации)

	Температура окружающей среды
	Максимум 45 °С (среднесуточная температура 40 °С)

	Минимальная температура во время работы с полной нагрузкой
	0 °С

	Минимальная температура во время работы с пониженными характеристиками
	-10 °С

	Температура хранения / транспортировки
	От -25 до +70 °С

	Максимальная высота над уровнем моря без снижения характеристик
	1500 м

	Защитные функции:

	Тепловая электронная защита от перегрузки
	есть

	Контроль температуры силового модуля обеспечивает отключение ПЧ, если температура достигает 100 °С
	есть

	ПЧ имеет защиту от короткого замыкания между фазами двигателя U, V, W
	есть

	ПС имеет защиту от замыкания на землю клемм двигателя U, V, W
	есть

	При пропадании одной фазы сети ПЧ отключается
	есть

	Контроль напряжения промежуточного контура позволяет 

ПЧ отключаться, если напряжение промежуточного контура слишком низкое или слишком высокое
	есть


· программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обеспечения связи и управления шкафа ПЧ с существующей Scada-системой по протоколу LinkBell;

· наружная розетка, розетка для скрытой проводки 3P+PE 16А, 380 - 415 В, IP67;

· внутренняя розетка щитовая 2P+N 16А, 220-230В на DIN-рейку;

· система внутришкафного обогрева – встроенный автоматически регулируемый электрообогреватель, рассчитанный на поддержание внутри шкафа t не ниже +5 °С;

· охлаждения преобразователя частоты - для поддержания внутри шкафы t не более +35 °С используется автоматически регулируемый вентилятор.

Кабель  ВВГнг 4*95 -95 метров.
Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
При воздействии факторов внешней среды шкаф ПЧ должен обеспечивать полную защиту двигателя при работе от частотного преобразователя:

· электронная тепловая защита двигателя от перегрузки;

· контроль температуры радиатора;

· защита от короткого замыкания на выходных клеммах преобразователя частоты U, V, W;

· при отсутствии или потери фазы сетевого электропитания преобразователь частоты выдает предупреждение;

· при потере фазы сетевого электропитания преобразователь частоты выдает предупреждение;

· контроль напряжения в промежуточной цепи постоянного тока обеспечивает отключение преобразователя частоты при значительном понижении или повышении этого напряжения;

     Шкаф ПЧ должен обеспечивать:

     - полную защиту двигателя при работе в обход преобразователя частоты (схема «прямого пуска»):

· от некачественного сетевого напряжения (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипание фаз, перекос фазных/линейных напряжений);

· от механических перегрузок (симметричный перегруз по фазным/линейным токам);

· от превышения порога тока обратной последовательности;

· от несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля (сравнение коэффициента несимметрии тока по обратной последовательности с коэффициентом несимметрии напряжения по обратной последовательности);

· защита по минимальному пусковому и/или рабочему току;

· от затянутого пуска двигателя или блокировке ротора;

· от недопустимо низкого уровня сопротивления изоляции между статором и корпусом двигателя (проверка перед включением);

· от замыкания на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю»;

· от тепловой перегрузки двигателя;

· от перегрева обмоток по датчику температуры;

Шкаф ПЧ должен обеспечивать:

· измерение в режиме реального времени напряжений и токов по фазам, тока нулевой и обратной последовательности, сопротивления изоляции;

· измерение времени наработки электродвигателя;

· автоматическое повторное включение двигателя после аварийного отключения, вызванного недопустимыми значениями напряжений силовой сети или токов потребления;

· отключение при коротком замыкании (срабатывание автомата защиты сети) – без выдержки времени и без повторного включения; при этом должна сохраниться способность информационного обмена с диспетчерским пунктом АСУ ТП;

· возможность перехода на обходную схему (схему «прямого пуска») в случае отказа частотного преобразователя, с уведомлением диспетчера о причине отказа;

· работа по обходной схеме («прямой пуск») является нормальной работой шкафа ПЧ, при работе в этом режиме должны продолжать действовать все защиты, вестись полный мониторинг работы, местное и дистанционное управление;

· фиксацию в памяти  не менее 50-ти последних аварийных отключений, с указанием времени и причины;

· отображение всех измеряемых и устанавливаемых параметров на дисплее пульта управления;

· наружную светосигнальную индикацию текущего состояния шкафа: «Питание», «Работа», «Авария»;

по умолчанию должна быть включена функция АПВ только после срабатывания защиты по напряжению. Остальные настройки срабатывания АПВ должны быть запрещены, но доступны для разрешения при возникновении соответствующей необходимости.
Требования к электропитанию
Род тока – переменный, трехфазный.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

Частота – 50 Гц.

Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Шкаф ПЧ является частью АСУ ТП и обязательно должен обеспечивать информационный обмен в формате протокола «LinkBell». 

Протокол LinkBell обеспечивает возможность ретрансляции передаваемых данных. Список сетевых идентификаторов (адресов) ретрансляторов может включать не менее 5 ретрансляторов. Протокол должен обеспечивать прозрачность передачи информации (представлять собой любое количество байтов, где каждый байт может принимать любое значение). Информация сетевого уровня делится на блоки по 16 байт, каждый блок защищается кодом CRC16. Для обеспечения безопасности применить шифрование с помощью разбиения на тетрады с последующим их кодированием
Команды из АСУ в систему управления ПЧ

	Наименование команды
	Идентификатор
	Тип и кол-во данных

	Отключить двигатель
	80h
	-

	Включить двигатель
	81h
	-

	Сообщить текущее состояние ПЧ
	82h
	-

	Сообщить текущие значения напряжений по фазам
	83h
	-

	Сообщить текущие значения токов по фазам
	84h
	-

	Сообщить рез-т последнего измерения сопротивления изоляции
	85h
	-

	Сообщить текущее значение наработки двигателя
	86h
	-

	Сообщить порог и макс. значение повышенного напряжения
	87h
	-

	Сообщить порог и мин. значение пониженного напряжения
	88h
	-

	Сообщить порог и макс. значение перекоса напряжения
	89h
	-

	Сообщить максимальное значение потерь напряжения в линии
	8Ah
	-

	Сообщить порог и максимальное значение тока
	8Bh
	-

	Сообщить время задержки перед пуском двигателя
	8Eh
	-

	Сообщить время пуска двигателя
	8Fh
	-

	
	
	

	Передать X записей журнала событий (Х не более 255)
	91h
	1 байт

	Отметить записи с X по Y как отправленные
	92h
	2 слова3)

	
	
	

	Установить порог и макс. значение повышенного напряжения[В]
	A7h
	2 байта

	Установить порог и мин. значение пониженного напряжения [В]
	A8h
	2 байта

	Установить порог и макс. значение перекоса напряжения [В]
	A9h
	2 байта

	Установить макс. значение потерь напряжения в линии [В]
	AAh
	1 байт

	Установить порог и максимальное значение тока [А*10]
	ABh
	2 байта

	Установить время задержки перед пуском двигателя [с]
	AEh
	1 слово

	Установить время пуска двигателя [с]
	AFh
	1 слово

	
	
	

	Установить время и дату системных часов 
	B1h
	6 байт4)

	Сообщить текущую версию прошивки
	B2h
	-

	Передать запись журнала событий с указанным порядковым номером (автономное чтение журнала без учета признака переданной записи)
	B3h
	1 слово

	Сбросить ПЧ
	FFh
	-


Сообщения из системы управления  ПЧ  в АСУ

	Наименование сообщения
	Идентификатор
	Тип и кол-во данных

	Текущее состояние ПЧ
	C2h
	1 байт5)

	Текущие значения напряжений по фазам [В]
	C3h
	3 байта

	Текущие значения токов по фазам [А*10]
	C4h
	3 байта

	Текущее значение сопротивления изоляции [кОм/10]
	C5h
	1 байт

	Текущее значение наработки двигателя [ч]
	C6h
	1 слово

	Порог и максимальное значение повышенного напряжения [В]
	C7h
	2 байта

	Порог и минимальное значение пониженного напряжения [В]
	C8h
	2 байта

	Порог и максимальное значение перекоса напряжения [В]
	C9h
	2 байта

	Максимальное значение потерь напряжения в линии [В]
	CAh
	1 байт

	Порог и максимальное значение тока [А*10]
	CBh
	2 байта

	Время задержки перед пуском двигателя [с]
	CEH
	1 байт

	Время пуска двигателя [с]
	CFh
	1 байт

	Период контроля изоляции двигателя [ч]
	D0h
	1 байт

	Запись из журнала событий
	D1h
	9 байт6)

	Текущая версия прошивки
	D2h
	3 байта7)

	Запись из журнала событий
	D3h
	9 байт8)


Примечания:

1. Адреса системы управления ПЧ  задаются пользователем при помощи пульта  управления в диапазоне 1 - 25000.

2. Команды передаются от диспетчера устройствам, сообщения - от устройств к диспетчеру.

3. Слово – беззнаковое целое длиной 2 байта.

4. Время и дата в формате BCD – секунды, минуты, часы, день, месяц и две последние цифры года.

5. Коды состояния станции: 1 - двигатель остановлен; 2 - ожидание повторного пуска; 3 - временный стоп; 4 - пуск двигателя; 5 - двигатель работает; 6 - аварийное отключение;

6. Старший бит 2-го байта + 1-й байт - № записи, во 2-м (за вычетом старшего бита) и 3-м байтах значения согласно таблицы 1.3, остальные - время и дата в формате BCD аналогично примечанию 4.

7. В формате ASCII, например,”3.1”;

8. Аналогично п.6 за исключением первого байта и старшего бита 2-го байта, которые содержат номер запрошенной записи системы управления ПЧ.

Значения 2-го и 3-го байтов записи из журнала событий

	Название события
	Код 

события 

(2-й байт)
	Значение параметра 

(3-й байт)

	Пустая запись
	0
	FFh

	Сеть отключена       
	1
	FFh

	Запуск ПАК
	2
	Причина перезапуска*)

	Пуск по кнопке
	3
	FFh

	Пуск по команде диспетчера
	4
	FFh

	Повторный запуск
	5
	FFh

	Стоп по кнопке
	6
	FFh

	Стоп по команде диспетчера
	7
	FFh

	Превышение напряжения
	8
	Напряжение, В

	Пониженное напряжение
	9
	Напряжение, В

	Перекос фаз
	10
	Напряжение, В

	Превышение тока
	11
	Ток, А*10

	Обрыв фаз
	12
	FFh

	Сопротивление изоляции
	13
	Сопротивление, кОм/10

	Превышение кол-ва повторов
	15
	FFh

	
	
	


*) Коды причины перезапуска ПАК:

· 1(или 3 или 5 или 7) – включение питания СУ ПЧ; 

· 2 – по внешнему сбросу, в т.ч. по срабатыванию термостата при переохлаждении;

· 4 – срабатывание встроенного супервизора питания;

· 8 – срабатывание сторожевого таймера WDT;

· 16 - по команде диспетчера «Сброс ПЧ»;

Управление ПЧ осуществляется с действующей SCADA-системы заказчика.

Управление ПЧ включает в себя:

· пуск и останов ПЧ, регулирование оборотов вала электродвигателя (местное и дистанционное);

отображение значений согласно ниже приведенной таблице (дистанционное):

	Функции измерения
	Диапазон
	Точность
	Единицы

измерения при

передаче данных

	Токи

	Действующие значения фазных токов, A
	0,5-630
	2%
	Десятые доли

ампера

	Действующее значение тока нулевой последовательности, A
	0,3-5,0
	2%
	

	Среднее значение тока по каждой фазе за время указанное в параметре tSi
	
	
	

	Наибольшее значение среднего тока по каждой фазе, полученное со времени последней загрузки.

Сброс всех средних значений.
	<3 Itt
> 3 Itt
	2%

10%
	

	Пусковой ток двигателя (средний по фазам)

Ток перегрузки (средний по фазам)
Время пуска, c
Время пуска – это период времени с момента, когда три фазных тока превысят 1,2 In, и до момента, когда три тока снизятся ниже 1,2 In. Максимальный фазный ток, достигнутый в течение этого периода, является максимальным пусковым током.
	<3 Itt

> 3 Itt

0,1-600


	2%

10%


	

	Ток обратной последовательности (перекос), A
	0,2-200
	5%
	

	Напряжения

	Действующие значения фазных напряжений (определяются при подключении к УБЗ нулевого провода), B
	100-300
	3 B
	Вольты

	Действующие значения линейных напряжений, В
	100-450
	5 В
	

	Напряжение прямой последовательности, В
	100-300
	3 B
	

	Напряжение обратной последовательности, В
	3-300
	3 B
	

	Напряжение нулевой последовательности (векторная сумма трех фазных напряжений, деленная на три), B
	3-100
	3 B
	

	Прочее

	Значение токового входа (4-20) мА, мА
	0-25
	2%
	Сотни

микроампер

	Значение напряжения на аналоговом входе 0-10, В
	0-10 В
	2%
	Десятые вольта

	Счетчик времени работы оборудования, часы
	0-50000
	
	

	Частота сети, Гц
	45-65
	1%
	Десятые доли герца

	Время работы до отключения по перегрузке (показывает время, остающееся до отключения защитой по тепловой перегрузке), с
	0-600
	1с
	секунды

	Время до окончания выдержки АПВ, с
	0-900
	1с
	секунды

	Время ожидания после отключения по перегрузке (показывает время ожидания до разрешения пуска, заблокированного тепловой защитой), с
	0-900
	1с
	секунды

	Сопротивление изоляции двигателя, МОм
	0-19,9
	10%
	Сотни кОм


Максимальные и минимальные значения устанавливаемых параметров защитного отключения и повторного включения двигателя, заказываются персоналом заказчика в данных параметрах:

· Повышение фазных напряжений Uмах. – (230…255) В; 

· Понижение фазных напряжений Uмин. – (150…210) В;

· Перекос фазных напряжений Uпер. – (10…70) В;

· Допустимые потери напряжения в силовой сети – (0…15) В;

· Максимальный рабочий ток двигателя – 355 А;

· Выдержка времени перед повторным пуском – (1…300) с;

· Время пуска (допустимое время пуска) – (1…20) с;

      -  Электрическое сопротивление изоляции двигателя – (0...19,9) МОм.

Требования к комплектности

В комплект поставки шкафа ПЧ  сетевым насосом входит:

· шкаф ПЧ;

· паспорт шкафа;

· русскоязычное руководство по эксплуатации;

· русскоязычное руководство по эксплуатации комплектующего оборудования;

· сертификат соответствия.
оборудование должно быть обеспечено запасными частями на время пуска и ввода в эксплуатацию объекта, и всеми необходимыми запасными комплектующими для нормального функционирования оборудования в течении гарантийного срока.
Требования к маркировке

Маркировка должна оставаться разборчивой в течение всего срока службы.

Маркировка зажимов (вводов) для внешнего присоединения должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее долговечность и стойкость к атмосферным воздействиям, в соответствии с ГОСТ 18620-86.

Шкаф должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование изделия и его условное обозначение (обозначение серии) с указанием климатического исполнения и категории размещения;

· заводской номер;

· дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

· номинальную частоту в герцах;

· номинальную мощность в ваттах или кило ваттах;

· номинальное напряжение в вольтах или киловольтах;

· номинальные токи в амперах;

· массу в килограммах.
Маркировка места заземления должна быть выполнена по одному из методов ГОСТ 21130-75.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Все надписи должны быть выполнены несмываемой краской.

Требования к упаковке
Поставка шкафа ПЧ производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78 с упаковочным листом. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке. Эксплуатационная нормативная документация на шкаф ПЧ и его комплектующие изделия должна быть в герметичной водонепроницаемой упаковке по ГОСТ 23216-78.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Шкаф ПЧ  поставляется с паспортом, содержащим сведения о его приемке, подтвержденные подписью и штампом завода изготовителя.

Оборудование должно быть обеспечено запасными частями и техническими жидкостями на время пуска и ввода в эксплуатацию объекта, и всеми необходимыми запасными комплектующими для нормального функционирования оборудования в течении гарантийного срока.

Порядок сдачи и приемки оборудования установлен в договоре поставки.
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация поставляемая со шкафом ПЧ:

· русскоязычное руководство по эксплуатации шкафа ПЧ;

· паспорт;

· русскоязычное руководство по эксплуатации комплектующего оборудования;

сертификат соответствия.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Условия транспортирования:

· в части воздействия климатических факторов – в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1;

· в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23216-78.

Транспортировать упакованный шкаф ПЧ можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от –40°С до +40°С.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов определяется условиям ГОСТ 15150-69 УХЛ 1. Минимальный срок хранения – 1 год.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик отвечает за явные недостатки шкафа ПЧ, если они обнаружены в момент передачи шкафа Заказчику. Под явными недостатками понимаются дефекты, которые могли быть обнаружены путем визуального осмотра шкафа.

За существенные недостатки Поставщик отвечает в случае, если они обнаружены в течение гарантийного срока и Заказчик письменно известил о них Поставщика. Существенный недостаток – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. Поставщик  обязан устранить существенные  недостатки (произвести ремонт,  либо заменить продукцию на  продукцию надлежащего качества) согласно гарантийных обязательств  в  срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования, в течение гарантийного срока несет Поставщик.
ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования по ремонтопригодности установлены в соответствии с ГОСТ 23660-79
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Требования безопасности, в том числе пожарной, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 14254-96
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество оборудования должно подтверждаться:

сертификатом соответствия требованиям действующих технических регламентов
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пуско-наладочные работы выполняет Поставщик оборудования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Требования к математическому обеспечению.

Состав математического обеспечения должен обеспечивать выполнение всех функций, реализуемых с помощью средств вычислительной техники.

Математическое обеспечение должно содержать:

•
общесистемные алгоритмы, обеспечивающие функционирование системы в целом;

•
алгоритмы сбора и обработки информации;

•
алгоритмы и математические модели для реализации отдельных задач.

•
расчёты системы обогрева и кондиционирования.

Алгоритмы должны обеспечивать функционирование системы при любых значениях обрабатываемой информации.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Поставщик обязан по заявке Заказчика направить в адрес Заказчика представителя завода-изготовителя (специалиста) для проведения обучения персонала Заказчика приемам и методам настройки (программирования) шкафа ПЧ, данная услуга включена в стоимость оборудования.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	УХЛ
	Климатическое исполнение – умеренный и холодный климат

	
	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	
	SCADA-системы
	Программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления

	
	АПВ
	Автоматическое повторное включение

	
	ПК
	Персональный компьютер

	
	НД
	Нормативная документация

	
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	
	СУ  ПЧ
	Система  управления  преобразователем  частоты


	
	


             Поставщик                                                                Покупатель

	
	Директор 
ОАО «Трансэнерго» 

_____________ /В.В.Пряхин/  
МП


Приложение №2

К договору № 9955/96 от _______ 2016
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.

	Наименование продукции
	Цена, руб., без НДС
	Кол-во, шт.
	Стоимость, руб., без НДС
	НДС18 %, руб.
	Итого, руб., в т,ч, НДС 18 %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Вместе с продукцией поставляется следующая техническая документация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется Поставщиком)

Поставщик                                                                Покупатель
	
	ОАО «Трансэнерго» 
Директор

_______________ /В.В.Пряхин/                              

МП


Приложение № 3

К договору № 9955/95 от ___________
                                                  Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

______________________________________________________________________________

(наименование организации участника запроса)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (тыс.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент  российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутств-ует».
	Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Заполняется в формате №(номер) от (число).(месяц).(год), например №123 от 01.01.2011. В случае, если отсутствует № договора указывается «Б\Н»
	Заполняется предмет договора, указанном в формулировке самого договора  в именительном падеже. В случае наличия государственной тайны допускается усечение наименования в названии.
	Указывается цена договора в числовом формате в размерности тыс. руб. с НДС со значением больше "0" без пробелов (разделение рублей и копеек запятой). Для рамочных договоров - сумма произведенных на текущий момент платежей, по договорам под будущие услуги при отсутствие произведенных платежей заноситься ожидаемая сумма по такому договору.
	Указывается начало и окончание срока действия договора  в формате (число).(месяц).(год)-(число).(месяц).(год) соответственно, например 01.01.2011-31.12.2011
	Заполняется при наличии
	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью
	Заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Указывается какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" 
	Указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008


______________________________________                    ____________________________________

  (Подпись уполномоченного представителя)




(ФИО и должность подписавшего)

Приложение № 4

К договору № 9955/65 от ___________
Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что _______________________________________________________

                                                            (указывается наименование участника закупки)

в  соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего   предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам __________________________________________________________

 (указывается субъект малого или  среднего предпринимательства в зависимости от  критериев  отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________
2. ИНН/КПП: ___________________________________________________________
(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _________________________________________________________________
4. Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ______________________________________________________________________________.

                      (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

	N п/п
	Наименование сведений <2>
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1 <3>
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов
	не более 49
	-

	4.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятий, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек
	до 100 включительно
	от 101 до 250 включительно
	указывается количество человек (за каждый год)

	
	
	до 15 – микро
предприятие
	
	

	5.
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей
	800
	2000
	указывается в млн. рублей (за каждый год)

	
	
	120 в год – микро
предприятие
	
	

	6.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	-

	7.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	-

	8
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	9.
	Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства
	да (нет)

(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)

	10.
	Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)

	11.
	Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции
	да (нет)

	12.
	Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково")
	-

	13.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	да (нет)

	14.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	да (нет)


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(Имя и должность подписавшего)

М.П.

