ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT 8000VA, 230V, On-line (APC SURT8000XLI)
(или эквивалент)
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Максимальная выходная мощность,  не менее

6400 Ватт / 8000 ВА

Выходное напряжение

230 В

Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети

1ф: 160 - 280 В или 3ф: 277 - 485 В

Управление и индикация

Светодиодные шкалы подключенной нагрузки и остаточного заряда батарей и индикация работы ИБП от сети (OnLine), работы от батарей (OnBattery), необходимости замены батареи (ReplaceBattery), перегрузке ИБП (Overload) и подачи выходного напряжения через байпасную линию (Bypass). Отдельные кнопки "включить" и "отключить" ИБП.

Звуковая сигнализация

Специальные звуковые сигналы, указывающие на работу ИБП от батарей, на перегрузку ИБП, на исчерпание заряда батарей ИБП.

Интерфейсный порт

Последовательный порт RJ-45, DB-9 для RS-232, SmartSlot с картой AP9631

Входные соединения

Клеммная колодка под 3-х проводное или 5-ти проводное подключения

Выходные соединения

4 x IEC-320 C13, 4 x IEC-320 C19, 4 x IEC Jumpers, клеммная колодка (1 шт.) под 3-х проводное подключение

Байпас

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Габариты ИБП (Ш x В x Г), не более

263 x 432 x 736 мм

Масса ИБП, не более

110,92 кг

Тип используемых аккумуляторов

Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек

Сменный комплект батарей

2 х RBC44
Типовое время перезарядки батарей, не более

2ч 15мин

Должна быть возможность установки дополнительной батарея для увеличения времени автономной работы
В комплект поставки должно входить

ИБП, компакт-диск с программным обеспечением, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, плата удаленного управления и контроля ИБП с мониторингом окружающей среды (AP9631), комплект силовых кабелей, руководство пользователя, руководство по сервисному обслуживанию.


	Не менее

24 месяцев
	3
	шт.

	2
	Батарейный модуль SURT192XLBP Smart-UPS RT batterypack
(или эквивалент)
	Должна быть совместимость с: SURT5000XLI, SURT3000XLI, SURT2000XLI, SURT1000XLI

Назначение должно быть: аккумулятор для ИБП

Дополнительная информация

Должна быть необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек

Размеры, вес, не более 43,2 x 12,9 x 66 см; 90,9 кг


	Не менее

24 месяцев
	3
	шт.


Отображение информации:

	должны быть светодиодные индикаторы


	Функциональность


	Должна быть звуковая сигнализация 


	Должен быть холодный старт


	Должен быть автоматический By-pass


	Должен быть ручной By-pass


	Батарея


	Время зарядки, не более 2.5 час


	Должна быть возможность замены батарей


	Должно быть подключение дополнительных батарей


	Должна быть горячая замена батарей


	Управление


	Должна быть поддержка SNMP


	Должен быть слот для дополнительных интерфейсов


	Защита


	Должна быть защита от высоковольтных импульсов


	 Должна быть фильтрация помех


	Тип предохранителя должен быть: автоматический


	Дополнительно


	Размеры, не более 130x432x660 мм


	Вес, не более 54.55 кг


	Высота (в юнитах), не более 3U



	
	Не менее

24 месяцев
	4
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Описание и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:

Товар поставляется партиями. Начало поставки – с даты подписания договора. 

1) Пункт №1: 2 шт. - в течение 3 дней с даты подписания договора.

2) Пункт №2: 3 шт. – в течение 3 дней с даты подписания договора.
3)  Пункт №3: 1 шт. – в течение 3 дней с даты подписания договора. 
Окончание поставки – в течение 6 недель с даты подписания договора, по дополнительной заявке Заказчика.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б. Ручкина
