Приложение к спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.А. Дементьев |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание №1

на поставку источника бесперебойного питания

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита, 2014

Техническое задание

на поставку Источника бесперебойного питания

для отдела главного метролога ОАО "Хиагда"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Источники бесперебойного питания Black Smart-UPS 30000VA/2700W, Rack Mount,2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, user repl.batt, Automatic Voltage Regulation

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Для подтверждения новизны оборудования поставщик в обязательном порядке должен предоставить на момент поставки следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования: ˗ копию сертификата соответствия (действительного на момент проведения торгов), подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам; ˗ разрешение на применение на территории РФ; ˗ образцы гарантийных талонов. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования

Подраздел 1.3 Код ОКП

402500

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеспечения бесперебойной работы объектов атомной отрасли

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C 2.Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% 3.Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метры 4.Относительная влажность хранения 0 - 95% 5.Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 47.00 дБ(А) 6.Тепловыделение в режиме работы от сети 300.00 BTU/час

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

# Максимальная ширина- 483.00 мм # Максимальная глубина-660.00 мм # Высота аппаратурной стойки- 2U # Масса не более 60 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Выход: Максимальная выходная мощность 2700 Ватт / 3000 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 2700 Ватт / 3000 ВА Номинальное выходное напряжение-230V Надпись об уровне выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц Топология линейно-интерактивный Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Выходные соединения (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Вход: Номинальное входное напряжение-230V Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В Батареи и продолжительность автономной работы: Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Типовое время перезарядки -3 часа Коммуникационные средства и средства администрирования: Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, Разъем SmartSlot, USB Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ 1

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- Поставщик должен гарантировать работоспособность источников бесперебойного питания на срок не менее 24 месяцев со дня поставки товара на склад Покупателя.

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

ИПБ с комплектом батарей – 1шт. Документация -1 комп..

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Максимальная выходная мощность 2700 Ватт / 3000 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 2700 Ватт / 3000 ВА Номинальное выходное напряжение- 230V

Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Панель управления: светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал: сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Да Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска - 480 джоулей Фильтрация: Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Источники бесперебойного питания Black Smart-UPS 30000VA/2700W, Rack Mount, 2U с комплектом батарей - 1шт

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Источники бесперебойного питания должны иметь заводскую маркировку

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Источники бесперебойного питания поставляется в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с приложением упаковочного листа

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Право собственности у Покупателя на ТМЦ возникает с момента их принятия Покупателем на свой склад в г. Чита Забайкальского края по товарной накладной по форме ТОРГ - 12, если иное не предусмотрено в Спецификации. - ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, дей-ствительной на момент поставки, одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на приборы и комплектующие, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый па-кет

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 672018, Забайкальский Край, г. Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам указанным в Договоре Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Хранение ТМЦ осуществляется на охраняемой территории, в сухом отапливаемом помещении. - Срок хранения ТМЦ– регламентируется ТУ производителя, согласно ГОСТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание должно производиться согласно технического паспорта предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации). Дата производства подтверждается документами. Срок ввода в эксплуатацию с момента производства регламентируется ТУ завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

ИБП поставляется в количестве и в срок прописанный в приложении №1 к договору (Спецификация).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

Главный метролог									       А.В. Лаврентьев