ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования для котельной (номенклатурная группа № 1.128 -поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	

	
	

	Заместитель генерального директора

по базированию 

________________ Н.В. Мантула
«___»  _______2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для котельной
1. Предмет договора
Поставка оборудования для котельной (номенклатурная группа № 1.128 -поставка СЗЧ и материалов, смазки для ремонта технологического оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Блок питания
одноканальный
БП15Б-2Д-12

(или эквивалент)
	Выходное напряжение                                                           12В
Входное напряжение:

 

– переменного тока

90...264 В

– постоянного тока

110...370 В

Частота входного переменного напряжения

47...63 Гц

Порог срабатывания защиты по току

не более 1,5 Imax

Максимальная выходная мощность

15 Вт

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания

±0,2 %

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax

±0,25 %

Рабочий диапазон температур

–20...+50 °C

Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур

±0,025 % / °C

Электрическая прочность изоляции:

 

– вход - выход (действующее значение)

3 кВ

– вход - корпус (действующее значение)

1,5 кВ

Уровень радиопомех

по ГОСТ Р 51527 группа С

Тип и габаритные размеры корпуса:

Д2, 36х90х58 мм

Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)

IP20


	2
	шт

	2.
	Блок питания

одноканальный

БП15Б-2Д-24

(или эквивалент)


	Выходное напряжение                                                           24В
Входное напряжение:

 

– переменного тока

90...264 В

– постоянного тока

110...370 В

Частота входного переменного напряжения

47...63 Гц

Порог срабатывания защиты по току

не более 1,5 Imax

Максимальная выходная мощность

15 Вт

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания

±0,2 %

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax

±0,25 %

Рабочий диапазон температур

–20...+50 °C

Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур

±0,025 % / °C

Электрическая прочность изоляции:

 

– вход - выход (действующее значение)

3 кВ

– вход - корпус (действующее значение)

1,5 кВ

Уровень радиопомех

по ГОСТ Р 51527 группа С

Тип и габаритные размеры корпуса:

Д2, 36х90х58 мм

Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)

IP20


	11
	шт

	3.
	Реле контроля фаз
УЗР-5

(или эквивалент)
	Контролируемая сеть однофазная 220 В, трехфазная 220/380 В
Частота контролируемой сети 50 - 60 Гц
Время срабатывания защиты регулируемое 0 - 10 сек
Уровни срабатывания защиты
понижение напряжения 180 В
повышение напряжения 260 В
Выключение нагрузки при обрыве фазы есть
Максимальный ток через контакты исполнительного реле 5 А
Возможность питания от внешнего источника 220 В есть
на DIN-рейку
	2
	шт

	4.
	Амперметр цифровой щитовой DMK71R1
(или эквивалент)
	Токовые входы 

Iн =5 А - 0,05…6 А

Пределы измерения тока

5 … 10 000 А

Напряжение питания

220…240 В ~

Частота питающего напряжения

50...60 Гц

Потребление

3,5 ВА

Рассеяние

1,8 Вт

Тип входа

шунт

Метод измерения

TRMS

Максимальная перегрузка по токовым входам

20% * Iн

Динамический предел

125 А - 1 мс

Точность измерения

1%

Релейный выход

1 шт 250 В ~, 8А

Рабочая температура

- 20°С … +60°С

Сечение подключаемых проводников

0,2…4 мм²

Степень защиты

IP 40 фронт / IP 20 терминалы

Габариты щитового цифрового амперметра

53,5 х 104,7 х 58 мм


	6
	шт

	5.
	Трансформатор тока

	Номинальное напряжение, кВ                      0,66
Номинальный вторичный ток, А                  5

Номинальная частота, Гц                              50 

Номинальный первичный ток, А                 300

Номинальная вторичная нагрузка, ВА        5

Класс точности                                               0,5 ; 0,5S
С шиной
	6
	шт

	6.
	Преобразователь интерфейсов АС-4
(или эквивалент)
	USB/RS-485
Интерфейс USB :

Стандарт интерфейса

USB 2.0

Длина линии связи с внешним устройством

не более 3 м

Скорость обмена данными

до 115200 бит/с

Интерфейс RS-485:
Длина линии связи с внешним устройством

не более 1200 м

Количество приборов в сети:

 

– без использования усилителя сигнала

не более 32

– с использованием усилителя сигнала

не более 256

Используемые линии передачи данных

А (D+), В (D–)

Габаритные размеры

36х93х57 мм

Степень защиты

IP20

Крепление

на DIN-рейку

      
	1
	шт

	7.
	Реле программное
ПР110

(или эквивалент)
	Номинальное напряжение питания   110-240В переменного тока

Количество и тип цифровых входов : 12 для сигналов постоянного и переменного тока (110/220В)

Количество и тип выходов : 8 реле электромагнитных (нормально разомкнутые контакты)
Размеры, мм       (96х110х73)±1 

Степень защиты  IP20
Крепление на DIN-рейку
Паспорт, руководство по эксплуатации
	1
	шт

	8.
	Реле давления
KPI-36 (060-118966)
(или эквивалент)
	4-12bar 
diff 0,5-1,6

среда – пар (2шт.), питательная вода (1шт.)
	3
	шт

	9.
	Реле давления

KPI-38 (060-508166)
(или эквивалент)
	8-28bar 
diff 1,8-6

среда - мазут
	1
	шт

	10.
	кабель
	МКЭШ 5х0,75
	170
	м

	11.
	Модуль МВА 8

(или эквивалент)
	Напряжение питания

90…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц

Потребляемая мощность
не более 6 ВА

Количество входов

8

Минимальное время опроса одного входа

0,3 с

Минимальное время опроса восьми входов

2 с

Напряжение источника питания активных датчиков

24±3 В постоянного тока

Максимальный ток нагрузки источника питания активных датчиков

180 мА

Входное сопротивление при измерении:

 

— напряжения

>100 кОм

— тока (внешний резистор)

100 Ом ± 0,1 %

Макс. напряжение перегрузки на входе
Тип корпуса   на DIN-рейку
размеры,мм   157х86х58

Степень защиты    IP20                           
15 В

Тип интерфейса

RS-485


	1
	шт

	12
	Реле твердотельное

HD1025DD3
(или эквивалент)
	Коммутируемое напряжение                                          20…250V DC
Управляющий сигнал                                                      3…32V DC
Тип выходного элемента – транзистор

Потребляемый ток в цепи управления                           5…35мА

Управляющее напряжение (порог вкл/выкл)                 5VDC/1VDC
Максимально допустимое импульсное напряжение    400VDC
Падение напряжения в цепи нагрузки                            <1,2VDC
Время переключения                                                        <5мс

Ток утечки в цепи нагрузки                                             <5мА

Сопротивление изоляции 500 Мом при 500VDC
Габаритные размеры :  57,2х43,5х29мм

Способ монтажа – крепление винтами на плоскость
	2
	шт

	13
	Модуль
EXM-12DC-D-RHMI
(или эквивалент)
	Питание: 12 ~ 24 VDC
Количество входов : 8 цифровых

Количество выходов : 4 релейных (10А)

LCD дисплей с клавиатурой
Тревожный режим: SMS, звонок 
Режим выходного контроля: SMS через gsm модули,Call-In, Логика управления
Интерфейс: 1 B-type USB ,1 RS232 & 1 RS485

Поддержка расширения
Коммуникационный протокол: Modbus RTU и ASCII
Часы реального времени

GPRS
SMS
Высокая скорость подсчёта (17, 18): (I7,I8)60kHz
Сертификат СЕ

Класс защиты IP20

Размер,мм (ШхВхГ)     95х90х65 
	4
	шт

	14
	Модуль расширения

ELC12-E-PT1
(или эквивалент)
	энергопитание         DC12-24В
количество входов – 2

тип  РТ100

дополнительное разрешение  12бит или 10 бит

диапазон измерений :          -50ºС…+200ºС

степень защиты  IP20

размер,мм      64х90х48

сертификат СЕ

установка : крепление при помощи DIN планки или винтами
	2
	шт

	15
	Модуль расширения

ELC12-E-8DC-DA-R
(или эквивалент)
	энергопитание         DC12-24В

тип  входа : цифровой/аналоговый

количество входов – 4

тип выхода : релейный

количество выходов – 2(10А) и 2(3А)

Сигнал 0 : DC 0-3В Входной ток : <1.0мА

Сигнал 1 : DC 8-24В Входной ток : >1.5мА
степень защиты  IP20

размер,мм      64х90х48

сертификат СЕ

установка : крепление при помощи DIN планки или винтами
	2
	шт

	16
	Кабель для программирования
	ELC-USB
	3
	шт


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

         6.1 Товар должен иметь сертификат соответствия, паспорт. 
         6.2 Кабель поз.10 п.2 тех. задания должен быть поставлен одной длиной.
         6.3 В случае предложения эквивалентов указать их маркировку, с перечислением тех. характеристик данного эквивалента.

         6.4 Позиции 14-16 п.2 тех. задания должны быть совместимы между собой в полном объеме
         6.5 Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей).
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «06» мая 2013 г. по «01» июля  2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Ознакомлен, возражений нет

Начальник котельной                                      Р.В. Медунецкий

