Техническое задание
для размещения заказа 
Модернизация радиотрансляционной сети института.
(наименование лота)
для нуждФедерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	   Усилитель мощности трансляционный       

Типа
JDMPA - 224DP (JD-MEDIAco., LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.

	Чувствительность /импеданс (PGM, 0 дБм (0,775 B)/ 60 кОм СИММЕТР PRIORITY)
Номинальная выходная мощность - 480Вт
Выходное сопротивление - 41,7Ом/100В; 10,4Ом/50В; 2,6Ом/25В                     
Частотная характеристика: менее -3 дБ (35 Гц ~ 20 кГц)
Отношение сигнал/шум - более 100 дБ (“А” ВЗВЕШ)                                             Полный коэффициент гармоник менее 0,5% (1кГц)                                                 Входной фильтр - 400Гц/ -3дБ                                                                      Потребляемая мощность - 1300Вт                                                                               1/8 номинальной силы тока 120В/230В              5,5А/3,1А                                                          1/3 номинальной силы тока 120В/230В              8А/4А                                            Номинальная сила тока  13А/6,6А
Питание:
 - переменное напряжение: 120В//220В/230В/240В 50-60Гц
- постоянное напряжение: 24В
Размеры (ШхВхГ)1,2-х канальные: 483х88х374 мм
Вес (кг) – не более 21,0
Вентилятор с автоматической регулировкой скорости.
Детектор неисправности акустической линии.
 Полная защита.
 Различное сопротивление нагрузки.
 Схема снижения шумов при включении питания.
 Дистанционное питание (опционный источник постоянного тока).
 Переключатель маршрута для параллельного соединения
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку. 
	шт.
	2

	2
	Блок контроля и измерений 

Типа МЕТА 9001 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент.

	БКЛ служит для звукового контроля транслируемого сигнала и измерения входного сопротивления и сопротивления изоляции трансляционных линий.
Номинальное рабочее напряжениеобслуживаемыхтрансляционных линий - 120 Ом ± 240 В
Диапазон измерений входного сопротивления                                                         трансляционных линий - 20 Ом ± 2 кОм
Диапазон измерений сопротивления изоляции
 трансляционных линий - 10 кОм ± 1 мОм
Потребляемая мощность - 60Вт
Источники питания - 220-240Вт, 50Гц                                                                
Размеры, мм (ШхВхГ) - 482x88x360 мм
Вес (кг) – не более 8 кг
Способ монтажа –  в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	3
	Усилитель мощности

Типа 
JDMPA - 112DP  (JD-MEDIAco.,LTD, Южная Корея) или эквивалент.  

	Чувствительность /импеданс (PGM, 0 дБм (0,775 B)/ 60 кОм СИММЕТРPRIORITY)
Номинальная выходная мощность - 120Вт
Выходное сопротивление - 41,7Ом/100В; 10,4Ом/50В; 2,6Ом/25В                     Частотная характеристика: менее -3 дБ (35 Гц ~ 20 кГц)
Отношение сигнал/шум - более 100 дБ (“А” ВЗВЕШ)                                             Полный коэффициент гармоник менее0,5% (1кГц)                                                 Входной фильтр400Гц/ -3дБ                                                                      Потребляемая мощность650Вт                                                                               1/8 номинальной силы тока 120В/230В             2,97А/1,6А                                                       1/3 номинальной силы тока 120В/230В              4,46А/3,9А                                            Номинальная сила тока - 7А/3,75А
Питание:
- переменное напряжение: 120В//220В/230В/240В 50-60Гц
- постоянное напряжение: 24В
Размеры (ШхВхГ)1,2-х канальные: 483х88х374 мм
Вес (кг) – не более 14,5
Вентилятор с автоматической регулировкой скорости.
.Детектор неисправности акустической линии.
 Полная защита.
 Различное сопротивление нагрузки.
 Схема снижения шумов при включении питания.
 Дистанционное питание (опционный источник постоянного тока).
 Переключатель маршрута для параллельного соединения
Способ монтажа –  в  19дюймовую стойку.
	шт.
	1

	4
	Усилитель предваритель-ный

Типа
JDMМА-1410
(JD-MEDIAco.,LTD, Южная Корея) или эквивалент.  
	· Разъём Jack 1/4" для мониторинга водных сигналов.
· 2 выхода (XLR) с индивидуальным эквалайзером и светодиодными индикаторами мощности выходного сигнала.
·  10 входов/2 выхода с индивидуальным переключателем (выход 1, выход 1+2, выход 2).
· Переключатель Лин./Мик./Мик.ФНЧ по входам с возможностью включения фантомного питания.
· Автоматический приоритет для каналов 1-3.
· 10 входов с индивидуальным переключателем (выход 1, выход 1+2, выход 2).
· Фильтр высоких частот.
· Индикаторы входных сигналов.
· Выход на запись.Независимый вход 1 с разъемом типа DIN для дистанционного микрофонного пульта (PTT-100).
· XLR разъемы для входов 2-10 и RCA разъемы для входов 7-10.
· Селектор 2-х тонального или 4-х тонального гонга.
· Возможность питания от РИП +24 В.
Чувствительность / Импеданс MIC 
LINE: 
-50 дБ (2,45 мВ) 5 кОм балансный/10 дБ (245 мВ) 5 кОм балансный
LINE RCA IN: 
-10 дБ (245 мВ) 10 кОм
Выходной уровень / Импеданс OUTPUTS 1,2: 
+4 дБ (1,23 В) 200 Ом балансный
REC : 0 дБ (0,775 В) 10 кОм небалансный
Рабочий диапазон частот: (-0,5 дБ) 20 Гц — 20 кГц
Отношение сигнал/шум LINE:> 75 дБ
                                                             MIC : > 60 дБ
Нелинейные искажения (1 кГц                 LINE : < 0,02%
                                                                           MIC : < 0,04%
Переходные помехи LINE :                        > 75 дБ
                                                                          MIC : > 60 дБ
Потребляемая мощность: 12 Вт
Напряжение питания: 230 В 50 Гц, +24 В
Габаритные размеры: 483x44x235 мм
Масса не более 4 кг
Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку.

	шт.
	1

	5
	Тюнер цифровой

Типа
JDMTU-110RDS
(JD-MEDIAco.,LTD, Южная Корея) или эквивалент.
	Цифровой тюнер с памятью на 30 станций (FM: 18, AM: 12) с функцией RDS
Автоматическая и ручная настройка на станции                                                     Регулятор уровня выходного сигнала, совмещенный с выключателем питания.            
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Диапазон настройки FM: 87,5 — 108 мГц /АМ: 522 — 1620 кГц
Антенный вход FM: 300 Ом балансный или 75 Ом небалансный
АМ: антенна с высоким импедансом
Чувствительность FM: 2 мкВ/АМ: 4,5 мкВ
Отношение сигнал/шум FM: 60 дБ/АМ: 45 дБ
Напряжение питания +(15-17) В
Габаритные размеры 194x40x213 мм
Масса не более 0,6 кг
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку..
	шт.
	1

	6
	Корпус для  подключения модулей 

Типа 
JDMME - 2A (JD-MEDIAco.,LTD, Южная Корея) или эквивалент.
	Копус на 2 модуля
Корпус для подключения двух модулей источников сигнала типа: CDR-100RDS (CD/FM/AM тюнер), CDP-100 М (CDпроигрыватель), TP-100 (FM/AM тюнер), DM-100 (цифровой модуль сообщений)
· Отдельный линейный выход от каждого модуля и один общий выход (сигналы от всех источников микшируются).
· Исполнение настольное или установка в стойку 19".
· Возможность работы от РИП +24 В.
· Выходной уровень / Импеданс
· PACK OUTPUT: 0 дБ (0,775 В) 600 Ом балансный 1+2, 1+2+3+4: 
· 0 дБ (0,775 В) 600 Ом балансный
· Рабочий диапазон частот- (-0,5 дБ) 20 Гц- 20 кГц
· Отношение сигнал/шум> 68 дБ
· Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В
· Потребляемая мощность - 55 Вт
· Габаритные размеры - 483x88x350 мм
· Масса не более 5 кг
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	7
	Встраиваемый модуль CD,USB проигриватель

Типа 
JDM CDP-   100MU
(JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) или эквивалент.
	· Случайное воспроизведение.
· Повтор и поиск начальных участков франгментов записи CD.
· Функция дистанционного управления.
Регулятор уровня выходного сигнала, совмещенный с выключателем питания
· Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Нелинейные искажения    < 0,02%
Частотная характеристика (±1дБ)   10 Гц — 20 кГц
Напряжение питания  +(15-17) В
Габаритные размеры   194x40x215 мм
Масса не более 1,3 кг
Способ монтажа – в корпус МЕ-2а
	шт.
	1

	8
	Магнитофон (рекордер) цифровой 

Типа
TascamSS-R200
(«NEC») или эквивалент.
	Объем носителей:
 USB – от 512 Мб до 64 Гб;
 карта SD – от 512 Мб до 2 Гб;
 карта SDHC – от 4 до 32 Гб;
 карта CF – от 512 Мб до 64 Гб
Форматы записи и воспроизведения файлов:
 MP3: 44,1/48 кГц;64/128/192/256/320 kbps
 WAV: 44,1/48 кГц, 16-бит, 24-бит – только воспроизведение
Количество каналов: 1 канал моно; 2 канала стерео
Характеристики аналоговых аудиовходов и выходов:
Балансный аналоговый вход: XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
 Входной импеданс: 22 кОм
 Номинальный уровень входного сигнала: +4 dBu
Максимальный уровень входного сигнала: +20 dBu
 Минимальный уровень входного сигнала: -6 dBu
Небалансный аналоговый вход: RCA pinjack
 Входной импеданс: 22 кОм
 Уровень входного сигнала, номинальный: -10 dBu
 Уровень входного сигнала, максимальный: +6 dBu
 Уровень входного сигнала, минимальный: -20 dBu или больше
Балансный аналоговый выход: XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
 Входной импеданс: 100 кОм
 Уровень входного сигнала, номинальный: +4 dBu
 Уровень входного сигнала, максимальный: +20 dBu
Небалансный аналоговый выход: RCA pinjack
 Входной импеданс: 200 кОм
 Уровень входного сигнала, номинальный:  -10 dBu
 Уровень входного сигнала, максимальный: +6 dBu
Цифровые аудио выходы и выходы:
Цифровой аудио вход: RCA pinjack
 Форматы: IEC60958-3 (SPDIF) и AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), определяются автоматически
 Поддерживаемые входные частоты дискретизации: от 32 000 Гц до 48 000 Гц
Цифровой аудио выход: RCA pinjack
 Форматы: IEC60958-3 (SPDIF) и AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), переключаемые
Входы и выходы управляющих устройств:
 Дистанционное управление: 2,5-миллиметровый TRS-Jack
USB-порт: USB 4-pinA-типа
 Протокол USB: высокоскоростной USB 2.0 (480 Mbps)
 Компьютерная клавиатура: разъем Mini-DIN (PS/2)
 Последовательный порт управления: 9-pin D-sub
 Параллельный порт управления: 25-pin D-sub 
 Максимальное входное напряжение: +5,5 В
 Высокий уровень минимального входного напряжения: +3,75 В
 Низкий уровень максимального входного напряжения: +1,25 В
 Низкий уровень максимального выходного напряжения: 0,5 В
 Максимальный ток, подаваемый при 5 В: 100 мА
Аудиопроизводительность:
 Частотный отклик: от 20 Гц до 20 000 Гц; +/- 0,5 dB
 Искажение: равное или меньше 0,005%
 Отношение сигнал / шум: равное или больше 95 dB
 Динамический диапазон: 95 dB
 Взаимопроникновение каналов: 95 dB
Источник питания: сетевой адаптер 100–240 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность: 20 Вт
Рабочие температуры: от 5 до 35 градусов Цельсия
Размеры: 48,3 см х 4,5 см х 30,1 см
Вес: не более 3,4 кг
 Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	9
	Блок подавления акустической обратной  связи 

Типа
JDMFS - 1142 (JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Уменьшение обратной связи с помощью 4-х шагового фильтра.
Контроль выходного уровня звука.
Симметричный электронный вход.
Индикатор уровня обратной связи упрощает настройку.
Чувствительность / Импедан 0 Дб (0,775 В) /15 кОм балансный
Выходной уровень / Импеданс  0 Дб (0,775 В) /600 Ом балансный
Рабочий диапазон частот (-1 дБ): 20 Гц — 20 кГц
Нелинейные искажения: < 0,5% (200 Гц-10 кГц)
Отношение сигнал / шум: > 94 дБ
Потребляемая мощность: 10 Вт
Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В
Габаритные размеры - 483x44x200 мм
Масса не более 3,8 кг
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	10
	Блок электропитания

Типа 
JDM PD – 3322(JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Параметры постоянного тока: 24 В / 1,5 А макс х 2
Параметры постоянного тока: 
Розетки 1-6; 230В/7000ВА (30)
Розетки 7-9; макс. По 115 ВА
Напряжение питания - 230 В 50 Гц, +24 В
Потребляемая мощность - 122 Вт  (+24 в 3А)
 Габаритные размеры (ШхВхГ) - 483х133х200 мм;
 Масса - не более 8.5кг.
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	11
	Блок аварийного электропитания

Типа
JDM EP – 3352
 (JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Автоматический переход с напряжения питания 220 В на 24 В при отключении электроэнергии.
Защита батареи от скачков напряжения и тока.
Работа с встроенной или выносной батареей.
Автоматический заряд и разряд батареи.
Встроенные предохранители на каждый основной выход 24 В.
Цепь, защищающая от несоблюдения полярности подключения.
Светодиодный индикатор зарядки батареи.
Звуковая сигнализация (зуммер) о неисправности цепи зарядки батареи или самой батареи во время заряда.
Отключение зарядаАКБ  +27,3 В
Ток заряда АКБ до 2,5 А 
Потребляемая мощность - 105 Вт
Напряжение питания - 230 В 50 Гц, +24 В
Габаритные размеры - 483x133x350 мм
Масса не более 12 кг (без АКБ),  29 с батареей
Напряжение АКБ - 12 В / 7-45 Ачас х 2
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	12
	Аккумуляторная батарея

Типа Дельта
FT 12-50 (Германия) или эквивалент.
	Номинальное напряжение 12В
Число элементов 6
Срок службы 12л
Саморазряд 3% емкости в месяц 
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи 8мОм
Размеры 277мм*106мм*224мм*227мм
[bookmark: _GoBack]Вес не более17.3кг

	шт.
	2

	13
	Поддон под аккумуляторные батареи

Типа 
МЕТА 9924
(ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент.
	Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	14
	Пульт микрофонный  

Типа 
JDM PTT – 100
(JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Направленный динамический микрофон на гибком держателе.
Автоматическое включение сигнала «Гонг» при работе с усилителями ZA-1120A / 1240A или MA-1410/MA-1408.
Выключатели сигнала «Гонг» и управления приоритетом на задней панели.

	шт.
	1

	15
	Блок согласующих
Трансформато-ров

Типа 
МЕТА 9008 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент.
	Напряжение питания - 230В  50 Гц, +24 В
Выходное напряжение - 30  +  1,5 В
Потребляемая мощность - 105 Вт
Рабочие температуры: от 5 до 35 С
Предназначен  для согласования трансляционных линий и трансляционных усилителей.
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	16
	Многоканаль-ный
регулятор громкости

Типа Apart 19 VOL-660
(JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Потребляемая мощность - 6х60 Вт / 100В
Реле обхода - 24 В
Ступень регулировки: 11 + «0»
Габариты: 88х483х230 мм  
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	4

	17
	Щит выходной коммутации

Типа 
МЕТА 7452    (ЗАО НПП    «МЕТА») или эквивалет.

	Щит выходной коммутации предназначен для работы в составе комплексов аппаратуры сетей проводного трансляционного вещания и оповещения. Использование щита выходной коммутации предусматривается совместно с блоком контроля линий типа МЕТА 9001.
Щит — коммутационное оборудование — выполняет следующие функции:
· подключение трансляционных линий к усилителю (усилителям);
· световая индикация наличия сигнала в подключенных линиях;
· грозозащита;
· подключение трансляционных линий к блоку контроля линий для измерения входного сопротивления, сопротивления изоляции и звукового контроля транслируемого сигнала.
Макс. напряжение/мощность: 240 В /1000 Вт
 трансляционных линий, подключаемых к ЩВК                                   120 В /500 Вт                                                                                  
30 В /150 Вт
Количество подключаемых трансляционных линий - 12
Количество подключаемых трансляционных усилителей: 1 — 12
Габариты: 450x330x55 мм
	шт.
	2

	18
	Щит выходной коммутации

Типа 
МЕТА 7450
(ЗАО НПП    «МЕТА») или эквивалет.
	· БЕЗ грозозащиты.
· БЕЗ подключения трансляционных линий к блоку контроля линий для измерения входного сопротивления, сопротивления изоляции и звукового контроля транслируемого сигнала.
Макс. напряжение/мощность: 240 В /1000 Вт
 трансляционных линий, подключаемых к ЩВК                                   120 В /500 Вт                                                                                  
30 В /150 Вт
Количество подключаемых трансляционных линий: 12
Количество подключаемых трансляционных усилителей: 1 — 12
Габариты: 450x330x55 мм
	шт.
	2

	19
	Шкаф под аппаратуру напольный с модулем вентиляторным потолочным

Типа ШТК-М-42.6.6-1ААА   (ЦМО) или эквивалент.

	Размеры, мм: 2030x600x600 (В х Ш х Г)
Цвет - светло-серый RAL 7032
Двери передняя - запирающаяся на замок с закаленным стеклом, задняя
Стенки металлические съемные (на замках)
Высота, U - 42
Масса, кг, не более 106
Исполнение: напольный
Материал - сталь CT08
Максимальная нагрузка, кг, не менее - 500
Уровень защиты IP30
	шт.
	1

	20
	Блок управления вентиляторами

Типа 
JDM AB – 1112
(JD-MEDIAco.,LTD, ЮжнаяКорея) илиэквивалент.  
	Ручное и автоматическое управление вентиляторами.
Предварительная установка температуры для автоматического управления.
Вход внешнего температурного датчика.
Работа от источника постоянного тока с напряжением+24 В.
Диапазон температур: 20° C-55° C
Потребляемая мощность:  1 Вт
Напряжение питания: +24 В
Габаритные размеры: 483x44x200 мм
Масса не более 2.5 кг
Способ монтажа – в  19дюймовую стойку
	шт.
	1

	21
	Блок розеток

Типа 
R-16-8S-V-440-3
(ЦМО) или эквивалент.
	Блок относится к базовому типу БРП, имеет восемь выходных розеток типа Shuko, выполнен в анодированном алюминиевом корпусе, расположение горизонтальное, на лицевой части блока установлен выключатель.                                                  
Совместим со всеми линейками 19” телекоммуникационного оборудования. 
Блок поставляется в индивидуальной упаковке в комплете с кабелем питания длиной 1,8 м.
	шт.
	1

	22
	Комплект межблочных соединительных кабелей
	Изготавливается поставщиком  при сборке оборудования.
	шт.
	1

	23
	Комплект крепежных изделий
	Поставляется  поставщиком
	шт.
	1

	24
	Блок акустический          настенный 

Типа 
АСР - 06.2.2
(ЗАО НПП    «МЕТА») или эквивалент.
	Максимальная мощность: 6 Вт
Входная мощность: 6/3/1,5 Вт
Входное напряжение: 100 или 30 В (или 120 В*)
Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 12500 Гц
Уровень чувствительности: (1 Вт, 1 м)  91 дБ
Габаритные размеры: 122x350x105 мм
Масса не более 2,0 кг
	шт.
	1

	25
	Блок акустический          настенный

Типа 
АСР - 03.1.4
(ЗАО НПП    «МЕТА») или эквивалент.
	Максимальная мощность: 3Вт
Входная мощность: 3/1,5/0,75 Вт
Входное напряжение: 100 В или  30В
Диапазон воспроизводимых частот: 200-10000 Гц 
Уровень чувствительности: (1 Вт, 1 м)  90 дБ
Габаритные размеры: 140x180x70мм
Масса, кг, не более 0,7 кг
	шт.
	1


[bookmark: ksqlBMTableSplit]
Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
1. Сборка оборудования и комплексная настройка проводится поставщиком в условиях  своего  производства.
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);
· другие дополнительные требования: Оборудование трансляционного узла собирается и проверяется в условиях поставщика
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: Начальник ОЭУССиС   ______________________ / Артемьев А. Б. /
	должность	подпись	Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /
		подпись	Фамилия И.О.

