Техническое задание

на приобретение /изготовление (подчеркнуть)

оборудования

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ KR-30*26-q-5R-2,5P 810,0A-600,0H-19T-12NC

наименование оборудования

- Назначение, область применения

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ KR-30*26-q-5R-2,5P  810,0A-600,0H-19T-12NC предназначен для охлаждения воздуха в системе вентустановки ГрЩУ-1 ТЭЦ ОАО ППГХО (KLG 063, Австрия)

- Основные технические характеристики

Пластинчатый теплообменник с медными трубками и рёбрами из алюминия.

Длина - 810,0мм, высота – 600,0мм, ширина - 190,0мм

Сопротивление по воздуху – 25,4 кг/м²,

Максимально допустимое давление – 10,0 кгс/см²

- Технические требования

Водяной воздухоохладитель, трубки расположены горизонтально, ребра соответственно вертикально, присоединительные патрубки расположены горизонтально, входящий снизу со стороны входа воздуха, выходящий сверху со стороны выхода воздуха (рис.2., Приложение, смотри ниже).

Расстояние между осями патрубков входящего (нижний) и выходящего (верхний) 520,0мм.

Расстояние от нижней кромки воздухоохладителя до оси нижнего присоединительного патрубка 50,0мм.

Диаметр наружный присоединительных патрубков 48мм.

Длина патрубка от кромки рамки воздухоохладителя 200мм.

- Требования безопасности и санитарной гигиены

Стандартные требования

- Комплектация

Общий вид представлен на рис 1, Приложение, смотри ниже.

- ГОСТ, ТУ, ОСТ

Импорт (либо точный аналог производство Россия)

- Дополнительные требования

Наличие паспорта (руководства по эксплуатации), сертификата качества обязательно на русском языке, свидетельство о гидравлическом испытании

воздухоохладителя.

Главный инженер ТЭЦ                                А.Г.Фёдоров

Начальник РМЦ ТЭЦ                                   А.В.Кривенец

Приложение

Рис.1 Общий вид воздухоохладителя

Рис.2 Расположение патрубков воздухоохладителя