. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по проекту

«Строительство площадки Б …»

1. Наименование лота: Очистные сооружения (ОКДП2944113).

2. Технические характеристики оборудования 

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели) 
	Срок гарантии
	Коли-чество 

	1
	Электрохимический очистной комплекс ЭХО-К
 
	1.Q=0.3 м3/час;

2.Степень очистки: взвешенные в-ва-10 мг/л; нефтепродукты-0.3-0.5 мг/л; СПАВ 1.0-0.1мг/л
	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1 компл.


3. Комплект поставки :в комплекте: напорный фильтр механической очистки-1шт. (синтепон-8пм, лавсан-25кг, диаметр=600мм, Н=2040мм), сорбционный фильтр-1шт. (модифицированный активир. уголь-0.3м3, диаметр=600мм, Н=2040мм), насос подачи загрязнённых стоков HJSWm-1АХ-1шт. (Q=0.3м3/ч, Н=42м, 1ф/230в/N=0.6 кВт). Бак разрыва струи А16Д 010.000СБ серия Б8-8-1шт.(ёмкостью 0.25 м3 и размером 920х470х857) в комплекте: клапан запорный с ответными фланцами и крепежом 15кч9п- 1шт.(Ду25, Ру=1.6 МПа, Тмакс=2250 С, L=120, Н=127), кран шаровый -2 шт.(рабочая среда-вода, Ду15, Ру=1.0 МПа, Тмакс=500 С)

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP
в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 

6.Требования к технической документации


Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке. 

7. Прочие условия 


Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А.. 
9. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.12.2010г.

10. Приложение :бак разрыва струи.
