акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	   Извещатели охранные линейные оптико-электронные «СПЭК-7-30-70»

Или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 

Извещатели должны быть предназначены для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Дальность действия на улице/в помещении,  не более
15/40 м 

Коэффициент запаса по оптическому сигналу на 15/40 м, не менее
40 / 4 

Число ИК-лучей

30

Число рабочих частот ИК-излучения

5

Чувствительность

50; 100; 200; 500 мс

Помехозащищенность

35-350 мс

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов

не менее 2000 лк

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп

не менее 50000 лк

Выход извещения ТРЕВОГА 

переключающие контакты оптореле

Длительность извещения ТРЕВОГА

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10 с 

Выход извещения ДОСТУП

отсутствует

Поворот оптического узла по вертикали

отсутствует

Поворот оптического узла по горизонтали

± 90°

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Напряжение питания 

10,2-30 В

Потребляемый ток

до 55 мА 

Температура эксплуатации

не ниже -40 и не выше +55°С

Масса

не более 4 кг 

Габаритные размеры , не более 

35х2252х36 мм 

  


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	  Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в КИ и принимаемого КФ.

Извещатель формирует 30 ИК лучей на расстоянии 7 см между ними, тем самым образуя ИК барьер высотой 203 см.

На корпусе КФ извещателя размещены световые индикаторы, отображающие извещения: «Тревога», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

На корпусе КИ извещателя размещен световой индикатор, отображающий извещения: «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

КФ извещателя имеет оптоэлектронное реле с переключающими контактами для выдачи извещения о тревоге.

При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

Особенности:

• Юстировка КИ и КФ только по светодиодным индикаторам 
• Дистанционный контроль функционирования 
• Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 500 мс
• Программирование числа лучей для выдачи извещения ТРЕВОГА 
• Программирование длительности выдачи извещения ТРЕВОГА 
• Автоматическая синхронизация до пяти извещателей одной модификации в одном ИК барьере 
• Индикация настройки, работы генератора, тревоги    

 

	
	

	Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 Нет требований 

	Подраздел 4.4 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды испонление извещателя УХЛ1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне рабочих температур
  

	

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Питающее  напряжение 12 или 24 В DC(постоянного тока)



	Подраздел 4.6.  Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.7.  Требования к комплектности

	· Блок излучателя (БИ) - 1 шт.

· Блок фотоприемника (БФ) - 1 шт.

· Комплект принадлежностей - 1 компл.

· Руководство по эксплуатации - 1 экз.

 

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок  и длительного хранения

	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым  видом  транспорта в крытых транспортных средствах. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение прибора в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения извещателя – не менее 63 месяцев с даты выпуска извещателя.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев со дня ввода извещателя, но не более гарантийного срока хранения.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	    См. раздел 8


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	  15 шт. 

Поставка не позднее 40 дней после подписания договора с правом досрочной поставки. 




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Блок излучателя (БИ)  

Блок фотоприемника (БФ) 

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата в течение 10 дней после поставки 


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

