ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «20» февраля 2012 года

на право заключения договора

на поставку и монтаж модулей медицинских климатизированных (чистых помещений) для  центрального стерилизационного отделения
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на поставку и монтаж модулей медицинских климатизированных (чистых помещений) для  центрального стерилизационного отделения
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования
8. Место выполнения работ, оказания услуг: корпус ФГБУ "НИИПК им.ак.Е.Н.Мешалкина", находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«20» февраля 2012 года в 12.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«27»  февраля  2012 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:

«27»  февраля  2012 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

«27» февраля 2012 года

15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемых модулей климатизированных для центрального стерилизационного отделения в соответствии таблицей «Сведения о товарах» приложения №1. 
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Сборная самонесущая каркасная конструкция
	шт.
	1

	2
	Герметичные стеновые панели, для площади стен
	м2
	385

	3
	Герметичные потолочные панели, для площади потолка
	м2
	155

	4
	Герметичные двери
	шт.
	8

	5
	Светильники потолочные для асептических помещений
	шт.
	20

	6
	Передаточное окно-шлюз
	шт.
	1

	7
	Климатическая система подачи и распределения воздуха высокой степени фильтрации 
	шт.
	1

	8
	Антистатическое напольное покрытие, для площади пола
	м2
	155


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Условия поставки: 

Доставка установка монтаж и ввод в эксплуатацию товара по настоящему Договору производится  Поставщиком на объекте Конечного пользователя – ФГБУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России  по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА
	

	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	 Общие требования к модулям медицинским климатизированным 

	1.1
	Поставка, монтаж,  ввод в эксплуатацию оборудования, обеспечение выхода на проектные параметры
	Наличие
	 

	1.2
	Инструктаж медицинского и технического персонала на месте установки оборудования по всему комплексу установленного оборудования и производственному циклу стерилизации
	Наличие
	 

	1.3
	Гарантия на оборудование 
	Не менее 12 месяцев
	 

	1.4
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие, приложить копию документа
	 

	1.5
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие
	 

	1.6
	Модуль климатизированный является комплектной единицей медицинского оборудования заводского изготовления
	Наличие
	 

	1.7
	Подтверждение производителем оборудования сроков поставки, монтажа и гарантийных обязательств, с указанием полномочий регионального сервисного агента
	Наличие, приложить копию документа
	 

	2
	 Состав модуля медицинского климатизированного 

	2.1
	Сборная самонесущая каркасная конструкция
	1 шт.
	 

	2.2
	Герметичные стеновые панели, для площади стен
	385 м2
	 

	2.3
	Герметичные потолочные панели, для площади потолка
	155 м2
	 

	2.4
	Герметичные двери
	8 шт.
	 

	2.5
	Светильники потолочные для асептических помещений
	20 шт.
	 

	2.6
	Передаточное окно-шлюз
	1 шт.
	 

	2.7
	Климатическая система подачи и распределения воздуха высокой степени фильтрации 
	1 шт.
	 

	2.8
	Антистатическое напольное покрытие, для площади пола
	155 м2
	 

	3
	Сборная самонесущая каркасная конструкция

	3.1
	Цоколь из оцинкованной стали, толщиной не менее
	1,5 мм
	 

	3.2
	Цоколь устанавливается на бетонную стяжку до укладки полового покрытия, на цоколь устанавливаются вертикальные несущие стойки и закрепляется напольное покрытие
	Наличие
	 

	3.3
	Поперечные балки из оцинкованной стали, предназначенные для монтажа коммуникаций, технических модулей и дополнительных элементов, толщиной не менее
	1,5 мм
	 

	3.4
	Горячеоцинкованныe стальные стойки прямоугольного сечения для предотвращения передачи нежелательных нагрузок на стеновые панели, сечение стойки и толщина стенки с учетом допуска в 5%
	80 х 40 х 2 мм
	 

	3.5
	Для соединения различных элементов несущей конструкции между собой используется оцинкованный крепёж
	Наличие
	 

	3.6
	Система чистых помещений должна быть адаптирована для установки в зданиях с деформационными швами 
	Наличие
	 

	3.7
	Каркасная конструкция должна обеспечивать монтаж стен и перегородок как на существующих конструкциях помещений, так и в свободной планировке
	Наличие
	 

	3.8
	Каркасная конструкция должна обеспечивать скрытую инсталляцию всех необходимых инженерных коммуникаций для функционирования чистых помещений
	Наличие
	 

	4
	Герметичные стеновые панели

	4.1
	Гладкие, устойчивые к коррозии, агрессивным дезинфицирующим средам и истиранию, бактериостатические облицовочные панели, устойчивые к стерилизации помещения парами пероксида водорода
	Наличие
	 

	4.2
	Способ крепления панелей к независимому металлическому каркасу
	Омегообразный профиль
	 

	4.3
	Облицовочный внешний материал панелей - нержавеющая сталь, марки не хуже  
	AISI 304
	 

	4.4
	Окраска панелей методом эпоксидного напыления с применением технологии антибактериальной защиты на основе ионов серебра
	Наличие
	 

	4.5
	Возможность окраски по каталогу RAL
	Наличие
	 

	4.6
	Толщина стали, не менее
	0,8 мм
	 

	4.7
	Материал внутренней основы панелей
	Гипсокартон
	 

	4.8
	Общая толщина панелей для операционных залов с учетом допуска в 5%
	20 мм
	 

	4.9
	Устройство межпанельных стыков с герметизацией специальным силиконовым уплотнителем, способствующим поддержанию избыточного давления в помещении
	Наличие
	 

	4.10
	При монтаже должен использоваться уплотнитель, который в случае пожара предотвратит попадание продуктов горения в помещение
	Наличие
	 

	4.11
	Конструктивная возможность доступа к системам внутренних коммуникаций, расположенными за панелями
	Наличие
	 

	4.12
	Конструктивная возможность быстровыполнимого монтажа/демонтажа произвольной панели, без монтажа/демонтажа соседних панелей, без снижения ресурса панелей
	Наличие
	 

	4.13
	Возможность подключения всех металлических элементов конструкции к заземлению в соответствии со стандартом CEI 64-8/7:2004-06
	Наличие
	 

	4.14
	Возможность устройства рентгенозащитных экранов из свинцовой фольги за панелями
	Наличие
	 

	4.15
	Поставку панелей выполнить с учетом монтажного резерва
	Наличие
	 

	5
	Герметичные потолочные панели

	5.1
	Конструктив герметичного подвесного потолока из стальных модульных панелей
	Наличие
	 

	5.2
	Размер панелей с учетом допуска в 5%
	600х600 мм
	 

	5.3
	Покрытие панелей белой порошковой краской
	Наличие
	 

	5.4
	Несущая конструкция из оцинкованной стали адаптирована для крепления ламп общего освещения
	Наличие
	 

	5.5
	Панели должны легко открываться для обеспечения доступа к запотолочным коммуникациям
	Наличие
	 

	5.6
	Поставку панелей выполнить с учетом монтажного резерва
	Наличие
	 

	6
	Герметичные двери

	6.1
	Каркас дверных полотен должен быть выполнен из жесткого профиля, исключающего перекос конструкции дверного полотна.
	Наличие
	 

	6.2
	Наружные поверхности дверей должны быть выполнены из материала в соответствии с отделкой помещения
	Наличие
	 

	6.3
	Пространство между облицовочными панелями заполняется полиуретаном плотностью, не менее
	35кг/м3
	 

	6.4
	Материал дверного полотна - нержавеющая сталь
	Наличие
	 

	6.5
	Дверные коробки должны быть выполнены  из нержавеющей стали и встроены в стеновую конструкцию заподлицо
	Наличие
	 

	6.6
	Одностворчатые распашные сервисные двери, размерность 600 х 2050 мм  с учетом допуска в 5%, количество не менее
	2 шт.
	 

	6.7
	Одностворчатые распашные двери, с передаточным окном, размерность 800 / 900 х 2050 мм  с учетом допуска в 5%, количество не менее
	1 шт.
	 

	6.8
	Одностворчатые распашные двери, размерность 800 / 900 х 2050 мм  с учетом допуска в 5%, количество не менее
	3 шт.
	 

	6.9
	Двустворчатые распашные двери, автоматический привод, размерность (600 + 600) х 2050 мм  с учетом допуска в 5%, количество не менее
	2 шт.
	 

	7
	Светильники потолочные для асептических помещений

	7.1
	Класс электрического исполнения светильников, не хуже
	 IP 65
	 

	7.2
	Тип светильника
	3х55Вт, класс 1,
230 В, 50 Гц
	 

	7.3
	Потолочные светильники разработаны для установки в подвесной потолок
	Наличие
	 

	7.4
	Размер светильника  с учетом допуска в 5%
	600 х 600 мм. 
	 

	7.5
	Предусмотреть резервный запас поставки светильников в количестве от проектного, не не менее
	10% 
	 

	8
	Передаточное окно-шлюз

	8.1
	Механическая блокировка открытия
	Наличие
	 

	8.2
	Шлюз выполнен из полированной нержавеющей стали
	Наличие
	 

	8.3
	Дверцы из закаленного стекла
	Наличие
	 

	8.4
	Дверцы сдвижного типа
	Наличие
	 

	9
	Климатическая система подачи и распределения воздуха высокой степени фильтрации 

	9.1
	Гигиеническое исполнение
	Наличие
	 

	9.2
	Резервирование вентиляторов приточного модуля
	Наличие
	 

	9.3
	Внутренние поверхности и части установок  доступны для санитарной чистки, не имеют острых краев
	Наличие
	 

	9.4
	Наружние панели приточного модуля выполнены из оцинкованой стали
	Наличие
	 

	9.5
	Внутренние панели гальванизированный с покрытием RAL7035,нижняя часть из
нержавеющей стали
	Наличие
	 

	9.6
	Механическая прочтность корпуса, не хуже
	класс D1
	

	9.7
	Герметичность корпуса, не хуже
	класс L2
	

	9.8
	Коэффициент теплопроводности корпуса, не хуже
	класс Т3
	

	9.9
	Тепловой мост, не хуже
	класс ТВ3
	

	9.10
	Толщина панелей приточного модуля, не менее
	50 мм.
	 

	9.11
	Габариты приточного модуля, не более
	6400 x 1700 x 2100 мм.
	 

	9.12
	Расход воздуха  приточного модуля с учетом допуска в 5%
	10 520 м3
	 

	9.13
	Уровень шума приточного модуля, не более
	67 dB(A)
	 

	9.14
	Класс панельного фильтра приточного модуля, не хуже
	G4
	 

	9.15
	Класс кассетного фильтра приточного модуля, не ниже
	F5
	

	9.16
	Класс кассетного фильтра приточного модуля, не ниже
	F7
	

	9.17
	Шумоглушитель на стороне нагнетания приточного модуля
	Наличие
	

	9.18
	Безулиточный вентилятор приточного модуля
	Наличие
	

	9.19
	Эпоксидное покрытие охладителя и вентиляторов  приточного модуля
	Наличие
	

	9.20
	Электрический подогрев заслонки наружного воздуха приточного модуля
	Наличие
	

	9.21
	Электрический нагрев для осушения воздуха
	Наличие
	

	9.22
	Холодильная мощность ККБ, не менее
	95 кВт
	 

	9.23
	Количество вентиляторов ККБ, не менее
	3 шт.
	 

	9.24
	Электрическая мощность ККБ, не более
	30 кВт
	 

	9.25
	Количество компрессоров ККБ, не менее
	2 шт.
	 

	9.26
	Уровень шума ККБ, не более
	87 dB(A)
	 

	9.27
	Габариты ККБ, не более
	3250 x 1850 x 1200 мм.
	 

	9.28
	Система автоматики, совместимая с TAC Xenta , платформа Vista 5
	Наличие
	 

	9.29
	Подогрев и увлажнение наружного воздуха в зимний период времени, охлаждение до требуемой температуры в летний период
	Наличие
	 

	10
	Антистатическое напольное покрытие

	10.1
	ПВХ покрытие со статическим контролем электрического сопротивления (цвет – серый)
	Наличие
	 

	10.2
	В комплекте с антистатической нивелировочной массой, шинами заземления, клеем, сварочным шнуром и силиконом 
	Наличие
	 

	10.3
	Гладкое, устойчивое к агрессивным дезинфицирующим средам и истиранию
	Наличие
	 

	10.4
	Устойчивое к стерилизации помещения парами пероксида водорода
	Наличие
	 


Приложение №2

Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск


          
       

   "_____" ____________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и __________________________________________________________________________

полное наименование 

именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице 

__________________________________________________________________________,

должность, имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГБУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГБУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования на объекте Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Доллар США.

4.1.3. С момента открытия федерального финансирования, Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере, не превышающем 30% от стоимости Оборудования согласно Спецификации.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Расчет за Оборудование производится в рублях по курсу Доллара США по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"

ИНН 5408139329

КПП 540801001 

Адрес: 630117, г. Новосибирск

ул. Арбузова, Рынок 

Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Доллар США), 
в т.ч. НДС*
	Стоимость  (Доллар США), 
в т.ч. НДС*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Доллар США по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2012г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).
	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


