Техническая часть
1. Технические характеристики оборудования и комплект поставки
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Срок гарантии
	кол-во

	1
	Панели (ограждение) комплекса чистых помещений
	Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений 
	24 месяца
	1 ком-плект


Комплект поставки 
1. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений сэндвич (металл-минплита-металл) АМС 305.11.100 толщиной 67мм в количестве 756,323м.кв;
2. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений сэндвич (металл-минплита-металл) АМС 305.11.120 толщиной 67мм в количестве 23,8296м.кв;
3. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений сэндвич (металл-минплита-металл) АМС 305.11.490 толщиной 67мм в количестве 12,3м.кв;
4. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений сэндвич (металл-минплита-металл) АМС 305.11.820 толщиной 67мм в количестве 33,825м.кв;
5. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений сэндвич (металл-минплита-металл) АМС 305.11.860 толщиной 67мм в количестве 26,62875м.кв;
6. Гигиенические герметичные стеновые ограждения для чистых помещений на основе облицовочных панелей (металл-ГВЛ) АМС 305.11.1160 в количестве 259,4м.кв.;
7. Панель воздухозаборная толщиной 67мм АМС 683.00.000-02-3000-0-190-300-160 в количестве 60шт, с фильтрами F4;

8. Панель воздухозаборная толщиной 67мм АМС 683.00.000-02-2100-1200-190-300-160 в количестве 9шт, с встроенными фильтрами F4;

9. Панель воздухозаборная толщиной 67мм АМС 683.00.000-03-3000-190-300-160 в количестве 3шт, с встроенными фильтрами F4;

10. Панель шахтная воздухозаборная толщиной 67мм без фильтра АМС 528.00.000 в количестве 7шт.
Стеновые панели предназначены для формирования ограждающих конструкций чистовых помещений и должны отвечать требованиям ГОСТ ИСО 14644-1-2002, ГОСТ Р 52249-2009, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 1.3.1285-03. Панели являются составной частью комплекса чистых помещений.

Стеновые панели должны иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества, сертификат соответствия на панели, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение.
Стеновые панели (облицовочные, типа «металл - ГВЛ» и стеновые, типа «металл – минплита – металл») должны быть выполнены из оцинкованной листовой стали для строительных конструкций по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7мм с нанесенным полимерным покрытием белого цвета (полиэстер, пластизол, медлак), наполнитель – приклеенная минераловатная плита ППЖ-200НГ (для панелей типа «металл – минплита – металл»). Стеновые панели должны быть: не горючими (предел огнестойкости сэндвич панелей EI45), жесткими, глухими (без отверстий), должны иметь форму боковых поверхностей согласно эскизу приложения и соединятся в единую конструкцию по узлам сборки типа «ласточкин хвост» с каркасом (см.эскиз), конструкция из стеновых панелей в сборе должна быть жесткая (служить физическим барьером) и должна обеспечивать герметичность (т.е. соединительные элементы панелей должны обеспечить сборку панелей без зазоров). В панелях типа «металл – минплита – металл» должны быть выполнены каналы под электрические сети.

Гигиенические характеристики стеновых панелей на должны превышать следующих показателей: 
А. Интенсивность запаха образца изделия не более 2 балл;

Б. Напряженность электростатического поля не более 15 кВ/м;

В. Дибутилфтолата не более 0,10;

Г. Диоктилфтолата не более 0,02;

Д. Стирола не более 0,002;
Е. Фталевого ангидрида не более 0,02;

Ж. Формальдегида не более 0,01;

З. Этиленгликоля не более 0,30.


Основные показатели трехслойных металлических панелей с наполнителем из минеральной плиты для ограждающих конструкций чистых помещений:
А. Индекс изоляции воздушного шума Rw по ГОСТ 26602.3-99 – не менее 38 дБ;

Б. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

В. Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В1;

Г. Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 – Д1;

Д. Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 – Т1;

Е. Предел огнестойкости с теплоизоляцией из плит ППЖ 200 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 – EI45;
Ж. Класс пожарной опасности по СНИП 21.01-97 – К0;

З. Устойчивость ЛКП к действиям дезинфицирующих средств по СП 1.3.1285-03 – отсутствие видимых изменений;
И. Размеры панелей: ширина 600мм; высота 3000+2мм.


Основные показатели гипсометаллических панелей:

	Материал
	Оцинкованная сталь/Нержавеющая сталь

	Размеры, мм:
	 ширина             высота            толщина 

	 
	600
	3000+2
	11 мм

	Масса 1 м2 панели, кг 
	до 19…20 

	Предел огнестойкости по СНИП 2.01.02-85
	REI 30 

	Предел распространения огня по СНИП 2.01.02-85
	не распространяет 

	Класс пожарной опасности по СНИП 21.01-9
	КО 

	Звукоизоляция, дБ(А)
	3

	
	



Стеновая воздухозаборная панель входит в состав комплекса чистых помещений, как часть ограждающих конструкций. Стеновая воздухозаборная панель предназначена для установки в вытяжной системе вентиляции воздуха с предварительной очисткой воздуха на фильтре. Устройство стеновой воздухозаборной панели и размеры показаны на эскизе (см.прил.).
4. Условия поставки (согласно Инкотермс 2000): DDP, Снежинск, Россия


В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, проведение шеф – монтажных работ (при необходимости), уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Шеф - монтажные работы (при необходимости): установка оборудования на месте монтажа, в том числе монтаж отдельных узлов и соединений, входящий в комплект оборудования, электрическое подключение соединений по схеме, подключение электропитания;


Доставку оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Требования к упаковке оборудования:

Элементы комплекса чистых помещений (стеновые панели) должны быть поставлены в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации:
Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе, а именно: сертификаты и паспорта на материалы и конструкции в сборе, санитарно-эпидемиологические заключения, монтажные узлы и схемы, схемы строповки элементов, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
7. Прочие условия:
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.
Срок эксплуатации оборудования должен быть не менее 20 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 12 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
За один месяц до поставки оборудования Поставщик должен направить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:
- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;
- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.
Акт приёма передачи оборудования подписывается на территории заказчика после демонстрации работоспособности оборудования в различных режимах.
Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.
8. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г.Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.
Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющую государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851 «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
9. Срок поставки и оплаты товара:
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 15.10.2013г. Оплата за поставленное оборудование будет осуществлена в срок до февраля 2014года при наличии подписанного Заказчиком акта о приемке оборудования.
10. Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции

Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.
Приложение №1:

[image: image1.png]Y36 CoBAMHEHMA THNa "NacTOMKWH XBocT"

MaHenw TNa "MeTann-MHHMINT-MeTan

Merann nokasah ycnoeso
Crofika kapkaca

{eywectyiowan)




Приложение №2: 
[image: image2.png]-

ounerp /|-

3ur

\
I\
I
I

i
Kapye .
I

Mavens sozayxosafopan AMC 526.00.000

DuneTh G4; MPOUSEOAHTERLHOCTS N wicTomy Bosayxy 1500w ky6.fuac;
Crenews 0uCTkM Bo3ayxa 90%; Pasmep GATLTRYIOLLEND MaTepuana
500°B50Mw; Pasmep npoxoaHor cevenn duneTia 512°460m




Приложение №3:

[image: image3.png]e
‘

.
=

5

Mavens sosayxosafophan AMC 683,00, 00002 (narpy6ok co
CTopossl uneTa);

Masens so3ayxosafophas AMC.653.00.000-03 (natpyBok ¢
ofparoit cToposs);

O=160um
\




К=190мм; У=300мм
3

