## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка ПР для ИБК с ЛКПП для энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 5.ИСУП.5844957 | DS44R01 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IP31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX160NA, 3P, Iн=160А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5x95 сверху, выключателями: Acti9 iC60L, 3P, Iн=40А, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 5х10 сверху; Acti9 iC60L, 3P, Iн=25А, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 5х10 сверху; Acti9 iC60L, 3P, Iн=4А, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6 сверху; Acti9 iC60L, 1P, Iн=4А, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6 сверху; Acti9 iC60L, 1P, Iн=6А, кривая В - 2 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6 сверху; Acti9 iC60L, 1P, Iн=16А, кривая В - 4 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6 сверху; Acti9 iC60L, 1P, Iн=10А, кривая В - 2 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
2 | 5.ИСУП.5844958 | DS44R04 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX160NA, 3Р, Iн=160 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х95 сверху, выключателями: Acti9 iC60L, 3Р, Iн=40 А, кривая В, Vigi iC60L, 2P, Iн=25 А, Iутечки=30мА - 16 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х6 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 2 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
3 | 5.ИСУП.5844959 | DS43R01 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX250NA, 3Р, Iн=250 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х95 сверху, выключателями: Compact NSX100N Micrologic 5.2, 3Р, Iн=100 А - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25 сверху; Compact NSX100N Micrologic 5.2, 3Р, Iн=100 А - 4 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
4 | 5.ИСУП.5844960 | DS43R05 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX100NA, 3Р, Iн=100 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х25 сверху, выключателями: Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4 сверху; Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 12 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
5 | 5.ИСУП.5844961 | DS43R06 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX100NA, 3Р, Iн=100 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х25 сверху, выключателями: Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 3 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4 сверху; Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iутечки=30мА, Iн=16 А, кривая В - 12 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 5 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
6 | 5.ИСУП.5844962 | DS43R07 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX100NA, 3Р, Iн=100 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х35 сверху, выключателями: Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 4 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4 сверху; Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iутечки=30мА, Iн=16 А, кривая В - 11 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
7 | 5.ИСУП.5844963 | DS43R08 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX100NA, 3Р, Iн=100 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х35 сверху, выключателями: Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 4 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4 сверху; Acti9 DPN N Vigi, Iутечки=30мА, 1Р+N, Iн=16 А, кривая В - 6 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 7 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
8 | 5.ИСУП.5844964 | DS43R09 | Пункт распределительный | ПР | Пункт распределительный ПР, навесного исполнения, защищенного исполнения IР31, с системой заземления TN-S, с вводным выключателем-разъединителем NSX100NA, 3Р, Iн=100 А, подвод кабеля ВВГнг(А)-LS-5х35 сверху, выключателями: Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 9 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4 сверху; Acti9 DPN N Vigi, 1Р+N, Iн=16 А, Iутечки=30мА, кривая В - 8 шт., подвод кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 сверху. | - | 4 | III | R4.01303.4.1.34 |  |  | R4.01303.3.1.36 | 8 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-01-15 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 0 | 4 | -
[13 empty] | Итого: | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.