20.06.2014.

Техническое задание

на разработку рабочей документации

строительства зданий и сооружений по объекту наружная защитная оболочка реакторного здания 20UJA блока №2 Нововоронежской АЭС-2

«Разработка рабочей документации на устройство утепленного вентилируемого кровельного фальцевого покрытия наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA блока №2 Нововоронежской АЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Наружная защитная оболочка реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Целью работ является разработка рабочей документации на устройство утепленного вентилируемого кровельного фальцевого покрытия наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2.

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Рабочая документация

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»; НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97); НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 210.009 – 90 Правила оформления инженерных расчетов при проектировании.

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Несущие конструкции кровельного покрытия наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA состоят из следующих металлических элементов: - несущий профиль - кронштейн КРС; - профиль гнутый С-образный ПГС 150С из оцинкованной стали без покрытия по ТУ 1122-181-02494680-99 или эквивалент; - профиль обрешётки - ПО-40 гнутый из оцинкованной стали без покрытия по ТУ 1122-004-21464809-2010 или эквивалент; - верхний ограждающий лист ПГФ 25-500-0,7 - профиль гнутый с безметизными фальцевыми стыками по ТУ ПГФ 26-500-001-21464809-2006 или эквивалент, толщиной 0,7 мм титан-цинк, цвет по каталогу RAL7001 (серо-голубой); - уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93; - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97; - прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 14637-89; - трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ 36-2287-80 или эквивалент; Кровельное покрытие наружной защитной оболочки состоит из следующих материалов: - пароизоляция – Изоспан АМ или эквивалент; - теплоизоляция из базальтовых плит плотностью 90-110 кг/м3 в 2 слоя общей толщиной 100мм; - подкровельная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ или эквивалент; - вентилируемый зазор 40-60мм; Метизы, используемые для крепления фасонных и доборных элементов кровельного покрытия, торговая марка «DIN 7504, HILTI» или эквивалент, (болты самонарезающие М4,2х16, комбинированные заклёпки с термодиффузионныим цинкованием 20мкм, самонарезающие, самосверляющие винты и др.). Другие расходные материалы: - ленточный герметик Викар С-ЛБ или эквивалент; - стальные элементы неоцинкованные в заводских условиях защитить от коррозии методом горячего цинкования. После монтажа все сварные швы зачистить и защитить цинконаполненными композициями: грунт Цинотан или эквивалент – 2 слоя, эмаль Алпол или эквивалент – 2 слоя, с общей толщиной покрытия 140 мкм.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Кровельное покрытие наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2 представляет из себя утепленное вентилируемое фальцевое покрытие.

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

- отнести защитную наружную оболочку реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2 по влиянию на безопасность АЭС к классу 2H0 по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97); - принять категорию ответственности защитной наружной оболочки реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2 за радиационную и ядерную безопасность - I по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»; - принять категорию сейсмостойкости наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA блока №2 НВО АЭС-2 - I по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» Элементы кровельного покрытия должны быть рассчитаны на следующие нагрузки и воздействия: - Снеговая расчетная нагрузка: 2,4 кПа; - Ветровое воздействие на покрытие (среднее, при скорости ветра 38 м/с): Wm=0,65 кПа; - Гололед (вес стенки льда толщиной 10мм): 79,5 Па; - Удары града, вес частиц града до 10,9 грамм, скорость падения 15 м/с за время 0,01 сек.: сила удара- 15 Н; - Абсолютная минимальная температура наружного воздуха: « – 37 °С» ; - Абсолютная максимальная температура наружного воздуха: « + 38 °С» ; - Климатический район строительства: II5; - Сейсмичность: 6 баллов; - В соответствии СО 153-34.21.122.2003 рассматривать, как естественный молниеприемник, металлическую кровлю толщиной не менее 0,5мм при условии, что обеспечивается электрическая непрерывность на долгий срок. Места примыкания (стыковки) металлической кровли с конструкциями молниеприёмной сетки должны быть не меньше сечения стального прутка диаметром 12мм, шаг стыковки 5 метров. Крепление при помощи монтажных деталей на болтах к фальцам. - Узел стыковки элементов металлической кровли с молниеприемной сеткой смотреть комплект чертежей NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0089 «20UJA Реакторное здание. Молниезащита».

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Принятые проектные решения приведены в подразделе 4.7

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Сравнение технико-экономических показателей не требуется.

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Не требуются.

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Не требуются.

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки (Приложение №2)

- NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.011.DC.0014=1 «20UJA. Реакторное здание. Кровля купола СПОТ (UJC)» - 3 листа; - NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.011.DC.0013=2 «20UJA Реакторное здание. Архитектурные решения. СПОТ (UJC) выше отметки +47,600.» - 3 листа; - NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.011.DC.0012=2 «20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения помещений СПОТ (UJC), включая отделку и полы» - 8 листов; - NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.011.DC.0011=1 «20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения здания UJA (UJC). Кровля» - 4 листа; - NW2P.D.120.2.0UJC&&.&&&&&.013.DC.0003=0 «20UJC. Помещение теплообменников СПОТ. Металлоконструкции помещения фильтровальной установки и дефлектора СПОТ» - 5 листов; - NW2P.D.120.2.0UJC&&.&&&&&.013.DC.0004=0 «20UJC Помещения теплообменников СПОТ. Площадка обслуживания фильтровальной установки на отм. +71,200» - 4 листа; - NW2P.D.120.2.0UJC&&.&&&&&.013.DC.0005=0 «20UJC. Помещения теплообменников СПОТ. Площадки обслуживания фильтровальной установки на отм. +65,600 и +67,900» - 4 листа. - NW2P.D.120.2.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0482=2 «20UJВ. Наружный контаймент. Конструкции купола с отм. +51,000 до отм. +61,000. Геометрия» - 3 листа; - NW2P.D.120.2.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0483=0 «20UJB. Наружный контаймент. Конструкции зенита купола. Геометрия» - 5 листов; - NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.013.DC.0003=0 «20UJG. Транспортный портал. Металлоконструкции площадки и лестницы выхода на наружный купол» - 3 листа; - NW2O.D.309.&.0UJA&&.JNB50.021.DE.0009. Изм.4. «АМЕ 729.04.70.000 СБ. Теплоизоляция воздуховода. Сборочный чертеж.» - 4 листа. - NW2O.D.309.&.0UJA&&.JNB50.021.DE.0004. Изм.7 «АМЕ 729.04.00.000 СБ. Воздуховод СПОТ. Сборочный чертеж.» - 3 листа - NW2P.B.120.&.1001&&.01&&&.015.CA.0001. Изм.10 Раздел 10. ПОС НВО АЭС-2 «Организация строительства» - 12 листов; - NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.013.DC.0007=0 «20UJG. Транспортный портал. Металлоконструкции наружной галереи для обслуживания фильтровальной установки» - 6 листов; - NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.013.DC.0089=0 «20UJA Реакторное здание.Молниезащита» - 6 листов; - Чертежи КМ на конструкции опор воздуховодов СПОТ – 6 листов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Состав и содержание рабочей документации выполнить в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4. Кодирование технической документации» Состав РД, разрабатываемой Исполнителем, должно входить: - комплект рабочей документации: «Утепленное вентилируемое кровельное фальцевое покрытие наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA, блока №2 НВО АЭС-2» ; - локальная строительная смета на устройство утепленного вентилируемого кровельного фальцевого покрытия наружной защитной оболочки реакторного здания 20UJA, блока №2 НВО АЭС-2»; - Пояснительная записка с инженерным расчетом.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Не требуются.

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Разработанная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» Оформление расчетов выполнять согласно п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Разработка локальных строительных смет должны быть выполнены на основании: - «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»; - «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»; - «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»; - Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004; - Сборники территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области; - При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 применялись расценки ОЭСН РА из сборника №6 отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001); - Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с переводными коэффициентами в территориальные цены Воронежской области (без НДС) ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837 (основание: Изменения и дополнения к Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ, выпуск 3 2009 г. к таблице 1-2001).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При разработке рабочей документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями: - Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора; - Программы по обеспечению качества при проектировании; - Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ; - Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2». От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ отражены в календарном плане (Приложение №1 к настоящему техническому заданию) Дата начала выполнения работ – 15.09.2014 (может быть изменена по итогам процедуры закупки) Дата окончания выполнения работ: 30.11.2014

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях и Акт приема-передачи выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору. Разработанная отчетная документация должны быть сдана в архив Заказчика по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская д.7, стр.1. Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение 3 месяцев с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 5 экз. и в электронной форме на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R) или носителе USB с использованием приложений MS Office 2000, ACAD 2000. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВО АЭС-2 | Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2 |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименования приложений* | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план* | 1 |
| 2 | Полный перечень приложений приведен в подразделе 4.7 настоящего технического задания.* | 79 |
| 3 | ТУ 1122-181-02494680-99* | 16 |
| 4 | ТУ 1122-004-21464809-2010* | 10 |
| 5 | ТУ ПГФ 26-500-001-21464809-2006* | 20 |
| 6 | ТУ 36-2287-80* | 35 |

* Приложения предоставляются для проведения процедуры закупки в электронном виде.

Главный инженер проекта

НВО АЭС-2, СМО АЭС-2								А.В.Серегин

Начальник БКП-2 									С.Л. Белохин