Техническое задание

на поставку Вакуумного выключателя 35 кВ ВР35НТ

1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Вакуумный выключатель 35 кВ ВР35НТ или аналог.

1.2.	Оборудование для Предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Вакуумный выключатель 35 кВ ВР35НТ или аналог

Выключатель вакуумный наружной установки серии ВР35НТ или аналог с кремнийорганической внешней и внутренней изоляцией в полюсах (без трансформаторного масла) и пружинным приводом соответствуют техническим условиям ТУ 3414-015-05755513-2005.

Выключатели серии ВР35НТ или аналог предназначены для коммутации электрических высоковольтных цепей при нормальных и аварийных режимах сетей трехфазного переменного тока с изолированной или частично заземленной нейтралью с номинальным напряжением 35 кВ частотой 50 Гц.

Выключатели предназначены для установки на вновь строящихся подстанциях, а также для замены масляных выключателей С-35М-630-10 и других, исчерпывающих свой ресурс.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вакуумный выключатель 35 кВ ВР35НТ (с комплектом запасных частей, инструментов и приспособлений согласно ведомости одинарного ЗИП). | компл. | 1 |

2.3.	Основные технические параметры выключателя ВР35НТ или аналога:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35,0 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальный ток, А | 1600 (1500) |
| Номинальный ток отключения, кА | 25,0 |
| Сквозной ток короткого замыкания, кА: - наибольший пик (ток электродинамической стойкости); - начальное действующее значение периодической составляющей | 64,0 25,0 |
| Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 25,0 |
| Содержание апериодической составляющей, %, не более | 40,0 |
| Допустимое значение отключаемого емкостного тока, А, не более | 630 |
| Номинальный ток включения, кА: - наибольший пик - начальное действующее значение периодической составляющей | 64,0 25,0 |
| Электрическое сопротивление токоведущего контура полюса выключателя, мкОм, не более | 35,0 |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,06 |
| Полное время отключения, с, не более | 0,08 |
| Собственное время включения, с, не более | 0,08 |
| Бестоковая пауза при АПВ, с, не более | 0,3 |
| Аналоги должны соответствовать данным требованиям в полном объёме |  |

2.4.	Основные параметры привода выключателя ВР35НТ или аналога:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение цепи электромагнита взвода включающей пружины YA3, В - переменного тока - постоянного тока | 220 110; 220 |
| Диапазон напряжения цепи электромагнита взвода включающей пружины привода YA3,в % от номинального напряжения при питании: - переменным током - постоянным током | 80...110 85...110 |
| Ток потребления цепи электромагнита взвода включающей пружины привода YA3, А, не более, при: - постоянном напряжении 110В - переменном и постоянном напряжении 220В | 24 12 |
| Время взвода включающей пружины привода при минимальном напряжении, с, не более | 0,5 |
| Номинальное напряжение цепей электромагнитов включения YA2, отключения YA1 и отключения от источника независимого питания YA4, В: - переменного тока - постоянного тока | 220 110; 220 |
| Диапазон напряжения цепей электромагнитов управления и защиты в процентах от номинального напряжения: - YA2 - YA1, YA4: - при питании постоянным током - при питании переменным током | 80-110 70-120 65-120 |
| Ток потребления цепей электромагнитов включения YA2 и отключения YA1, А, не более, при: - переменном напряжении 220 В - постоянном напряжении 110В 220В | 2* 5 2,5 |
| Ток потребления цепи электромагнита отключения от источника независимого питания YA4, А, не более, при: - переменном напряжении 220 В - постоянном напряжении 110В 220В | 2* 2 1 |
| Ток срабатывания цепей электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YA5, YA6, А, не более: | 3; 5 |
| Мощность, потребляемая цепями электромагнитов отключения YA5, YA6 при не подтянутом сердечнике, ВА, не более | 30* |
| Номинальная мощность обогревателей при напряжении 220В, Вт | 500 |
| Количество контактов положения выключателя для внешних вспомогательных цепей: - замыкающих - размыкающих из них герконового типа для коммутации цепей 24В постоянного тока системы телесигнализации: - замыкающихся - размыкающихся | 8 8 2 2 |
| Номинальный ток коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей, А, не более, при напряжении: - 220 В переменного тока - 24 В постоянного тока | 10 1 |
| * При частоте 60Гц ток потребления и мощность увеличиваются на 20%. |  |
| Аналоги должны соответствовать данным требованиям в полном объёме |  |

2.5. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 3414-015-05755513-2005, или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.6. Требования к потенциальному участнику:

Опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.7. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не ранее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

# Инициатор закупки:						Трифанов Б.А. тел. 8(30245) 2-87-50

сот. 8 924 500 51 66

e-mail: yan25dex@yandex.ru

TrifanovBA@ppgho.ru

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ Кутузов С.К.