12.09.2014

# Техническое задание

на разработку рабочей документации

строительства зданий и сооружений по объекту Нововоронежская АЭС-2

Предмет закупки«Нововоронежская АЭС-2, блоки№1 и №2 «Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе охлаждения ответственных потребителей для определения параметров воздушных клапанов двойного действия»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

# Подраздел 3.1 Нормативная база

# Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.2 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

# Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

# Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

# Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Нововоронежская АЭС-2с энергоблоками № 1 и № 2

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Целью работы является выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждения. При выполнении должны быть решены следующие задачи: - для снижения динамических нагрузок на отдельные элементы систем и других негативных явлений при пуске, останове и самозапуске насосов должно быть определено необходимое количество и места установки воздушных клапанов двойного действия на трубопроводах с учетом исходных данных.

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Работа выполняется в один этап. Результатом работы является отчет.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

При разработке документации руководствоваться требованиями: – российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора; – программы Исполнителя по обеспечению качества при проектировании; – стандартами организации СТО СМК-ПКФ, в том числе при кодировании РД (Стандарты предприятия СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06, СТО СМК-ПКФ-015-06); –соглашением по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Моделирование в системе охлаждающей воды ответственных потребителей выполнить для следующих условий: 1. Пуск на закрытую задвижку, открытый холостой выпуск и частично заполненный водовод. 2. Останов насоса закрытием задвижки на напорном патрубке. 3. Работа насоса: - самозапуск через 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания; - отключение насоса при обесточивании АЭС с последующим включением через 25 секунд при возобновлении электропитания от РДЭСО; 4. Переходные процессы происходят - при минимальном уровне воды в брызгальном бассейне (115,950 м); - при максимальном уровне воды в брызгальном бассейне (117,750 м).

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Технические требования и описание функционирования

В системе устанавливаются насосные агрегаты A 600-HVBW-755-97-OU/2HO производства АО «СИГМА ГРОУП», Q=4200 м3/ч, Н=0,65 МПа. Насосные агрегаты ответственных потребителей относятся ко 2 классу безопасности по НП-001-97. На напоре насосов устанавливаются: - задвижки клиновые 11(21)PEB10AA008 и 11(21)PEB10AA0106: - время открытия/закрытия – 120секунд; - коэффициент сопротивления не более 0,3. - затворы обратные 11(21)PEB10AA601 и 11(21)PEB10AA602 - угол полного открытия 65 градусов; - коэффициент сопротивления не более 3; - демпферное устройство не предусмотрено. Трубопроводы и оборудование, входящее в состав системы РЕ, подвержены статическим, температурным и сейсмическим воздействиям. Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – I. В соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89 относятся к группе В. Классификационное обозначение – 2НО. Система обеспечивает подачу к потребителям охлаждающую воду с температурой: – в номинальном режиме работы АЭС – не более + 25С; – в режиме аварийного расхолаживания – не более + 31 С.

Подраздел 4.2 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы (Приложение №1)*

- Аксонометрические и принципиальные схемы системы охлаждающей воды ответственных потребителей –234 стр. - технические условия на насосные агрегаты A 600-HVBW-755-97-OU/2HO–55 стр. - исходные данные по теплообменникам и арматуре – 10 стр. - NW2P.D.185.&.1UBN&&.QKB&&.021.RC.0001 - гидравлический расчет поверочный комплекса холодоснабжения ответственных потребителей – 29 стр. - СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 – 30 стр. - СТО СМК-ПКФ-014.3.2-12 – 16 стр. - СТО СМК-ПКФ-015-06 – 9 стр.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

1. В работе привести: - данные по расходам охлаждающей воды в теплообменниках и всех ответвлениях напорной системы; - данные по трассе водоводов (длины участков, диаметры, высотное положение, скорости волны гидроудара, потери напора по длине и местные); - эксплуатационные напорно-расходные и напорно-мощностные характеристики насоса; - пусковые характеристики электродвигателя насосного агрегата; - гидравлические характеристики теплообменников, фильтров (зависимость потерь напора от расхода в чистом состоянии и при расчетном засорении); - гидравлические характеристики регулирующей арматуры (затворов, задвижек, обратных клапанов) в виде зависимости коэффициента расхода от положения регулирующего органа; - характеристику сети по всему напорному водопроводящему тракту и данные по фактической подаче насоса в возможном диапазоне режимов эксплуатации; - требования по безопасному протеканию переходных процессов пуска, останова, потери привода, автоматического повторного включения, автоматического ввода резерва по условиям: допустимого времени разворота двигателя, допустимого повышения давления, допустимого вакуума для предотвращения разрыва сплошности потока и последующего обратного гидроудара, предотвращения прорыва воздушных пузырей по трассе водовода; - режимы закрытия (открытия) запорной арматуры (регулирующих затворов, холостых выпусков, обратных клапанов); - полученные по результатам моделирования переходных процессов данные по диаметрам, количеству и местам установки автоматических клапанов впуска и выпуска воздуха; - данные по повышению уровня воды в водоприемной камере насосной станции системы охлаждения ответственных потребителей (СООП) при остановке и отключении насоса. 2. Моделирование переходных процессов пусков выполнить для условий, перечисленных в разделе 3. 3. Результаты моделирования представить в виде графиков процессов во времени, в табличном виде и в виде эпюр максимального давления по трассе c необходимыми пояснениями к графикам и эпюрам.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Исходные данные по применяемому оборудованию представлены в подразделе 4.2

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Разработанная документация должна отвечать стандартам организации СТО СМК-ПКФ, в том числе при кодировании РД (Стандарты предприятия СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06, СТО СМК-ПКФ-015-06). Требования к структуре и содержанию отчета – в соответствии с требованиями Раздела 5.1 Технического задания.

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Разработка сметной документации не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования не предъявляются

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель разрабатывает процедуру качества при выполнении проектных работ для Нововоронежской АЭС-2 и согласовывает с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ отражены в календарном плане (Приложение №1 к настоящему техническому заданию) Дата начала выполнения работ – 01.12.2014 (может быть изменена по итогам процедуры закупки) Дата окончания выполнения работ: 29.12.2014

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях и Акт приема-передачи выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экз. и в электронной форме на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R) или носителе USB в 2 экземплярах. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электростанция |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | СООП | Система охлаждения ответственных потребителей |
| 4 | СТО | Стандарт организации |

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения* | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план* | 1 |
| 2 | Полный перечень приложений приведен в подразделе 4.2 настоящего технического задания.* | 383 |

* Приложения предоставляются для проведения процедуры закупки в электронном виде.

Главный инженер проекта

НВО АЭС-2, СМО АЭС-2							А.В.Серегин

Начальник ПТОГТС								А.А. Долбин