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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Билибинская АЭС. Участие в подготовке материалов, обосновывающих прочность и работоспособность ББЗ энергоблока №1 при наличии дефектов на период эксплуатации до 2019 года».
1. Название (тема) работы: «Билибинская АЭС. Участие в подготовке материалов, обосновывающих прочность  и работоспособность ББЗ энергоблока №1 при наличии дефектов на период эксплуатации до 2019 года».

2. Основание для заключения договора: 

- ПМ65/13 «Билибинская АЭС. Подготовка материалов, обосновывающих прочность  и работоспособность ББЗ энергоблока №1 при наличии дефектов на период эксплуатации до 2019 года».

- Протоколы №БИЛАЭС1П80К(04-02)2013 от 12.03.2013г., №БИЛАЭС1П-90К(04-02)2013 от 19.03.2013г., №БИЛАЭС1П-96К(04-02)2013 от 26.03.2013г., №9/04-01/491-вн от 02.04.2013, 

3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание работ по п.7.1 ТЗ – июнь 2013г. 

Окончание работ по п.7.2 ТЗ - сентябрь 2013 года.
4. Исполнитель:  «Определяется по результатам проведения ОЗП»
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

Анализ образования сквозных дефектов в металле внутренней обечайки ББЗ, определение причин образования и развития сквозных трещин в обечайке ББЗ, а также анализ прогнозной оценки устойчивости постулируемых сквозных трещин.
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Положительный эффект определяется обоснованием безопасного уровня эксплуатации блока №1 с реактором ЭГП-6 в дополнительный период эксплуатации.

6. Исходные данные для проведения работ. 
- «Атлас дефектов ББЗ энергоблока №1 с историей развития дефектов их ремонта»
- Результаты замеров по толщинометрии в зонах дефектов ББЗ-1, выполненные ООО «Пролог»
- эксплуатационная документация Билибинской АЭС;

Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

 На основании исходных данных, но неограничиваясь ими,  Исполнитель должен выполнить следующие работы:

7.1. Разработать предварительное заключение об образовании сквозных дефектов в металле внутренней обечайки ББЗ, 

а именно выполнить:

· анализ ЧКД и технологии сварки секции ББЗ. 

· анализ возможных причин возникновения исходных трещин.

· оценку коррозионного состояния секций ББЗ: общей коррозии, коррозионного растрескивания в среде воды состава ББЗ, учет влияния радиационного воздействия.

- постулирование сквозных трещин. Оценка условий нагружения внутренней обечайки ББЗ при наличии сквозных трещин.

- оценку трещиностойкости и кратковременных свойств материала обечайки ББЗ, изготовленной из Ст. 3, и её сварных соединений.

- оценку устойчивости постулируемых сквозных трещин и отделение возможного расхода воды.

Разработать предложения по определению:
- фактического состояния металла обечаек ББЗ;

- размеров сквозных трещин.

7.2.Разработка окончательного Заключения о причинах образования и развития сквозных трещин в обечайке ББЗ с учетом прогноза их развития на период эксплуатации блока до 2019г.;

При этом необходимо определить:
· скорости их развития;

· устойчивость сквозных постулируемых трещин;
- величину расхода воды сквозь постулируемые сквозные трещины.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                 ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Билибинская АЭС энергоблок №1.
Результаты работ передаются Заказчику для представления, как исходные данные, Главному Конструктору РУ ЭГП-6, а также в Ростехнадзор по их запросу на изменение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 БИЛАЭС.
9. Отчетные материалы.

9.1 Технический отчет  по окончанию работ по п.7.1 ТЗ.
9.2 Технический отчет по окончанию работ по п.7.2 ТЗ.
9.3 Оформление материалов осуществляется в соответствии с                                    СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».
10. Порядок приема и передачи работ.

10.1 Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
