Пояснительная записка

Содержание

- Общие положения									3

- Технические решения УУТЭ теплосети зд.167И				  	4

- Решения по численности, квалификации и функциям

обслуживающего персонала								5

- Метрологические характеристики							6

- Надежность УУТЭ									7

- Приемка УУТЭ в эксплуатацию			         			10

- Общие положения

1.1.Узел технического учета тепловой энергии (в дальнейшем тексте - УУТЭ 167И) ФГУП «Научно-исследовательского технологического института имени

А.П.Александрова» (в дальнейшем тексте – ФГУП «НИТИ») создается в соответствии с действующими  законами и постановлениями Правительства РФ, а именно:

- Федеральным законом от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.06.1998  №588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России»;

- Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 №832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы»;

1.2 Проектно-сметная документация на УУТЭ 167И выполняется в соответствии с условиями договора №0514/2012/8403/Э/эф-ть от 14.05.2012 с учетом требований следующих документов:

- программа мероприятий по энергоэффективности ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова»;

- условия договора теплоснабжения № 37077/144/29-06 от 01.01.2012 г.;

- технического задания № 29-18.12/21ТЗ, утвержденного 05.03.2012

1.3 Здание 167И проходная береговой насосной получает теплоноситель от коллекторной зд.129 по тепловой сети Пс14/ОС14 Ду40. Наружная теплосеть выполнена трубами 108х4,5 ГОСТ17378-2001/Д20, ГОСТ 8371-74, изолированными минераловатным теплоизолятором и проложенными надземным способом на высоких бетонных опорах эстакады.

1.4  Целью установки технического узла учета на теплосети Ду100 зд. 167И является контроль за поставкой теплоносителя в зд. 167И ФГУП «НИТИ» при любой конфигурации поставки – как в отопительный сезон, так и в летнее время.

2. Технические решения УУТЭ теплосети зд. 167И

2.1 Решения по функциональной и структурной схеме узла учета

2.1.1 Функциональная схема технического узла учета тепловой энергии приведена на схеме №303.РД.205-12-АТС лист 8.

2.1.2 Исходные данные для расчета приборов узла учета приведены в техническом задании №29-18.12/21. Расходомеры должны измерять максимальный поток теплоносителя в 0,026 Гкал/час.(0,325 м3/ч).  При этом гидравлические потери не должны превышать 0,5 м.вод.ст. Данным условиям по расходу удовлетворяет диапазон выбранных электромагнитных расходомеров «Взлет ЭРСВ» начиная с Ду10. Проверка второго условия – расчет гидравлических потерь выполнен на основании «Методики гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ.С-Пб 1996г.».Расчет приведен на листе 5 рабочей докуменации №303.РД. 205-12-АТС. Требованиям ТУ удовлетворяют полнопроходные электромагнитные расходомеры с Ду15мм. Гидравлические потери на этом сужении при расходе 0,325 м3/ч составляют 0,0524 м.в.ст. Диапазон измерений данного электромагнитного расходомера: от 0,051 м3/час до 7,64м3/час., т.е при таком сужении расходомер будет работать в нижней трети диапазона даже при максимальном расходе.

2.1.3. Наличие двух расходомеров на подающем и обратном трубопроводах, а также на трубопроводе ГВС,  позволяет получить данные по потреблению теплоносителя с  необходимой точностью в разных режимах работы теплосети: как при использовании одного трубопровода, так и при подаче теплоносителя по двум трубопроводам.

2.2 Решения по комплексу технических средств

2.2.1 Заданным техническим условиям и техническому заданию полностью удовлетворяет комплект теплосчетчика ТСРВ-024М. Технические данные приборов, входящих в комплект, приведены на листе №3 рабочей документации №303.РД. 205-12-АТС. Выбор комплекта основан на следующем:

- однотипность приборного парка с уже действующим коммерческим узлом учета теплоносителя ФГУП «НИТИ» на основном трубопроводе Ду700 мм в павильоне №1 БРТ;

- точностные характеристики, полностью удовлетворяющие техническому заданию;

- близость предприятия-изготовителя (г. Санкт-Петербург, ЗАО «Взлет»), позволяющая быстро решать проблемы, возникающие при эксплуатации;

- наличие  в ФГУП «НИТИ» квалифицированного эксплуатационного персонала, прошедшего обучение в ЗАО «Взлет».

2.2.3 Электропитание узла учета осуществляется от сетей питания зд. 167И. Электродвигатели оборудования здания могут создавать большие помехи в сети для работы слаботочных микропроцессорных приборов. Кроме того схема электропитания зданий – TN-C, а для питания узла учета и его нормальной работы нужна схема TN-S. Поэтому в состав схемы электропитания включено устройство защиты от импульсных помех с фильтром питания  (УЗИП) и схема организации шины заземления РЕ.

Включение в структуру узла учета УЗИП позволяет защитить приборы от колебаний параметров питающей сети, что необходимо в условиях работы оборудования помещения, где установлен приборный шкаф.

2.3 Решения по информационным связям

2.3.1 Теплосчетчик выдает информацию о регистрируемых параметрах на свой дисплей по запросу обслуживающего персонала. В соответствии с требованием ТЗ, информация в цифровом виде передается в АСУ ТП «Энергетика».

Линия связи –установлен GSM модем. Разъем интерфейса RS-485 теплосчетчика подключен к УЗИП. Подробное описание системы передачи данных в проекте № 306.РД.61-12-ПД.

2.3.2  Алгоритм обработки информации и программное обеспечение АСУТП в части работы этого алгоритма в состав данного проекта не входят. Передача информации энергоснабжающей организации осуществляется по каналам связи АСУТП.

3. Решения по численности, квалификации и функциям обслуживающего персонала

3.1. Техническое обслуживание УУТЭ 167И включает в себя следующие виды работ:

- внешний осмотр оборудования узла учета, контроль функционирования теплосчетчика – один раз в неделю;

- контроль работы линии цифровой связи – ежедневно при функционировании трубопровода в рабочем режиме;

- выпуск отчета о потреблении теплоносителя – ежедневно при функционировании трубопровода в рабочем режиме;

- производство оперативных переключений при изменении режимов работы – по распоряжению, не реже двух раз в год;

- демонтаж узла учета и отправка приборов для проведения поверки приборов – один раз в 4 года и в случае ремонта узла учета;

- монтаж и проверка работы узла учета по возвращению из поверки – один раз в четыре года и в случае ремонта узла учета;

- провороты шаровых кранов узла учета – не реже четырех раз в год, согласно регламента обслуживания;

- замена батарей ИБП – один раз в четыре года.

3.2. Для поддержания работоспособности УУТЭ 167И и технического обслуживания оборудования требуются следующие руководители, специалисты и рабочие:

- начальник технологического участка (владелец тепловой сети и оборудования);

-  инженер – технолог;

- инженер-электроник не меньше 1 категории;

- инженер-программист;

- техник КИПиА (метролог);

- электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений;

- слесарь тепловых сетей.

3.3 Персонал, допущенный к эксплуатации УУТЭ 167И, должен пройти техническую подготовку и проверку знаний программно-аппаратной части узла учета, обучение правилам техники безопасности, в объеме, предусмотренном в инструкции по эксплуатации узла учета и в документации заводов-изготовителей аппаратуры.

Эксплуатация технических средств, входящих в состав узла учета, производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации заводов-изготовителей.

4. Метрологические характеристики

4.1. Теплосчетчик «Взлет ТСРВ-024М» зарегистрирован в «Государственном реестре средств измерения» РФ № 27011-09 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.32.006А №35189).

Расходомер «Взлет ЭР» зарегистрирован в «Государственном реестре средств измерения» РФ № 20293-10 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.29.006А №40673).

Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТСП» зарегистрирован в «Государственном реестре средств измерения» РФ № 21278-11 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.32.006А №43056).

4.2 Весь комплект теплосчетчика поверяется госповерителем по «Методике поверки», данной в «Руководстве по эксплуатации теплосчетчика «Взлет ТСРВ-024М» 3 В 84.00-00.24РЭ. Межповерочный интервал всех приборов составляет 4 года.

При положительном результате поверки госповерителем ставится оттиск поверительного клейма на поверенный прибор и заполняется свидетельство о поверке установленной формы. Прибор пломбируется номерной пломбой госповерителя.

4.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений температуры теплоносителя Δt не превышает значений, определяемых по формуле:

Δt = ±(0,60+0,004t)

где t – температура теплоносителя оС.

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений объема (массы), среднего объемного (массового) расхода теплоносителя не более ±2%.

Пределы допускаемой приведенной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений давления теплоносителя не более ±2%.

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений теплоты в соответствии с классом С по ГОСТ Р 51649-2000 в диапазоне разности температур:

От 1 до 10 оС     не более ±6%

От 10 до 20 оС     не более ±5%

более 20 оС     не более ±4%

Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений времени в различных режимах не более ±0,01%.

5. Надежность узла учета

5.1 Проектируемый УУТЭ 167И предназначен для технического учета потребляемого тепла и теплоносителя, отпускаемых теплоснабжающей организацией (Ленинградской атомной станцией) потребителю (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») по тепловой сети Ду700 (диаметр присоединения в павильоне №1 – Ду500) .

5.2 УУТЭ 167И создается как двухуровневая система :

- первый уровень представляет собой автоматизированный теплосчетчик, установленный на тепловой сети, включающий в себя датчики расхода, температуры и давления теплоносителя, подключенные к тепловычислителю;

- второй уровень представляет собой цифровую линию связи для передачи собранной информации для дальнейшего использования и включает в себя коммуникационный сервер, скоростной модем, кабельную линию связи и систему защиты от импульсных помех.

5.3 Классификация УУТЭ 167И проведена в соответствии с ГОСТ 27.003-90. УУТЭ 167И является изделием конкретного назначения, имеющим один основной вариант по назначению. По числу возможных состояний УУТЭ 167И относится к изделиям, которые в процессе эксплуатации могут находиться в двух состояниях – работоспособном и неработоспособном.

По последствиям отказов УУТЭ 167И относится к изделиям, отказы или переход в предельное состояние которого не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера.

По возможностям восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации УУТЭ 167И является восстанавливаемым изделием.

По необходимости проведения контроля перед применением УУТЭ 167И является контролируемым перед применением.

По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние, УУТЭ 167И является стареющим и изнашиваемым изделием.

5.4 В состав УУТЭ 167И входят изделия непрерывного длительного применения. Все приборы УУТЭ 167И обеспечивают наработку на отказ 75000 час. Средний срок службы приборов 12 лет. Устойчивость к внешним воздействующим факторам тепловычислителя в рабочем режиме:

- температура от 5 до 50 оС;

- относительная влажность – не более 80% при температуре до +35 оС, без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 66, 0 до 106,7 кПа;

-  вибрация в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм;

- степень защиты соответствует коду IP54 по ГОСТ 14254.

5.5 Электропитание приборов учета организовано  с применением УЗИП. В настоящее время это наиболее дешевый способ защиты от различных помех, присутствующих в электросети. Схема УЗИП осуществляет  фильтрацию импульсных помех и замыкает на заземление импульсы большой мощности.

5.6 Схема УУТЭ 167И не рассчитана на быстрое восстановление в случае аварийного отказа какого-либо прибора узла. Ремонт вышедшего из строя прибора может быть произведен только в заводских условиях. Так как производитель приборов находится в С-Петербурге, восстановление работоспособности узла учета включает в себя:

-демонтаж и отправка прибора на завод – минимум 2 рабочих дня;

- ремонт и поверка прибора на заводе – от 2 до 10 рабочих дней;

- возвращение с завода и монтаж узла учета – минимум 2 рабочих дней;

- наладка и оформление пуска УУТЭ 167И в работу – от 2 до 6 рабочих дней.

Таким образом, восстановление работоспособности узла учета в случае выходы из строя приборов занимает от 8 до 20 рабочих дней или от 192 до 480 часов (данные из опыта эксплуатации аналогичных узлов учета).

5.7 Показатели надежности УУТЭ 167И:

| № | Наименование оборудования | Тип | Кол. | Время наработки на отказ, час | Интенсивность Отказов 10-6 1/ч | Состояние После отказа | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосчетчик | ТСРВ024 | 1 | 75000 | 13,(3) | Восстан. | Паспорт |
| 2 | Расходмер | ЭРСВ420 | 2 | 75000 | 13,(3) | Восстан. | Паспорт |
| 3 | Термосопрот. | Взлет ТСП | 2 | 100000 | 10,0 | Невосст. | Паспорт |
| 4 | Датч. давлен. | КРТ-9 | 2 | 100000 | 10,0 | Невосст. | Паспорт |

5.8 В составе УУТЭ 167И имеется два одинаковых измерительных канала, включающих датчики расхода, температуры и давления теплоносителя.  Поэтому, согласно ГОСТ 27.003-90, интенсивность отказов задается на один канал.

Интенсивность отказов УУТЭ 167И составляет:

ΛУУТЭ =λ1 + зλ2 + зλ3= (13,3+2х13,3+2х10,0+2х10,0)х10-6 = 79,9х10-6 1/ч

Расчетная средняя наработка на отказ УУТЭ 167И составляет:

ТУУТЭ = 1/ ΛУУТЭ = 12515,64 часа

Коэффициент готовности УУТЭ 167И с учетом наибольшего времени восстановления элемента системы составляет:

КГ = ТУУТЭ /( ТУУТЭ + Твос ) = 0,962

5.9 Вариант восстановления УУТЭ 167И в течении нескольких часов, требует закупки всего комплекта электронных приборов, датчиков и наличие квалифицированного ремонтного персонала.

6. Приемка УУТЭ в эксплуатацию

6.1 По окончанию монтажа УУТЭ 167И необходимо провести приемочные испытания узла учета. Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация:

- Техническое задание на создание узла учета

- Рабочая документация проекта узла учета

- Акты и протоколы выполненных работ

- Эксплуатационная документация в составе:

- инструкция по эксплуатации УУТЭ 167И

- паспорта приборов узла учета

- формуляра УУТЭ 167И

- инструкций по монтажу.

6.2 Приемка УУТЭ 167И выполняется в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».