| СОГЛАСОВАНО Главный энергетик ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» ____________Ю.И. Макаренко « »______________ 2012 г. Абонент: ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» Адрес объекта: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона, зд.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные технико-экономические показатели: Наименование; Значение. Отопительный период; Межотопительный период. Гкал/ч; т/ч; Гкал/ч; т/ч. на нужды отопления; 0,32; 4,01; -; -. на нужды ГВС; 0,099; 1,616; 0,099; 1,616. температурный график; 150 - 70 °С; 65 °С. давление в подающем трубопроводе; 6,53 кГс/см²; -. давление в обратном трубопроводе; 3,88 кГс/см²; -. давление в подающем трубопроводе ГВС; 2,55 кГс/см²; 2,55 кГс/см². Состав теплосчётчика-регистратора «Взлёт ТСР-М» исп. ТСР-024 мод. ТСР-02 Наименование прибора; Диапазон измерения; Класс точности. Тепловычислитель «Взлёт ТСРВ» исп. ТСРВ-024 мод. ТСРВ-02 – 1 шт; 0,02%. Преобразователь расхода "Взлёт ЭР" исп.ЭРСВ-420Л /32, Активный выход, Kp=20,000 имп/л - 2 шт; 0,232-17,390 м³/ч; 2%. Преобразователь расхода "Взлёт ЭР" исп.ЭРСВ-420Л /20, Активный выход, Kp=50,000 имп/л - 1 шт; 0,091-6,790 м³/ч; 2%. Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлёт ТПС», Pt500/1,3850 – 1 пара; 0 - 180 ºС; 1%. Термопреобразователь сопротивления «Взлёт ТПС», Pt500/1,3850 – 1 шт; 0 - 180 ºС; 1%. Преобразователь давления КРТ9-00-И-С2-МС-М20-1,6-0,5-2Т3 (4-20 мА) – 3 шт; 0 - 1,6 МПа; 0,5%. |
|  |  |  |  |  | 303.РД.201-12-АТС |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Чернышев В.Г. |  | 27.05.12 | ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  | Узел учета тепловой | Р | 11 | 10 |
| Т. контр. |  | Харитонцев С.В. |  | 27.05.12 | энергии, зд. 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настроечная база данных тепловычислителя | ЗАО "Агентство энергосберегающих технологий и систем" |  |  |
| Н. контр. |  | . |  | 27.05.12 |  |  |  |  |
| Утв. |  | Есипов А.С. |  | 27.05.12 |  |  |  |  |

| Аппаратная настройка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | J1, J2 Разомкнуты | Пассивный |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на подающем трубопроводе (расположены на коммутационной плате) |
| - | J3, J4 Разомкнуты | Пассивный |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на обратном трубопроводе (расположены на коммутационной плате) |
| - | J5, J6 Разомкнуты | Пассивный |  | Режим работы импульсного входа тепловычислителя для расходомера на подающем трубопроводе ГВС (расположены на коммутационной плате) |
| Общая настройка параметров вычислителя |  |  |  |  |
| 0 | режим | работа | - | Эксплуатационный режим работы. Контактная пара J3,J4- разомкнута, (расположена на блоке вычислителя) |
| 1 | Cкорость | 19200 | Бод | Скорость обмена информации |
| 2 | Откл.пит. | 600 | Сек | Время прерывания питания |
| 3 | Анализ НС | 1 | Мин | Период анализа нештатных ситуаций |
| 4 | Опрос ДТ | 5 | Сек | Период опроса датчиков температуры |
| Описание настроек теплосистемы №1 (отопительный период) |  |  |  |  |
| 5 | Схема ТС | А23-12 | - | Схема потребления теплосистемы. Расчётные формулы для тепловой системы - ТС №1: Wтс = M1x(h1 – hхв) – M2x(h2 – hхв) - тепловая энергия, потреблённая на нужды отопления, Гкал; Wгв = M3x(h3 – hхв) - тепловая энергия, потреблённая на нужды ГВС, Гкал; |
| 6 | Едог | 0,420 | Гкал/ч | Значение величины договорной нагрузки для теплосистемы №1 (отопление и ГВС) |
| 8 | Егв.д | 0,099 | Гкал/ч | Значение величины договорной нагрузки для теплосистемы №1 (ГВС) |
| 9 | Учет ХВ | Вкл. | - | Использование в расчётах значений холодной воды |
| 10 | Знач.tхв | Договорное | - | Источник данных по температуре холодной воды |
| 11 | Зима/лето хв | Вкл. | - | Переход зима/лето используемого датчика хв |
| 12 | tхв лето | 10,00 | ºС | Значение хв. в источнике ХВС летом |
| 13 | tхв зима | 5,00 | ºС | Значение хв. в источнике ХВС зимой |
| 14 | Рхв | 0,500 | МПа | Значение давления хв |
| 15 | Обсл. ТС | Без откл. | - | Режим обслуживания теплосистемы |
| 17 | Кпр ТС1 | 1,0310 | - | Коэффициент превышения расхода по ТС |
| 18 | ∆tтс ТС1 | 3,00 | ºС | Разность температур в теплосистеме |
| Описание нештатных ситуаций (НС) и реакций тепловычислителя |  |  |  |  |
| 19 | ТС1 : НС 0 | Нет питания | - | Условие нештатной ситуации №0 (нет питания) |
| 20 | НС0: Реакция | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №0(Wтс=Wтс.дог) |
| 21 | ТС1 : НС 1 | Q1>Q1вн | - | Условие нештатной ситуации №1 (расход в подающем трубопроводе больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 22 | Реак. В ТС1 на НС 1 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №1(Wтс=Wтс.дог) |
| 23 | ТС1 : НС 2 | Q1отс<Q1<Q1нн | - | Условие нештатной ситуации №2 (расход в подающем трубопроводе меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 24 | Реак. В ТС1 на НС 2 | Q1=Q1нн | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №2(Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 25 | ТС1 : НС 3 | Q1<Q1отс | - | Условие нештатной ситуации №3 (расход в подающем трубопроводе меньше отсечки по измерению расхода) |
| 26 | Реак. В ТС1 на НС 3 | Q1=0 | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №3(Приравнивание расхода к нулю) |
| 27 | ТС1 : НС 4 | Отказ ПР1 | - | Условие нештатной ситуации №4 (отказ преобразователя расхода в подающем трубопроводе) |
| 28 | Реак. В ТС1 на НС 4 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №4(Wтс=Wтс.дог) |
| 29 | ТС1 : НС 5 | t1<t1ну; t1>t1ву | - | Условие нештатной ситуации №5 (Температура в подающем трубопроводе выходит за пределы уставки по температуре) |
| 30 | Реак. В ТС1 на НС 5 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №5(Wтс=Wтс.дог) |
| 31 | ТС1 : НС 6 | Р1<Р1нн; Р1>Р1вн | - | Условие нештатной ситуации №6 (Давление в подающем трубопроводе выходит за пределы диапазона измерений) |
| 32 | Реак. В ТС1 на НС 6 | Р1=Р1дог | МПа | Реакция на нештатную ситуацию №6(Приравнивание давления к договорному значению) |
| 33 | ТС1 : НС 7 | Q2>Q2вн | - | Условие нештатной ситуации №7 (расход в обратном трубопроводе больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 34 | Реак. В ТС1 на НС 7 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №7(Wтс=Wтс.дог) |
| 35 | ТС1 : НС 8 | Q2отс<Q2<Q2нн | - | Условие нештатной ситуации №8 (расход в обратном трубопроводе меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 36 | Реак. В ТС1 на НС 8 | Q2=Q2нн | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №8(Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 37 | ТС1 : НС 9 | Q2<Q2отс | - | Условие нештатной ситуации №9 (расход в обратном трубопроводе меньше отсечки по измерению расхода) |
| 38 | Реак. В ТС1 на НС 9 | Q2=0 | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №9(Приравнивание расхода к нулю) |
| 39 | ТС1 : НС 10 | Отказ ПР2 | - | Условие нештатной ситуации №10 (отказ преобразователя расхода в обратном трубопроводе) |
| 40 | Реак. В ТС1 на НС 10 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №10(Wтс=Wтс.дог) |
| 41 | ТС1 : НС 11 | t2<t2ну; t2>t2ву | - | Условие нештатной ситуации №11 (Температура в обратном трубопроводе выходит за пределы уставки по температуре) |
| 42 | Реак. В ТС1 на НС 11 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №11(Wтс=Wтс.дог) |
| 43 | ТС1 : НС 12 | Р2<Р2нн; Р2>Р2вн | - | Условие нештатной ситуации №12 (Давление в обратном трубопроводе выходит за пределы диапазона измерений) |
| 44 | Реак. В ТС1 на НС 12 | Р2=Р2дог | МПа | Реакция на нештатную ситуацию №12(Приравнивание давления к договорному значению) |
| 45 | ТС1 : НС 13 | Q3>Q3вн | - | Условие нештатной ситуации №13 (расход в подающем трубопроводе ГВС больше верхнего предела диапазона измерений расхода) |
| 46 | Реак. В ТС1 на НС 13 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №13(Wтс=Wтс.дог) |
| 47 | ТС1 : НС 14 | Q3отс<Q3<Q3нн | - | Условие нештатной ситуации №14 (расход в подающем трубопроводе ГВС меньше нижнего предела диапазона измерений расхода, но выше отсечки по измерению расхода) |
| 48 | Реак. В ТС1 на НС 14 | Q3=Q3нн | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №14(Приравнивание расхода к нижнему пределу диапазона измерений) |
| 49 | ТС1 : НС 15 | Q3<Q3отс | - | Условие нештатной ситуации №15 (расход в подающем трубопроводе ГВС меньше отсечки по измерению расхода) |
| 50 | Реак. В ТС1 на НС 15 | Q3=0 | м³/ч | Реакция на нештатную ситуацию №15(Приравнивание расхода к нулю) |
| 51 | ТС1 : НС 16 | Отказ ПР3 | - | Условие нештатной ситуации №16 (отказ преобразователя расхода в подающем трубопроводе ГВС) |
| 52 | Реак. В ТС1 на НС 16 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №16(Wтс=Wтс.дог) |
| 53 | ТС1 : НС 17 | t3<t3ну; t3>t3ву | - | Условие нештатной ситуации №17 (Температура в подающем трубопроводе ГВС выходит за пределы диапазона измерений) |
| 54 | Реак. В ТС1 на НС 17 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №17(Wтс=Wтс.дог) |
| 55 | ТС1 : НС 18 | Р3<Р3нн; Р3>Р3вн | - | Условие нештатной ситуации №18 (Давление подающем трубопроводе ГВС выходит за пределы диапазона измерений) |
| 56 | Реак. В ТС1 на НС 18 | Р3=Р3дог | МПа | Реакция на нештатную ситуацию №18(Приравнивание давления к договорному значению) |
| 69 | ТС1 : НС 25 | G2>Kпр∙G1 | - | Условие нештатной ситуации №25 (Величина массового расхода обратного трубопровода превышает значение подающего трубопровода) |
| 70 | Реак. В ТС1 на НС 25 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №25(Wтс=Wтс.дог) |
| 71 | ТС1 : НС 26 | t1-t2<∆tтс | - | Условие нештатной ситуации №26 (недопустимая разность температур между подающим и обратным трубопроводами) |
| 72 | Реак. В ТС1 на НС 26 | Расчет ТСдог | Гкал | Реакция на нештатную ситуацию №26(Wтс=Wтс.дог) |
| 73 | ТС1 : НС 27 | G1<G2<Kпр·G1 | - | Условие нештатной ситуации №27 (зона допустимой метрологической погрешности преобразователей расхода между подающим и обратным трубопроводами) |
| 74 | Реак. В ТС1 на НС 27 | G1=G2=(G1+G2)/2 | т/ч | Реакция на нештатную ситуацию №27(расчёт величин массового расхода подающего и обратного трубопроводов по формуле: G1=G2=(G1+G2)/2) |
| Описание настроек трубопроводов в теплосистеме №1 |  |  |  |  |
| 83 | Учёт ХВ ТР1 ТС1 | Вкл. | - | Учёт холодной воды подающего трубопровода (для расчёта теплосистемы) |
| 84 | Д-к ПТ ТР1 ТС1 | ПТ1 | - | Использование датчика температуры для подающего трубопровода |
| 85 | tдог ТР1 ТС1 | 150,00 | ºС | Договорное значение температуры подающего трубопровода |
| 86 | tну ТР1 ТС1 | 3,00 | ºС | Нижняя уставка по температуре подающего трубопровода |
| 87 | tву ТР1 ТС1 | 150,00 | ºС | Верхняя уставка по температуре подающего трубопровода |
| 88 | Д-к ПР ТР1 ТС1 | ПР1 | - | Использование преобразователя расхода для подающего трубопровода |
| 89 | Qдог ТР1 ТС1 | 6,030 | м³/ч | Договорное значение расхода подающего трубопровода |
| 92 | Д-к ПД ТР1 ТС1 | ПД1 | - | Использование датчика давления для подающего трубопровода |
| 93 | Рдог ТР1 ТС1 | 0,640 | МПа | Договорное значение давления подающего трубопровода |
| 96 | Учёт ХВ ТР2 ТС1 | Вкл. | - | Учёт холодной воды обратного трубопровода |
| 97 | Д-к ПТ ТР2 ТС1 | ПТ2 | - | Использование датчика температуры для обратного трубопровода |
| 98 | tдог ТР2 ТС1 | 70,00 | ºС | Договорное значение температуры обратного трубопровода |
| 99 | tну ТР2 ТС1 | 3,00 | ºС | Нижняя уставка по температуре обратного трубопровода |
| 100 | tву ТР2 ТС1 | 70,00 | ºС | Верхняя уставка по температуре обратного трубопровода |
| 101 | Д-к ПР ТР2 ТС1 | ПР2 | - | Использование преобразователя расхода для обратного трубопровода |
| 102 | Qдог ТР2 ТС1 | 4,100 | м³/ч | Договорное значение расхода для обратного трубопровода (Q2дог=Q2отс) |
| 105 | Д-к ПД ТР2 ТС1 | ПД2 | - | Использование датчика давления для обратного трубопровода |
| 106 | Рдог ТР2 ТС1 | 0,380 | МПа | Договорное значение давления для обратного трубопровода |
| 109 | Учёт ХВ ТР3 ТС1 | Вкл. | - | Учёт холодной воды подающего трубопровода ГВС |
| 110 | Д-к ПТ ТР3 ТС1 | ПТ3 | - | Использование датчика температуры для подающего трубопровода ГВС |
| 111 | tдог ТР3 ТС1 | 65,00 | ºС | Договорное значение температуры для подающего трубопровода ГВС |
| 112 | tну ТР3 ТС1 | 0,00 | ºС | Нижняя уставка по температуре для подающего трубопровода ГВС |
| 113 | tву ТР3 ТС1 | 90,00 | ºС | Верхняя уставка по температуре для подающего трубопровода ГВС |
| 114 | Д-к ПР ТР3 ТС1 | ПР3 | - | Использование преобразователя расхода для подающего трубопровода ГВС |
| 115 | Qдог ТР3 ТС1 | 1,550 | м³/ч | Договорное значение расхода для подающего трубопровода ГВС |
| 118 | Д-к ПД ТР3 ТС1 | ПД3 | - | Использование датчика давления для подающего трубопровода ГВС |
| 119 | Рдог ТР3 ТС1 | 0,250 | МПа | Договорное значение давления для подающего трубопровода ГВС |
| Описание настроек датчиков |  |  |  |  |
| 135 | Тип НСХ ПТ1 | Pt500/1,3850 | - | Тип датчика температуры для подающего трубопровода |
| 136 | Тип НСХ ПТ2 | Pt500/1,3850 | - | Тип датчика температуры для обратного трубопровода |
| 137 | Тип НСХ ПТ3 | Pt500/1,3850 | - | Тип датчика температуры для подающего трубопровода ГВС |
| 144 | КР ПР1 | 20,000 | Имп/л | Константа импульсного входа по подающему трубопроводу |
| 145 | Qвн ПР1 | 17,390 | м³/ч | Верхний предел диапазона измерений объёмного расхода в подающем трубопроводе |
| 146 | Qнн ПР1 | 0,232 | м³/ч | Нижний предел диапазона измерений объёмного расхода в подающем трубопроводе |
| 147 | Qотс ПР1 | 0,070 | м³/ч | Отсечка по измерению расхода для расходомера подающего трубопровода |
| 148 | КР ПР2 | 20,000 | Имп/л | Константа импульсного входа по обратному трубопроводу |
| 149 | Qвн ПР2 | 17,390 | м³/ч | Верхний предел диапазона измерений объёмного расхода в обратном трубопроводе |
| 150 | Qнн ПР2 | 0,232 | м³/ч | Нижний предел диапазона измерений объёмного расхода в обратном трубопроводе |
| 151 | Qотс ПР2 | 0,070 | м³/ч | Отсечка по измерению расхода для расходомера обратного трубопровода |
| 152 | КР ПР3 | 50,000 | Имп/л | Константа импульсного входа по подающему трубопроводу ГВС |
| 153 | Qвн ПР3 | 6,790 | м³/ч | Верхний предел диапазона измерения объемного расхода в подающем трубопроводе ГВС |
| 154 | Qнн ПР3 | 0,091 | м³/ч | Нижний предел диапазона измерения объемного расхода в подающем трубопроводе ГВС |
| 155 | Qотс ПР3 | 0,027 | м³/ч | Отсечка по измерению объемного расхода в подающем трубопроводе ГВС |
| 180 | Диап. I ПД1 | 4-20 | мА | Входной диапазон по току датчика давления на подающем трубопроводе |
| 181 | Диап. Р ПД1 | 0-1,6 | МПа | Диапазон измерения датчика давления на подающем трубопроводе |
| 182 | Диап. I ПД2 | 4-20 | мА | Входной диапазон по току датчика давления на обратном трубопроводе |
| 183 | Диап. Р ПД2 | 0-1,6 | МПа | Диапазон измерения датчика давления на обратном трубопроводе |
| 184 | Диап. I ПД3 | 4-20 | мА | Входной диапазон по току датчика давления на подающем трубопроводе ГВС |
| 185 | Диап. Р ПД3 | 0-1,6 | МПа | Диапазон измерения датчика давления на подающем трубопроводе ГВС |
| 192 | Pнн ПД1 | 0,000 | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу |
| 193 | Pвн ПД1 | 1,600 | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу |
| 194 | Pнн ПД2 | 0,000 | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по обратному трубопроводу |
| 195 | Pвн ПД2 | 1,600 | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по обратному трубопроводу |
| 196 | Pнн ПД3 | 0,000 | МПа | Нижний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу ГВС |
| 197 | Pвн ПД3 | 1,600 | МПа | Верхний предел диапазона измерений датчика давления по подающему трубопроводу ГВС |

lTS2]

6

Контрольная сумма настроечной базы: 843A

Примечания:

- Заводские настройки по умолчанию измерительного канала импульсов (ИКИ) тепловычислителя обеспечивают работу ТСРВ-024 с расходомерами «Взлет ЭР». В случае применения других расходомеров настройки ИКИ выполняются при проведении пуско-наладочных работ.

- Заводские настройки по умолчанию интерфейса RS-232:

14