ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельной электростанции АД20 или аналога для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Дизельная электростанция АД20 или аналог

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшем в эксплуатации, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц и изготовлено не ранее 2014 года. Наличие заводской маркировки на дизельной электростанции, соответствие номеров агрегата номеру блока

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 337113

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Дизельная электростанция АД20 или аналог для выполнения Госконтракта № Д.4ш.21.24.14.1085 от 30.06.2014 филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Дизельная электростанция должна быть работоспособной при длительной (в т.ч. 24 часа/сутки) непрерывной работе на переменной нагрузке в качестве постоянного источника электроэнергии, допустимая температура окружающего воздуха от -40 до +400 С

РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Весовые параметры и нагрузки: |  |
| --- | --- |
| Вес, кг | Не более - 1010 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | В пределах 2115х1050х2050 |
| Двигатель |  |
| Модель | ММЗ Д-243 или аналог |
| Тип | дизель, с непосредственным впрыском топлива, без наддува, с жидкостным охлаждением, механический регулятор частоты вращения |
| частота вращения коленчатого вала, об/мин | В пределах - 1500 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
| Рабочий объем, л | В пределах - 4,75 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Система газовыхлопа | глушитель шума с коллекторными отводами |
| Система питания |  |
| Вместимость топливного бака, л | 80 - 100 |
| Электрооборудование |  |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/90 |
| Генератор |  |
| Производитель | Россия или аналоги - Leroy Somer (Франция), Marathon Electric (США), Marelli Motori (Италия), Stamford (Великобритания) |
| Тип | трехфазный, безщеточный, 4-полюсный, одноопорное исполнение, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения AVR |
| Напряжение | 230/400 В |
| Регулировка напряжения | ± 1% |
| Регулятор напряжения (AVR) | SE350, АS 440 |
| Основная мощность, кВт/кВА | 20/25 |
| Род тока | переменный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0,8 |
| Изоляция ротора и статора | класс Н |
| Степень защиты | IP 23 |
| Система управления | СУЭМ 20-1 |
| Автоматизация | первая степень автоматизации |
| Исполнение | погодозащитный капот |
| Конструкция | Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме |

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Дизельная электростанция АД20 или аналог должна обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение на переменной нагрузке в соответствии с ISO 8528 в качестве постоянного источника электроэнергии

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Ресурс до капитального ремонта – не менее 8 000 моточасов

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме в погодозащитном капоте. Удобство обслуживания и ремонта.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Дизельная электростанция АД20 или аналог должна быть стандартной комплектации с первой степенью автоматизации; - в наличии должен быть комплект аккумуляторных батарей – 2 шт., 12В, 90А*ч с комплектом проводов; - ручной насос откачки/закачки топлива; - комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч; - комплект эксплуатационной документации;

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

- Система управления дизельной электростанции должна осуществлять измерение текущих параметров двигателя и вырабатываемой электроэнергии, должна выполнить аварийную остановку в случае неполадок с сигнализированием причин прекращения работы; - Дизельная электростанция должна сохранять работоспособность при температуре температура окружающего воздуха от -40 до +400 С.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

- Зарядный генератор - переменного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14В или 28В; - Пусковое устройство – стартер номинальным напряжением 12В; - Аккумуляторные батареи - 2 шт., 12В, 90А*ч; - Напряжение в системе электрооборудования – 24В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- система управления электроагрегатом – микропроцессорная; - автоматизация- 1-ая степень

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

- отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Комплектность и технические характеристики оборудования в соответствии с техническим заданием; -наличие необходимых пломб и маркировки производителя оборудования; - свидетельство государственной поверки поставляемого оборудования

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

- на продукцию (либо на комплект оборудования, либо на составные части) в обязательном порядке паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- Дизельная электростанция должна обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2 000 моточасов работы.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- Дизельная электростанция должна быть ремонтопригодной

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен обладать сервисным центром по обслуживанию и гарантийному ремонту

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Дизельная электростанция должна соответствовать техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

- наличие сертификата соответствия требованиям нормативных документов: ГОСТ 13822-83, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51317.6.4-99

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- поставщик должен иметь каталог запасных частей и руководство по ремонту поставляемого оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-исполнение для Российской Федерации

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – 30 календарных дней.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-отсутствует.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |