[image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по капитальному строительству – начальника УКСа

	
	
	
	___________________
	Л.Н.Пятин

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
шкафов защиты
по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru

от 08.08.2011г.  № 193-11.1/7396
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

Согласовано:

И.о.начальника ОКОиМ






Е.С.Девятайкина

Начальник бюро 
подготовки торгов и сопровождения договоров



В.В. Чепкасов

Специалист по конкурсным торгам




Н.В. Белоглазова

Озерск  

2011 г.
Извещение о проведении понижающего редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку шкафов защиты 

по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК» 
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме. 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Чепкасов Вячеслав Викторович, Белоглазова Наталья Владимировна.
Адрес электронной почты: cheslava @po-mayak.ru
; devkaty@po-mayak.ru 

Номер контактного телефона: (35130) 2-01-49; 2-55-23. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28; info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка шкафов защиты.
4. Технические характеристики Оборудования: 
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Коли-чество

	1
	Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021.

Предприятие изготовитель ООО НПП «ЭКРА»

 г. Чебоксары

(или эквивалент)


	Шкаф предназначен для установки на ВЛ110кВ со стороны ПС110кВ.

 Технические характеристики:

1.Номинальный переменный ток: 5А.

2.Номинальное напряжение оперативного постоянного  тока: -220В.

3.Терминал БЭ2704V011 – управление выключателем, АПВ, трехступенчатая дистанционная защита и четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности, трехфазная токовая отсечка, УРОВ:

-первичный датчик переменного напряжения на линии:  ШОН;

-привод выключателя: трехфазный;

-количество групп электромагнитного отключения: одна;

-номинальный ток отключения в цепи электромагнитов: 5А;

-номинальный ток включения в цепи электромагнитов: 1А.

4.Терминал БЭ2704 V – трехступенчатая дистанционная защита и четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности с возможностью ускорений, трехфазная токовая отсечка и УРОВ. В выходных цепях АРПТ устанавливается переключатель, аналогичный SA1-SA5.

5.Первичный датчик переменного напряжения на линии: ШОН.

6. Габаритные размеры, мм:  ширина*глубина*высота: 

2100х600х600, ±1мм.

7. Масса, кг: не более 180.

Изготовить по карте-заказу №1 (7503-103-35-УА.С, лист 7), смотри приложенный файл КЗ1.doc.
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	3 шт.

	2
	Шкаф дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 084 Предприятие изготовитель ООО НПП «ЭКРА»

 г. Чебоксары

(или эквивалент)


	Шкаф предназначен для защиты ВЛ110кВ со стороны ПС110кВ.  

Технические характеристики:

1.Номинальный переменный ток: 5А.

2.Номинальное напряжение оперативного постоянного тока: -220В.

3.Тип  ВЧ приемопередатчика: ПВЗУ-Е

4. Габаритные размеры, мм:  ширина*глубина*высота: 

2100х600х600, ±1мм.

5. Масса, кг: не более 180.

Изготовить по карте-заказу №2 (7503-103-35-УА.С, лист 8), смотри приложенный файл КЗ2.doc. 
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	3

	3
	Шкаф защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022

Предприятие изготовитель ООО НПП «ЭКРА»

 г. Чебоксары

(или эквивалент)


	Шкаф предназначен для установки на ПС110кВ для защиты МШМВ-110кВ, используемого в качестве обходного выключателя.

Технические характеристики:

1.Номинальный переменный ток: 5А.

2.Номинальное напряжение оперативного постоянного тока: -220В.

3.Терминал БЭ2704 V013- управление обходным выключателем, АПВ, трехступенчатая дистанционная защита и четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности, трехфазная токовая отсечка, УРОВ присоединения, подключение через обходной выключатель:

-тип выключателя: МКП-110М;

-привод выключателя: трехфазный;

-количество групп электромагнитов отключения: одна;

-номинальный ток отключения в цепи электромагнитов: 5А;

-номинальный ток включения в цепи электромагнитов: 1А.

4.Терминал БЭ2704V022 – трехступенчатая дистанционная защита и четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности с возможностью ускорений, трехфазная токовая отсечка и УРОВ для присоединения подключенного через обходной выключатель.

5. Габаритные размеры, мм:  ширина*глубина*высота: 

2100х600х600, ±1мм.

6. Масса, кг: не более 180.

Изготовить по карте-заказу №3 (7503-103-35-УА.С, лист 9), смотри приложенный файл КЗ3.doc.
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	1

	4
	Шкаф защиты и автоматики управления шиносоединитель-ным выключателем типа ШЭ2607 015

Предприятие изготовитель ООО НПП «ЭКРА»

 г. Чебоксары

(или эквивалент)


	Шкаф предназначен для установки на ПС110кВ для защиты МШМВ-110кВ, используемого в качестве шиносоединительного выключателя и для управления МШМВ-110кВ. Переносной компьютер предназначен для службы РЗА и должен обеспечивать работу с программами ««EKRA-SMS» и «WNDR 32».

Технические характеристики:

1.Номинальный переменный ток: 5А.

2.Номинальное напряжение оперативного постоянного тока: -220В.

3. Терминал БЭ2704 V15 – управление выключателем, АПВ, двуступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и трехступенчатая максимальная токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю, УРОВ:

-тип выключателя МКП-110М;

-привод выключателя: трехфазный;

-количество групп электромагнитов отключения: одна;

-номинальный ток отключения в цепи электромагнитов: 5А;

-номинальный ток включения в цепи электромагнитов: 1А.

4.Дополнительное оборудование:

-программа мониторинга «EKRA-SMS» -1шт.;

-компьютер переносной-1шт.;

-модем- 2шт.;

-программа для анализа осциллограмм «WNDR».
5 Габаритные размеры, мм:  ширина*глубина*высота: 

2100х600х600, ±1мм.

6. Масса, кг: не более 180. 

Изготовить по карте-заказу №3 (7503-103-35-УА.С, лист 10), смотри приложенный файл КЗ4.doc. 
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	1

	5
	Шкаф защиты сборных шин типа ШЭ2607 061

Предприятие изготовитель ООО НПП «ЭКРА»

 г. Чебоксары

(или эквивалент)


	Шкаф предназначен для  защиты шин 110кВ ПС110кВ.

Технические характеристики:

1.Номинальный переменный ток: 5А.

2.Номинальное напряжение оперативного постоянного тока: -220В.

3.Присоединения:

-№1 Q1(ШСВ), маркировка присоединения МШМВ, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 2СШ;

№2 Q1(ШСВ), маркировка  присоединения МШМВ, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 1СШ;

№6 Q6, маркировка ВЛ-13-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 2СШ;

№7 Q7, маркировка ВЛ-11-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 1СШ;

№8 Q8, маркировка ВЛ-3-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 2СШ;

№9 Q9, маркировка ВЛ-7-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 1СШ;

№10 Q10, маркировка ВЛ-15-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 2СШ;

№11 Q11, маркировка ВЛ-5-110, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 1СШ;

№12 Q12, маркировка СТ-2, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 2СШ;

№13 Q13, маркировка СТ-1, коэффициент трансформации 600/5, фиксация присоединения – 1СШ.

4. Габаритные размеры, мм:  ширина*глубина*высота: 

2100х1200х600, ±1мм.

5. Масса, кг: не более 370.

Изготовить по карте-заказу №3 (7503-103-35-УА.С, лист 11,12), смотри приложенные файлы КЗ5.doc. и доп. КЗ5.doc.
Все шкафы изготовить с  учетом технических требований, смотри приложенный файл  ТТ.pdf.
	Гарантия качества 

оборудования не менее 12 месяцев с момента приемки

	1


Участник может представить эквивалент требуемого Заказчиком Оборудования, если данное условие имеется в Извещении о проведении понижающего редукциона в электронной форме, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и полностью соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком. В случае указания эквивалентности Оборудования, участнику, в заявке на участие в редукционе (в соответствии с подпунктами пункта 5 редукционной документации), необходимо указать все технические характеристики предлагаемого к рассмотрению эквивалента Оборудования.
5. Комплект поставки: Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
6. Требования к технической документации: 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке. 
7. Прочие условия поставки Оборудования: Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
8. Срок поставки Оборудования: Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее  01.12.2011г.
9. Срок заключения договора с Победителем редукциона: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте  о размещении заказов протокола электронного редукциона. Победитель в проведении понижающего редукциона в электронной форме должен в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки электронного редукциона  предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Договор и обеспечение аванса (в случае если требование было установлено в документации), иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.
10. Место и условия  поставки Оборудования: Челябинская область, г. Озерск, склады ФГУП «ПО Маяк».
11. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 

15 080 479,00 (пятнадцать миллионов восемьдесят тысяч четыреста семьдесят девять) рублей, с учетом НДС.
Сумма Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Требование наличия дилерских прав у Участника размещения заказа: предусмотрено.
13. Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться редукцион: a-k-d.ru
14. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 

16 августа 2011 года.

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

26 августа 2011 года в 09:00 (время московское).

16. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

02 сентября 2011 года в 14:00 (время московское).
17. Дата проведения редукциона в электронной форме:

05 сентября 2011 года в 10:00 (время московское).
18. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»): «шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) от начальной (максимальной) цены Договора.
19. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме: составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора.
20. Размер обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам проведения редукциона в электронной форме: составляет 30% цены договора, предложенной победителем процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет  срок исполнения обязательств по договору поставщиком, плюс 60 дней.
21. Обеспечение возврата аванса: не предусмотрено.
22. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, заключаемым по результатам проведения редукциона в электронной форме: не предусмотрено.
23. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
24. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
25. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
26. Сведение о предоставлении преференции: не предоставляются.
27. Порядок рассмотрения жалоб: Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).
