ТОМ 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1. Наименование: Холодильная установка с гидромодулем для охлаждения вакуумных напылительных установок с выносным блоком на расстояние 15 метров.

ОКВЭД: 29.23.1 Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов.

ОКДП: 2919592 Установки, машины, агрегаты и компрессоры (фреоновые).

2. Количество: 3 комплекта.

3. Условия эксплуатации: оборудование будет эксплуатироваться в макроклиматическом районе с умеренно холодным климатом (УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69).

4. Технические требования:

4.1. Основные параметры и размеры:

| Холодопроизводительность, кВт при Т воды +0°С | Не менее 10,3 |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность, кВт при Т воды +5°С | Не менее 12,9 |
| Холодопроизводительность, кВт при Т воды +10°С | Не менее 16 |
| Холодопроизводительность, кВт при Т воды +15°С | Не менее 19,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 6,6 |
| Длина установки, мм | Не более 800 |
| Ширина установки, мм | Не более 900 |
| Высота установки, мм | Не более 1900 |
| Масса установки, кг | Не более 341 |
| Объем емкости, л | Не менее 220 |
| Производительность насоса, м3/час | Не менее 5,0 |
| Давление воды, бар | Не более 3,2 |
| Присоединительные размеры | 1" |
| Количество компрессоров | Не менее 1 |
| Количество вентиляторов | Не менее 2 |
| Управление: - пуском/остановом компрессора по установке микропроцессорного блока; - задержкой между остановом и последующим пуском компрессора; - чувствительностью реле протока жидкости; - пуском/остановом вентиляторов конденсатора по уставке реле давления управления вентиляторами конденсатора; - установкой значений аварийной сигнализации по низкой или высокой температуре хладоносителя; - включением/отключением дополнительного картерного нагревателя по уставке термостата. Работоспособность чиллера должна сохраняться при температуре наружного воздуха до минус 30. Однонасосная схема охлаждения. |  |

4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

Требования к основным режимам работы и к количеству режимов: режимы нормальной эксплуатации; режимы с нарушением условий нормальной эксплуатации; аварийные режимы.

Требования к основным технико-экономическим и эксплуатационным показателям (производительность, скорость и др.), включая вид среды, характеристики рабочей среды, нормы качества среды и др.

4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

- степень защиты по ГОСТ 14254-96

- к конструкционному устройству оборудования

4.4. Требования к электропитанию:

- требования к роду тока – переменный

- требования к напряжению и его допустимым отклонениям от номинала – 380 В.

5. Комплектность (на 1 комплект):

Базовый модуль:

- компрессор поршневой:

- холодопроизводительность не менее 19,9 кВт при Т воды +150С,

- потребляемая мощность не более 4,6кВт,

- объемный расход от 400 до 440 кг/ч;

- вертикальный ресивер с запорными вентилями и предохранительным клапаном, соответствующий требованиям ПБ 03-576-03 «Правила уст- ройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ПБ 03- 584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;

- терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль,

- соленоидный вентиль для хлорфторсодержащих хладагентов;

- щит управления;

- система автоматического управления и контроля, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы;

- конденсатор воздушного охлаждения;

- испаритель теплоизолированный пластинчатый (нержавеющая сталь);

- заводская заправка фреоном R407C;

- система зимнего пуска;

- электронагреватель масла в картере;

- индикатор жидкости/влажности;

- реле тепловой защиты компрессора;

- реле токовой защиты компрессора;

- реле токовой защиты насоса;

- реле включения вентиляторов конденсатора;

- прессостат высокого давления, механический;

- датчик высокого давления;

- датчик низкого давления;

- отвод для подключения манометрического коллектора на линии нагнетания/жидкости/всасывания;

- манометры высокого и низкого давления.

Гидромодуль:

- насос подающий для хладоносителя;

- полная интеграция с управлением холодильной установки;

- реле протока;

- водяной фильтр грубой очистки на входе в испаритель;

- электрический шкаф управления с индикацией аварийных ситуаций;

- сливной вентиль;

- запорный вентиль;

- регулирующий вентиль;

- обратный клапан;

- байпасный клапан с ручным открытием;

- манометр на линии подачи хладоносителя;

- соединительные трубопроводы из пластика 20метров.

6. Требования к упаковке и маркировке оборудования: Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии ГОСТ 14192 – 96. На узлах холодильной установки должны быть нанесены знаки безопасности, маркировка приборов, обозначения элементов управления в соответствии с нормативными документами и ГОСТами на русском языке.

6.1 Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Импортный товар – международным стандартам упаковки.

6.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя.

6.3. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

6.4. Оборудование поставляется в собранном виде, в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев)

7. Порядок сдачи и приема оборудования.

7.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. Продукция принимается покупателем от поставщика по завершении монтажных и пуско-наладочных работ, при наличии полного комплекта сопроводительной документации

7.2. В ходе передачи оборудования Поставщик предоставляет следующий пакет документов:

а) Руководство по эксплуатации (оригинал), которое должно содержать следующую информацию:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- хранение;

- транспортирование;

- утилизация.

б) Технический паспорт на русском языке (оригинал), который должен содержать следующую информацию:

- Назначение.

- Технические характеристики

- Комплект поставки

- Состав холодильной установки

- Протокол заводских испытаний

- Протокол испытания фреоно-трубопровода высокого давления

- Протокол испытания фреоно-трубопровода низкого давления

- Свидетельство об упаковывании

- Ремонт и учет работы по бюллетеням

- Меры безопасности

- Гарантийные	обязательства

- Сведения	о рекламациях

- Сведения	о консервации, упаковке и хранении

- Приложения:

- Принципиальная электрическая схема со спецификацией;

- Гидравлическая схема;

в) Комплект монтажных, электрических, электронных схем на русском языке;

г) Сертификат соответствия технический регламент о безопасности  (копия);

д) Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности (копия);

е) Товарная накладная, счет-фактура, подлинник документа о качестве.

8. Требования по установке оборудования:

8.1. Монтажные работы производятся гражданами РФ.

8.2. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ, указанных в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624 включая объекты использования атомной энергии в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Виды работ, о допуске к которым член Саморегулируемой организации должен иметь Свидетельство (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 №624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

9. Требования к гарантийному обслуживанию:

9.1. На предлагаемое к поставке оборудование должна предоставляться гарантия производителя сроком не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев.

9.2. Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

9.3. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

9.4. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2014 года

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Оборудование не должно быть обременено правами третьих лиц.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.