ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП

Eaton Powerware PW9355-40-N-12-4x9Ah-MBS


	1. Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходная мощность 40 кВА/ 36 кВт, коэффициент мощности не менее 0,9. Топология – ON-Line, двойное преобразование входного напряжения. ИБП должен быть построен по современной безтрансформаторной технологии на IGBT-транзисторах с активной коррекцией входного коэффициента мощности. Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Возможность работы с реактивными и индукционными нагрузками. ИБП должен обеспечивать стабильные выходные параметры и при статической и при динамической нагрузке. Широкий диапазон возможного крест-фактора и коэффициента нелинейных искажений для обеспечения возможности работы как с импульсной , так и с нелинейной нагрузкой.

2. Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

3. В составе ИБП должны использоваться батареи с ресурсом эксплуатации не менее 8 лет. Количество внутренних предустановленных батарей 144 шт., 4 линейки по 36 штук каждая. Напряжение на батарее 432 В. Время автономной работы при полной нагрузке не менее 12 мин.

4. Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки.

5. Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

6. ИБП должен также соответствовать следующим техническим характеристикам:

Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке

Не менее 93%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке

Не менее 91%

Входной коэффициент мощности

Не менее 0,99

Входной коэффициент нелинейных искажений

Не более 4,5%

Создаваемый при работе шум

Не более 50 дБ

Максимальная высота установки ИБП над уровнем моря

2000 м

Количество фаз на входе

3 (три)

Номинальное входное напряжение, выбирается

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Входной диапазон напряжения без перехода на батареи

до минус 20% от номинала при 100% нагрузке,

до минус 50% от номинала при 50 % нагрузке

до плюс 20% от номинала максимум

Входной диапазон частоты

45 – 65 Гц

Функция плавного наброса нагрузки

есть

Функция защиты от обратного напряжения

есть

Количество фаз на выходе ИБП

3 (три)

Номинальное выходное напряжение, выбирается

220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Искажения выходного напряжения

Не более 3% при 100% линейной нагрузке

Не более 5% при стандартной нелинейной нагрузке

Допустимая перегрузка

10 мин. — 110%; 1 мин. — 110-125%;  5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150%

Допустимая перегрузка при работе на байпасе

60 мин. — 100-110%; 10 мин. — 110-125%;  1 мин. > 125 -150%

Габариты, не более:

высота 1684 мм,

ширина 494 мм,

глубина 762 мм

Масса, не более:

617 кг


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                          Д.П. Давыдов
