# 1. Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Количество, шт. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топочный мазут марки 100, III вида, малозольный с температурой застывания 25˚С | Мазут должен соответствовать ГОСТ 10585-99 и следующим параметрам качества: при 100˚С не более 3,7ВУ; содержание серы не должно превышать более 1,5%. Вязкость при 100оС, не более - условная, градусы ВУ – 3,6 - или кинематическая, сСт – 25,0 Зольность, % не более – 0,05 Массовая доля механических примесей, % не более – 0,05 Массовая доля воды,% не более – 1,0 Содержание водорастворимых кислот и щелочей- отсутствие Массовая доля серы, % не более -1,5 Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже – 110 Температура застывания, оС, не выше – 25 Теплота сгорания (низшая), Кжд/кг, не менее – 40530 Плотность при 20оС, кг/м3, не более – 950 Содержание -сероводорода – отсутствие - летучих меркаптанов - отсутствие | 15 000 | тонна |

# 2. Требования к доставке

Поставщик должен обеспечить регулярность поставок предусмотренных договором, независимо от возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Поставка товара должна осуществляться железнодорожным транспортом. В случае невозможности осуществления поставок железнодорожным транспортом, поставщик должен предусмотреть и обеспечить поставку товара автомобильным транспортом до склада покупателя.

Для соблюдения гарантий качества при транспортировке товара в условиях Сибирского региона, срок  поставки не должен превышать пять дней.

Поставка должна производиться в вагон-цистернах партиями не более 600 тонн через сутки.

Условия по качеству должны выполняться обязательно, в противном случае, мазут признается не соответствующим по качеству и не пригоден для использования на котельной станции теплоснабжения ФГУП «ГХК».

# 3. Прочие условия

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь документ соответствия качеству (паспорт, сертификат).