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Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

« Силовое оборудование ГПП-40. Капитальный ремонт порталов на ОРУ»
Саров 2013 г.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	  Силовое оборудование ГПП-40. Капитальный ремонт порталов на ОРУ.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Проекты № 9290-08-1018-ЭС, № 9290-08-1018-АС.
ГПП-40 – главная понизительная подстанция, на подстанции установлены два трансформатора напряжением 110/6кВ мощностью по 25МВА каждый. ОРУ110кВ - открытое распределительное устройство с нормальной изоляцией с конструкциями из унифицированных сборных ж/б элементов.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР.


	2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

1 209 795 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена на ОРУ ГПП-40 ж/б порталов на металлические.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	3.2.1. Демонтаж  ж/бетонных порталов СП-1 – 1 шт. и СП-3 – 2 шт. на ячейке ВЛ-110 кВ № 182, проводов и арматуры согласно ведомости (см. лист 9 проекта № 9290-08-1018-ЭС) на ОРУ-110кВ ГПП-40. 

3.2.2. Монтаж   металлических порталов ПСЛ-110Я1 – 2 шт. и ПСЛ-1102 – 1 шт. на ВЛ-182 на ОРУ-110кВ ГПП-40.

3.2.3. На ОРУ-110кВ  на ячейке ВЛ-110 кВ № 182 установить:

· провода сталеалюминиевые  АС-120/19-322м, АС-185/29 – 30м,

· провод стальной многопроволочный ПС-50 – 70м,

· зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке)                   А2А-185-2АТ – 3 шт.

· зажим аппаратный прессуемый (с двумя отверстиями в контактной лапке)                     А2А-120-2АТ – 15 шт.

· зажим ответвительный прессуемый ОА-185-1 – 3 шт.

· зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1 – 120 шт.

· зажим натяжной болтовой НБ-2-6 – 18 шт.

· узел крепления троса ПС-50 – 2 шт.

· изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный ПС70Е – 20 шт.

· полоса стальная 40х4 – 40 м.   

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
проект
9290-08-1018-ЭС
ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Электроснабжение.
14
2
проект
9290-08-1018-АС
ГПП-40. Капитальный ремонт силового оборудования. Замена порталов СП-1 и СП-3 на ПСЛ-110Я1 и ПСЛ110Я2. Архитектурно-строительные решения.
19



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Территория г. Саров, ГПП-40, Большая Коммунальная дорога, 11. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:       16 июня  2014 года 

Окончание: 31 октября  2014 года


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СНиП                    3.05.06-85.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	6.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):

· п. 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»;

· п. 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ».

6.2. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00);

6.3. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:

· мастер-прораб – 1 чел., 

· электромонтажник 6 разряда – 1 чел.,

· электромонтажник 5 разряда – 1 чел.,

· электромонтажник 4 разряда – 1 чел.,

· бригада строительных рабочих не менее 2 чел.;

· мастер строительно-монтажных работ – 1 чел;

· машинист автовышки – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники);

· машинист экскаватора – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники);

· машинист автокрана – 1 чел., группа по электробезопасности II (в случае применения данной техники).

6.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно капитальный ремонт силового оборудования ГПП-110 кВ.
6.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

6.6. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя;

6.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:

· на электромонтажные работы – 5  лет. 

· на материалы – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г), технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013 г.) и др. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· исполнительную документацию;

· электромонтажную документацию;

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов;

· акт приемки объекта капитального ремонта;

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГПП
	Главная понизительная подстанция

	2
	ОРУ
	Открытое распределительное устройство


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


